网络配置工具设置说明

- 打开配置软件，点“搜索设备”

- 单击搜索到的对应设备

- 网关设置路由器的IP，本地IP设置同网段。

- 出厂默认设置：网关192.168.1.1，本地IP：192.168.1.200

- 网络协议：TCP服务端

- 本地端口：2000默认（与上位机读取记录软件设置相同）

- 串口波特率设置：9600 （不能修改）

- 超时重启开关：关闭

- Modbus网关：默认禁用，使用上位机软件读取记录需禁用。

- 若使用Modscan32、Modbuspol或者必须带Modbus协议的组态软件时，设置为简单协议转化

- 设置完成后点“保存配置”，再点“重启设备”，等待十几秒重启完成可以正常使用