目录

一、主要技术参数……………………………………………………………………………………………………1

二、仪表外型开孔尺寸………………………………………………………………………………………………2

三、接线说明…………………………………………………………………………………………………………2

四、功能操作…………………………………………………………………………………………………………5

（一）、仪表面板……………………………………………………………………………………………………5

（二）、仪表上电……………………………………………………………………………………………………6

（三）、仪表一级参数设定…………………………………………………………………………………………7

（四）、仪表二级参数设定…………………………………………………………………………………………7

（五）、仪表参数说明………………………………………………………………………………………………9

（六）、仪表参数设定方式………………………………………………………………………………………10

五、型谱表…………………………………………………………………………………………………………11

附、仪表配线举例…………………………………………………………………………………………………13

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、主要技术参数

输入信号  电偶：标准热电偶──B、S、K、E、J、T、WRe3-25等

电阻：标准热电阻──Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2等或远传压力电阻

电流：0～10mA、4～20mA、0～20mA、0～10mA开方、4～20mA开方等─输入阻抗≤250Ω

电压：0～5V、1～5V、0～5V开方、1～5V开方等──输入阻抗≥250kΩ

测量范围  -1999～9999字

测量精度  0.5％FS±1字或0.2％FS±1字

分 辨 率  1、0.1、0.01或0.001字

显示方式  -1999～9999测量值显示

-1999～9999设定值显示

0～100%测量值光柱显示

发光二极管工作状态显示

光柱精度  光柱显示精度为1%

输出信号  DC 0～10mA(负载电阻≤750Ω)

DC 4～20mA(负载电阻≤500Ω)

DC 0～5V  (输出电阻≤250Ω)

DC 1～5V  (输出电阻≤250Ω)

报警输出  继电器报警输出─继电器ON/OFF带回差，

触点容量：AC220V/1A；DC24V/3A（阻性负载）

报警精度  ±1字

通讯输出  接口方式─标准串行双向通信接口：光电隔离RS-485，RS-232等

波 特 率─1200～9600bps内部自由设定  采用标准MODBUS RTU通讯协议

馈电输出  DC24V，负载电流≤30mA

温度补偿  0～50℃数字式温度自动补偿

参数设定  面板轻触式按键数字设定

参数设定值断电后永久保存

参数设定值密码锁定

保护方式  输入回路断线报警（热电偶或电阻输入时），继电器输出状态LED指示

输入超/欠量程报警

电源欠压自动复位

工作异常自动复位（Watch Dog）

联机通讯  通讯为二线制、三线制（如RS-485、RS-232等），亦可由用户特殊要求波特率1200～9600bps可由仪表内部参数自由设定。接口和主机采用光电隔离。提高系统的可靠性及数据的安全性。RS-485通讯距离可达1公里，上位机可采集各种信号与数据，构成能源管理和控制系统。配用坤瑞工控组态平台软件，可实现多台仪表与一台或多台微机进行联机通讯，系统采用主──从通讯方式，能方便的构成各种能源管理和控制系统。整个控制回路只需一根二（三）芯电缆，即可实现与上位机通讯，上位微机可呼叫用户设定的设备号，随时调用各台仪表的现场数据，并可进行仪表内部参数设定。

使用环境  环境温度  0～50℃

相对湿度  ≤85%RH       避免强腐蚀气体

供电电压  AC220V%(50Hz±2Hz)线性电源供电

AC90～265V─开关电源供电

DC24V±2V─开关电源供电

功    耗  ≤5W（AC220V线性电源供电）

≤4W（AC90～265V开关电源供电）

≤4W（DC24V开关电源供电）

结    构  标准卡入式

二、仪表外形开孔尺寸：

| 型号 | C10系列 | C70系列 | C90系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪表外形 |  |  |  |
| 外形尺寸 | 宽 × 高 × 深 C10系列：48×48×105mm | 宽 × 高 × 深 C70系列：72×72×105mm | 宽 × 高 × 深 C70系列：96×96×105mm |
| 开孔尺寸 | 宽 × 高 C10系列：45×45mm | 宽×高 C70系列：68×68mm | 宽×高 C70系列：92×92mm |
| 型号 | C/S40系列 | C/S80系列 | TC/TS系列 |
| 仪表外形 |  |  |  |
| 外形尺寸 | 宽 × 高 × 深 C40系列：96×48×105mm S40系列：48×96×105mm | 宽×高×深 C80系列：160×80×140mm S80系列：80×160×140mm | 宽 × 高 × 深 TC80系列：160×80×140mm TS80系列：80×160×140mm |
| 开孔尺寸 | 宽 × 高 C40系列：92×45mm S40系列：45×92mm | 宽×高 C80系列：152×76mm S80系列：76×152mm | 宽 × 高 TC80系列：152×76mm TS80系列：76×152mm |

三、接线说明

C/S80、TC/TS80系列

横式

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。（竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表向左逆时针旋转90℃，竖式光柱向右顺时针旋转90℃。）

C901、C903、C904系列

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

C701、C703系列

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

C/S401、C/S403、C/S404系列

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。(竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表向左旋转90℃。)

C101、C103系列

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

注1：输入板说明

C10系列单路仪表主板示意图如下所示：

注：拨码4无意义。

输入信号接线端子及其拨码状态如下表所示：

|  | 测量信号输入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电偶 | 热电阻 | 电流 | 电压 |
| 拨码状态 |  |  |  |  |
| 接线端子 |  |  |  |  |

C70系列单路仪表主板示意图：

输入信号接线端子及其拨码状态如下表所示：

|  | 测量信号输入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电偶 | 热电阻 | 电流 | 电压 |
| 拨码状态 |  |  |  |  |
| 接线端子 |  |  |  |  |

注2：配线上的注意

(1)输入信号线为避免杂讯干扰的影响，请尽量远离仪表电源线、动力电源线、负荷线等配线。

(2)仪表电源线的配线请尽量避免遭受来自动力电源的杂讯干扰影响，如附近有杂讯发生源，而仪表有遭受杂讯干扰影响的可能时，请使用滤波器(请先确认仪表的电源电压等再选择)。

☆ 如滤波器不能获得良好的效果，请详细参照滤波器的频率、特性等予以选择。

① 为减轻仪表电源配线的干扰等不良影响，请缩短捻合绞距(pitch)。捻合绞距越短越有效。

② 滤波器请务必装在接地良好的仪表盘接地，并使滤波器输出侧与仪表电源端子间配线最短。

注：加长输出侧与仪表电源端子间的距离，将无法获得滤波器的效果。

③ 在杂讯滤波器输出侧的配线上安装保险丝，将无法获得滤波器的效果。

仪表用电源         杂讯滤波器       仪表电源端子

缩短绞矩    使之为最短   导线

④ 配线请使用符合电气用品管理法的电线(仪表接地使用导线公称截面积1.25～2.0mm2左右的线材(请以最短距离接地)。

(3)电源投入时需要2～3秒的接点输出准备时间，如做外部的连接回路等信号使用时，请使用延时继电器为妥。

四、功能操作

(一)仪表面板

| 名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 操作键 | SET 参数设定选择键 | 可以记录已变更的设定值 可以按序变换参数 可以变换显示或参数 |
|  | ▼ 设定值减少键 | 变更设定时，用于减少数值 连续按压，将快速减少数值 |
|  | ▲ 设定值增加键 | 变更设定时，用于增加数值；连续按压，将快速增加数值 带打印功能时，用于手动打印 |
|  | 复位（RESET）键 | 程序自检。(面板不标出) |
| 显示器 | 测量值PV显示器 | 显示测量值 在参数设定状态下，显示参数符号或设定值 |
|  | 测量值光柱显示器 | 显示测量值对应的百分比 |
| 指示灯 | AL1 (ALM1) (红) 第一报警指示灯 | 第一报警ON时亮灯 |
|  | AL2 (ALM2) (绿) 第二报警指示灯 | 第二报警ON时亮灯 |
|  | AL3 (ALM3) (红) 第三报警指示灯 | 第三报警ON时亮灯 一般不提供需要时订货说明 |
|  | AL4 (ALM4) (绿) 第四报警指示灯 | 第四报警ON时亮灯 一般不提供需要时订货说明 |

(二)仪表上电

1.正确的接线

仪表卡入表盘后，请参照仪表随机接线图接妥输入、输出及电源线，并请确认无误。

2.仪表的上电

本仪表无电源开关，接入电源即进入工作状态。

3.仪表设备号及版本号的显示

仪表在投入电源后，可立即确认仪表设备号及版本号。

自检完毕后，仪表自动转入工作状态，PV显示当前测量值，光柱显示当前测量值所对应的百分比。如要求再次自检，可按一下面板右下方的复位键（面板不标出位置），仪表将重新进入自检状态。

（三）、仪表一级参数设定

在仪表PV测量值显示状态下，按压SET键，仪表将转入控制参数设定状态。每按SET键即照下列顺序变换参数(一次巡回后随即回至最初项目)。各设定参数如下表所示：

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 设定参数禁锁 | CLK=00 | 无禁锁（一级参数可修改） | 00 |
|  |  | CLK=132 | 无禁锁（一级参数、二级参数可修改） |  |
| AL1 | 第一报警值 | -1999～9999 | 显示第一报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1.AL2.的说明），订货时提出。 | 50 |
| AL2 | 第二报警值 | -1999～9999 | 显示第二报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1.AL2.的说明），订货时提出。 | 50 |
| AL3 | 第三报警值 | -1999～9999 | 显示第三报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1.AL2.的说明），订货时提出 | 50 |
| AL4 | 第四报警值 | -1999～9999 | 显示第四报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1.AL2.的说明），订货时提出 | 50 |
| AH1 | 第一报警回差 | 0～9999 | 显示第一报警的回差值 | 02 |
| AH2 | 第二报警回差 | 0～9999 | 显示第二报警的回差值 | 02 |
| AH3 | 第三报警回差 | 0～9999 | 显示第三报警的回差值 | 02 |
| AH4 | 第四报警回差 | 0～9999 | 显示第四报警的回差值 | 02 |

（四）、仪表二级参数设定

在仪表一级参数设定状态下，设定CLK =132后，在PV显示器显示CLK的设定值（132）的状态下，同时按下SET键和▲键6秒，仪表即进入二级参数设定。在二级参数设定状态下，每按SET键即照下列顺序变换(一次巡回后随即回至最初项目) 。各设定参数如下表所示：

| 参数 | 名称 | 设定范围（字） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SL0 | 输入分度号 | 0～27 | 设定输入分度号类型 |
| SL1 | 小数点 | SL1=0 | 无小数点 |
|  |  | SL1=1 | 小数点在十位（显示XXX.X） |
|  |  | SL1=2 | 小数点在百位（显示XX.XX） |
|  |  | SL1=3 | 小数点在千位（显示X.XXX） |
| SL2 | 第一报警方式 | SL2=0 | 无报警 |
|  |  | SL2=1 | 第一报警为下限报警 |
|  |  | SL2=2 | 第一报警为上限报警 |
| SL3 | 第二报警方式 | SL3=0 | 无报警 |
|  |  | SL3=1 | 第二报警为下限报警 |
|  |  | SL3=2 | 第二报警为上限报警 |
| SL4 | 第三报警方式 | SL4=0 | 无报警 |
|  |  | SL4=1 | 第三报警为下限报警 |
|  |  | SL4=2 | 第三报警为上限报警 |
| SL5 | 第四报警方式 | SL5=0 | 无报警 |
|  |  | SL5=1 | 第四报警为下限报警 |
|  |  | SL5=2 | 第四报警为上限报警 |
|  |  | SL5=3 | 断线报警 |
| SL6 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| SL7 | 闪烁报警 | SL7=0 | 无闪烁报警 |
|  |  | SL7=1 | 带闪烁报警 |
| SL8 | 滤波系数 | 0～10次 | 设置仪表滤波系数防止显示值跳动 |
| SL9 | 报警功能 | 个位=0 个位=1～9 十位=0 十位=1 | 无报警延迟功能 报警后延迟（0.5×设定值）秒后输出报警信号 断线时有报警输出（继电器报警接点输出） 断线时无报警输出（仅闪烁报警，无继电器报警接点输出） |
| SL10 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| DE | 设备号 | 1～247 | 设定通讯时本仪表的设备代号 |
| BT | 通讯波特率 | BT=0 | 通讯波特率为1200bps |
|  |  | BT=1 | 通讯波特率为2400bps |
|  |  | BT=2 | 通讯波特率为4800bps |
|  |  | BT=3 | 通讯波特率为9600bps |
| Pb1 | 显示输入的零点迁移 | 全量程 | 设定显示输入零点的迁移量 |
| KK1 | 显示输入的量程比例 | 0～1.999倍 | 设定显示输入量程的放大比例 |
| Pb2 | 冷端补偿的零点迁移 | 全量程 | 冷端补偿的零点迁移量，热电偶输入有效 |
| KK2 | 冷端补偿放大比例 | 0～1.999倍 | 冷端补偿的放大比例，热电偶输入有效 |
| Pb3 | 变送输出的零点迁移 | -1.999～9.999 | 设定变送输出的零点迁移量 |
| KK3 | 变送输出的放大比例 | 0～9.999倍 | 设定变送输出的放大比例 |
| OUL | 变送输出量程下限 | 全量程 | 设定变送输出的下限量程 |
| OUH | 变送输出量程上限 | 全量程 | 设定变送输出的上限量程 |
| PVL | 闪烁报警下限 | 全量程 | 设定闪烁报警下限量程 （测量值低于设定值时，显示测量值并闪烁，SL7=1时有此功能） |
|  | 光柱显示下限 | 全量程 | 设定光柱显示的下限量程值（光柱表时有用） |
| PVH | 闪烁报警上限 | 全量程 | 设定闪烁报警上限量程 （测量值高于设定值时，显示测量值并闪烁，SL7=1时有此功能） |
|  | 光柱显示上限 | 全量程 | 设定光柱显示的上限量程值（光柱表时有用） |
| SLL | 测量量程下限 | 全量程 | 设定输入信号的测量下限量程 |
| SLH | 测量量程上限 | 全量程 | 设定输入信号的测量上限量程 |
| SLU | 测量小信号切除 | 全量程 | 设定测量显示的小信号切除量 （当测量显示小于设定值时，显示为测量量程下限，设定为0关闭小信号 切除功能，仪表带开方功能时有效） |

（五）、仪表参数说明

1、报警输出（AL1、AL2、AH1、AH2）

★关于回差：

本仪表采用报警输出带回差，以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。

具体输出状态如下：

★测量值由低上升时：                        ★测量值由高下降时：

★位式上限报警输出：                        ★位式下限报警输出：

★ ON：继电器常开触点

★ 断偶与超量程指示及报警

① 断偶(输入回路断线)时     ② 正向量程超限时，       ③ 负向量程超限时，

仪表显示状态如下：         仪表显示状态如下：        仪表显示状态如下：

2、显示输入的迁移与放大：

定期校对时，可调整Pb1及KK1改变测量值显示误差。

Pb1及KK1的计算公式：KK1=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1

Pb1=设定显示量程下限–实际显示量程下限×KK1+原Pb1

例：一直流电流4～20mA输入仪表，测量量程为-200～1000KPa，现作校对时发现输入4mA时显示-202，输入20mA时显示1008。（原Pb1=0，原KK1=1.000）

根据公式：KK1 = 设定显示量程÷实际显示量程×原KK1

= [1000-(-200)]÷[(1008-(-202)]×1=1200÷1210×1≈0.992

Pb1= 设定显示量程下限-实际显示量程下限×KK1+原Pb1=-200-(-202×0.992)+0=0.384

设定：Pb1=0.384，KK1=0.992

3、滤波系数(SL8─采样的次数，用于防止测量显示值跳动。

采样周期─模拟量输入时,仪表每次数据采集的时间为0.5秒

仪表PV显示值与滤波系数的关系如下：

例：模拟量输入时，设定滤波系数为6(次)，则仪表自动将（6×0.5）3秒内的采样值进行平均，以递推法更新PV显示值。（即每次显示均为前3秒的采样平均值）。

★分度号表

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | B | 0-1800℃ | 14 | 内部保留 | 内部保留 |
| 1 | S | 0-1600℃ | 15 | 内部保留 | 内部保留 |
| 2 | K | 0-1300℃ | 16 | 30-350Ω | -1999-9999字 |
| 3 | E | 0-1000℃ | 17 | 0-20mA | -1999-9999字 |
| 4 | T | -199.9-400.0℃ | 18 | 0-10mA | -1999-9999字 |
| 5 | J | 0-1200℃ | 19 | 4-20mA | -1999-9999字 |
| 6 | 内部保留 | 内部保留 | 20 | 0-5V | -1999-9999字 |
| 7 | 内部保留 | 内部保留 | 21 | 1-5V | -1999-9999字 |
| 8 | Wre3-25 | 0-2300℃ | 22 | 0-10mA开方 | -1999-9999字 |
| 9 | Cu50 | -50.0-150.0℃ | 23 | 4-20mA开方 | -1999-9999字 |
| 10 | Cu100 | -50.0-150.0℃ | 24 | 0-5V开方 | -1999-9999字 |
| 11 | PT100 | -199.9-650.0℃ | 25 | 1-5V开方 | -1999-9999字 |
| 12 | BA1 | -199.9-600.0℃ | 28 | 特殊信号 | -1999-9999字 |
| 13 | BA2 | -199.9-600.0℃ | 36 | 全切换 |  |

（六）、参数设定方式

以下以HR-WP-TS803为例，说明参数设定方式及过程。(设定上限报警目标值为100℃)

★ 仪表参数设定时，PV显示器将作为设定参数符号显示器及设定值显示器。每一参数设定过程都分作二次完成。即：PV先显示参数符号，接下来显示对应于该符号含义的具体参数值。

注意：根据仪表型号不同有不予显示的参数。

在PV显示测量值的状态

下，按压SET键，直到

屏幕显示第一报警参数

符号AL1。

在PV显示AL1的状态

下，按压SET键，PV显

示第一报警设定值。

在PV显示第一报警设定

值的状态下，按 ▲ 键，

程序自动快速加1，直至

等于报警设定值100.0。

按压SET键,确认参数

设定值正确并进入下

一参数设定，第一报

警参数设定完毕。

★用以上方法，可继续分别设定其它各参数。修改参数前，请先确认CLK=132，否则参数将无法修改。

★操作时注意：

设定参数改变后，按SET键该值才被确认保存。

如参数的设定值不能修改，则系设定参数被禁锁，请将CLK的参数设定值改为00即可开锁修改参数。要使设定值为负数，可按▼键使设定值减小至零后，继续按住该键，显示即出现负值。

参数一旦设定，断电后将永远保存。

★返回工作状态

1、手动返回：在仪表参数设定模式下，按住SET键5秒后，仪表即自动回到实时测量状态。

2、自动返回：在仪表参数设定模式下，不按任一键，30秒后，仪表将自动回到实时测量状态。

3、自检返回：按压复位键，仪表再次自检后即进入实时测量状态。

五、型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □ | -□ | □- | □□ | -□ | □ | 数字显示仪（无控制/报警） |
| 外形尺寸 | C101 C401 S401 C701 C801 S801 C901 TC801 TS801 |  |  |  |  |  | 48×48mm 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 72×72mm 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm 160×80mm（横式）单回路单光柱 80×160mm（竖式）单回路单光柱 |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  | 参见“通讯接口方式” |
| 变送输出方式 |  |  | □ |  |  |  | 参见“变送输出方式” |
| 输入信号类型 |  |  |  | □□ |  |  | 参见“输入类型” |
| 馈电输出 |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  | W T A | DC 24V供电 AC 90～265V供电(开关电源) AC 220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □ | -□ | □- | □□ | -□ | □ | □ | □ | 数字显示三位式控制仪 |
| 外形尺寸 | C403 C403 S403 C703 C803 S803 C903 TC803 TS803 |  |  |  |  |  |  |  | 48×48mm 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 72×72mm 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm 160×80mm（横式）单回路单光柱 80×160mm（竖式）单回路单光柱 |
| 通讯输出方式 |  | □ |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯接口方式” |
| 变送输出方式 |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“变送输出方式” |
| 输入信号类型 |  |  |  | □□ |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  | H |  |  |  | 上限控制（参见“报警方式”） |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  | L |  |  | 下限控制（参见“报警方式”） |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  | W T A | DC 24V供电 AC 90～265V供电(开关电源) AC 220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □ | -□ | □- | □□ | -□□ | □□ | □ | □ | 数字显示四限报警仪 |
| 外形尺寸 | C404 S404 C804 S804 C904 TC804 TS804 |  |  |  |  |  |  |  | 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm 160×80mm（横式）单回路单光柱 80×160mm（竖式）单回路单光柱 |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯接口方式” |
| 变送输出方式 |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“变送输出方式” |
| 输入信号类型 |  |  |  | □□ |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第一/二报警方式 |  |  |  |  | HH |  |  |  | 上上限控制（参见“报警方式”） |
| 第三/四报警方式 |  |  |  |  |  | LL |  |  | 下下限控制（参见“报警方式”） |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  | W T A | DC 24V供电 AC 90～265V供电(开关电源) AC 220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |

★仪表通讯接口方式：打印功能只适应C80、C90系列。

| 代码 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 | 无通讯 | RS-232通讯接口 | RS-485通讯接口 | RS-232打印接口 |

★变送输出方式：

| 代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 特殊规格 |

★输入类型:(特殊型号或要求的，请提供分度号或参考标准，定货时说明)

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | B | 0-1800℃ | 14 | 内部保留 | 内部保留 |
| 1 | S | 0-1600℃ | 15 | 内部保留 | 内部保留 |
| 2 | K | 0-1300℃ | 16 | 30-350Ω | -1999-9999字 |
| 3 | E | 0-1000℃ | 17 | 0-20mA | -1999-9999字 |
| 4 | T | -199.9-400.0℃ | 18 | 0-10 mA | -1999-9999字 |
| 5 | J | 0-1200℃ | 19 | 4-20mA | -1999-9999字 |
| 6 | 内部保留 | 内部保留 | 20 | 0-5V | -1999-9999字 |
| 7 | 内部保留 | 内部保留 | 21 | 1-5V | -1999-9999字 |
| 8 | Wre3-25 | 0-2300℃ | 22 | 0-10 mA开方 | -1999-9999字 |
| 9 | Cu50 | -50.0-150.0℃ | 23 | 4-20mA开方 | -1999-9999字 |
| 10 | Cu100 | -50.0-150.0℃ | 24 | 0-5V开方 | -1999-9999字 |
| 11 | Pt100 | -199.9-650℃ | 25 | 1-5V开方 | -1999-9999字 |
| 12 | BA1 | -199.9-600℃ | 28 | 特殊信号 | -1999-9999字 |
| 13 | BA2 | -199.9-600℃ | 36 | 全切换 |  |

注：线性电阻0～400Ω输入时订货时说明，此信号不能全切换。

★报警方式：

报警输出方式出厂配置为01：继电器触点输出。

附：仪表配线举例

输入信号：4～20mA (接二线制变送器)

输出信号：DC24V馈电

AL1(上限)，AL2(下限)报警

仪表型号：HR-WP-C803-01-19-HL-P-A