目录

一、HR-WP系列智能数字(光柱)双回路显示报警仪表性能特点………………………………1

二、技术指标………………………………………………………………………………………1

三、仪表参数设置…………………………………………………………………………………1

四、接线方法………………………………………………………………………………………6

五、仪表选型方法…………………………………………………………………………………9

六、双回路数字(光柱)显示报警仪表通讯协议…………………………………………………10

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、HR-WP系列智能数字(光柱)双回路显示报警仪表性能特点

1、专用的集成仪表芯片，具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。

2、万能信号输入，通过菜单设置即可配接常用热工信号。

3、可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。

4、软、硬件结合的抗干扰模式，有效抑制现场干扰信号。

5、数字化校准技术，无电位器等可调部件。

6、热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。

7、可对外接的二、三线制变送器提供配电功能。

8、变送输出、通信采用独立电源供电，和处理器带光电隔离。

9、具备光柱模拟显示功能。

10、具备RS232或RS485通讯功能，采用标准MODBUS协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。

二、技术指标

1、输入信号具有9种热电偶K、E、S、B、T、J、R、N、Wre3-25，6种热电阻Cu50、Cu100、Pt100、BA1、BA2，0-400Ω线性电阻，30-350Ω远传电阻，0-20mV，0-100 mV，0-10 mA，0-20 mA，4-20 mA，0-5 V，1-5 V，0-10 mA开方输入，4-20mA开方输入0-5V开方输入，1-5V开方输入，-5V-5V

2、热电偶具有可选峰值锁定功能（需硬件改动）

3、开方输入具有小信号切除功能，二级菜单的SL5，切除从0.1%-100.0%。

4、继电器输出具有延时功能，SL8设置1-9对应0.5s-4.5s。

5、通信带光电隔离，波特率为2400，4800,9600三档。

6、断线报警时，第四路继电器输出。

7、采样具有抗干扰功能SL7设置从0～30，滤波时间分别为：

0—0.0s，1—0.25s，2—0.5s，3—1s，4—2s，5—3s，6—4s，7—4s，8—4s，9—4s，10—4s，11—1s，12—2s，13—4s，14—4s，15—4s，16—4s，17—4s，18—4s，19—4s，20—4s，21—4s，22—4s，23～30—4s

0--无处理

1--快速响应且测量稳定但不能抗脉冲干扰处理

2～10--滑动平均滤波

11～30--抗脉冲干扰滑动平均滤波。

8、可变送输出电流4-20mA、0-10mA及电压1-5V、0-5V。

9、电流变送输出负载阻抗：小于550Ω

电压变送输出负载阻抗：大于200 KΩ

10、功耗：小于5W

三、仪表参数设置

1、开机画面：

2、仪表面板定义：

3、参数设置操作方法：

按压Set键直接进入一级菜单，将CLK值修改为0或132时可以设置报警和回差。

将一级菜单中CLK值修改为132后长按Set键五秒进入二级菜单。

在一级菜单或二级菜单状态下， 单按Set键，参数循环显示，修改参数值可通过Up和Down键进行加减，如需退出，长按Set键直到回到测量显示界面。如40秒内无按键输入，也会自动退回自动测量显示界面。

按一下Up值加一，按一下Down，值减一，一直按住，值会加速改变。

按住Reset键约3秒，仪表复位。

4、参数表：

| 参数符号 | 参数含义 | 数值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK | 密码设置 | 0-9999 | 0为一级菜单密码，一级参数设置； 132为二级菜单密码，一级、二级参数设置 |

| 参数符号 | 参数含义 | 数值范围 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL1 | 第一报警值 | -1999-9999 | 400（出厂设定） |  |
| AL2 | 第二报警值 | -1999-9999 | 300（出厂设定） |  |
| AL3 | 第三报警值 | -1999-9999 | 200（出厂设定） |  |
| AL4 | 第四报警值 | -1999-9999 | 100（出厂设定） |  |
| AH1 | 第一报警回差值 | 0-9999 | 5（出厂设定） |  |
| AH2 | 第二报警回差值 | 0-9999 | 5（出厂设定） |  |
| AH3 | 第三报警回差值 | 0-9999 | 5（出厂设定） |  |
| AH4 | 第四报警回差值 | 0-9999 | 5（出厂设定） |  |
| DIP1 | PV/PV1显示器显示选择 （运算器有此参数） | 0-3 | 设定值 | 说明 |
|  |  |  | 0 | 显示器显示第一路输入测量值 |
|  |  |  | 1 | 显示器显示第二路输入测量值 |
| DIP2 | SV/PV2显示器显示选择 （运算器有此参数） | 0-3 | 2 | 显示器显示两路输入的数学模型 |
|  |  |  | 3 | 显示器循环显示上述各值 |
| SL1 | 第一报警方式 | 0-4 | 设定值 | 说明 |
| SL2 | 第二报警方式 | 0-4 | 0 | 该路无报警 |
| SL3 | 第三报警方式 | 0-4 | 1 | 该路为第一测量回路下限报警 |
| SL4 | 第四报警方式 | 0-4 | 2 | 该路为第一测量回路下限报警 |
|  |  |  | 3 | 该路为第二测量回路下限报警 |
|  |  |  | 4 | 该路为第二测量回路下限报警 |
| SL5 | 小信号切除 | 0.0-100.0 | 设定值 | 仅开方输入时有用 |
|  |  |  | 0.0 | 无小信号切除 |
|  |  |  | XX.X | 切除xx.x% |
|  |  |  | 25.5 | 切除25.5%，输入信号25.5%以下，显示设定的下限切除xx.x% |
|  |  |  | XX.X | 切除100% |
|  |  |  | 100.0 | 全量程显示设定的下限 |
| SL6 | 闪烁报警功能 | 0-1 | 设定值 | 说明 |
|  |  |  | 0 | 无闪烁报警 |
|  |  |  | 1 | 带闪烁报警，测量值超闪烁报警(光柱显示)上下限时数码管闪烁显示 |
| SL7 | 抗干扰方式 | 0-30 | 设定值 | 说明 |
|  |  |  | 0 | 不作任何处理 |
|  |  |  | 1 | 快速响应且测量稳定但不能抗脉冲干扰处理 |
|  |  |  | 2-10 | 滑动平均滤波，设定值愈大，滤波效果愈好，但速度会愈慢 |
|  |  |  | 11-30 | 抗脉冲干扰滑动平均滤波，设定值愈大，滤波效果愈好，但速度会愈慢 |

| 参数符号 | 参数含义 | 数值范围 | 说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL8 | 继电器报警设置 | 0-10 | 设定值 | 说明 |  |  |
|  |  |  | 0 | 报警继电器输出 但无延迟 |  |  |
|  |  |  | 1 | 报警继电器输出 延迟0.5s |  |  |
|  |  |  | 2 | 报警继电器输出 延迟1s |  |  |
|  |  |  | 3 | 报警继电器输出 延迟1.5s |  |  |
|  |  |  | 4 | 报警继电器输出 延迟2.0s |  |  |
|  |  |  | 5 | 报警继电器输出 延迟2.5s |  |  |
|  |  |  | 6 | 报警继电器输出 延迟3.0s |  |  |
|  |  |  | 7 | 报警继电器输出 延迟3.5s |  |  |
|  |  |  | 8 | 报警继电器输出 延迟4.0s |  |  |
|  |  |  | 9 | 报警继电器输出 延迟4.5s |  |  |
|  |  |  | 10 | 报警继电器不输出 闪烁报警不变 |  |  |
| bro | 输入断线 变送输出类型 | 0-2 | 设定值 | 说明 |  |  |
|  |  |  | 0 | 保持断线前输出 |  |  |
|  |  |  | 1 | 输出最大值+5% |  |  |
|  |  |  | 2 | 输出最小值-5%，最小值为0时输出0 |  |  |
| dE | 地址 | 1-247 | 1（出厂设定） |  |  |  |
| bt | 波特率 | 0-5 | 0-3为2400bps、4为4800bps、5为9600bps |  |  |  |
| KK2 | 冷端温度增益修正 | 0.000-9.999 | 1.000（出厂设定） |  |  |  |
| AB | 数学运算器 模型选择 | 0-3 | 设定值 |  | 说明 |  |
|  |  |  | 0 |  | 无数学运算，只作为双回路显示表用 |  |
|  |  |  | 1 |  | 作加减法运算+/- | 此时,仪表工作在数学运算模式报警和变送输出均对应运算结果 |
|  |  |  | 2 |  | 作乘法运算* |  |
|  |  |  | 3 |  | 作除法运算/ |  |
| A | 数学运算一回路 输入信号系数 | -4.00-8.00 | 条件 |  | 输入数值范围 | 说明 |
|  |  |  | 作加减/法运算时即AB=1 |  | -4.00-4.00 | 计算时：超上限值用上限值代替，超下限值用下限值代替 |
|  |  |  | 作乘法运算时即AB=2 |  | 0—8.000 | 计算时：超上限值用上限值代替，超下限值用下限值代替 |
|  |  |  | 作除法运算时即AB=3 |  | 0—8.000 | 计算时：超上限值用上限值代替，超下限值用下限值代替 |

| 参数符号 | 参数含义 | 数值范围 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Sin | 一回路 输入信号类型 | 0-27 | 设定值 | 分度号 | 类型说明 |
|  |  |  | 0 | B | 热电偶B分度 0-1800度 |
|  |  |  | 1 | S | 热电偶S分度 0-1600度 |
|  |  |  | 2 | K | 热电偶K分度 0-1300度 |
|  |  |  | 3 | E | 热电偶E分度 0-1000度 |
|  |  |  | 4 | T | 热电偶T分度 -199.9-400.0度 |
|  |  |  | 5 | J | 热电偶J分度 0-1200度 |
|  |  |  | 6 | R | 热电偶R分度 0-1600度 |
|  |  |  | 7 | N | 热电偶N分度 0-1300度 |
|  |  |  | 8 | L | 热电偶Wre3-25 0-2300度 |
|  |  |  | 9 | C | 热电阻Cu50 -50.0-150.0度 |
|  |  |  | 10 | C | 热电阻Cu100 -50.0-150.0度 |
|  |  |  | 11 | P | 热电阻Pt100 -199.9-650.0度 |
|  |  |  | 12 | A | 热电阻BA1 -199.9-600.0度 |
|  |  |  | 13 | A | 热电阻BA2 -199.9-600.0度 |
|  |  |  | 14 | 4 | 0-20mV |
|  |  |  | 15 | 5 | 0-100mV |
|  |  |  | 16 | 6 | 30-350Ω远传电阻 |
|  |  |  | 17 | 7 | 0-20mA |
|  |  |  | 18 | 0 | 0-10mA |
|  |  |  | 19 | 1 | 4-20mA |
|  |  |  | 20 | 2 | 0-5V |
|  |  |  | 21 | 3 | 1-5V |
|  |  |  | 22 | 0. | 0-10 mA开方 |
|  |  |  | 23 | 1. | 4-20 mA开方 |
|  |  |  | 24 | 2. | 0-5V开方 |
|  |  |  | 25 | 3. | 1-5V开方 |
|  |  |  | 26 | 8 | -5V-5V |
|  |  |  | 27 | 6. | 0-400Ω线性电阻 |
| 1DOT | 一回路 小数点位置 | 0-3 | 设定值 | 说明（华氏温度值=摄氏温度值*1.8+32） |  |
|  |  |  | 0 | 无小数点(显示xxxx)当测量温度时，摄氏温度显示，无小数点 |  |
|  |  |  | 1 | 小数点在十位（显示xxx.x）当测量温度时，摄氏温度显示，一位小数点 |  |
|  |  |  | 2 | 小数点在百位（显示xx.xx）当测量温度时，此时转换为华氏温度显示，无小数点 |  |
|  |  |  | 3 | 小数点在千位（显示x.xxx）但测量温度时，此时转换为华氏温度显示，一位小数点 |  |

| 参数符号 | 参数含义 | 数值范围 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1OUT | 一回路变送输出类型 | 0-3 | 设定值 | 说明 |
|  |  |  | 0 | 4-20mA |
|  |  |  | 1 | 0-10 mA |
|  |  |  | 2 | 1-5V |
|  |  |  | 3 | 0-5V |
| 1Pb1 | 一回路输入值零点迁移 | -1999-9999 | 0（出厂设定） |  |
| 1KK1 | 一回路输入值增益修正 | 0-9.999 | 1.000（出厂设定） |  |
| 1DSL | 一回路输入显示下限 | -1999-9999 | 0（出厂设定） |  |
| 1DSH | 一回路输入显示上限 | -1999-9999 | 1000（出厂设定） |  |
| 1OUL | 一回路变送输出下限 | -1999-9999 | 0（出厂设定） |  |
| 1OUH | 一回路变送输出上限 | -1999-9999 | 1000（出厂设定） |  |
| 1PVL | 一回路光柱(数码管闪烁报警)显示下限 | -1999-9999 | 0（出厂设定） |  |
| 1PVH | 一回路光柱(数码管闪烁报警)显示上限 | -1999-9999 | 1000（出厂设定） |  |
| 2Sin | 二回路输入信号类型 | 0-27 | 同1Sin |  |
| 2DOT | 二回路小数点位置 | 0-3 | 同1DOT |  |
| 2OUT | 二回路变送输出类型 | 0-3 | 同1OUT |  |
| 2Pb1 | 二回路输入值零点迁移 | -1999-9999 | 0（出厂设定） |  |
| 2KK1 | 二回路输入值增益修正 | 0-9.999 | 1.000（出厂设定） |  |
| 2DSL | 二回路输入显示下限 | -1999-9999 | 0（出厂设定） |  |
| 2DSH | 二回路输入显示上限 | -1999-9999 | 1000（出厂设定） |  |
| 2OUL | 二回路变送输出下限 | -1999-9999 | 0（出厂设定） |  |
| 2OUH | 二回路变送输出上限 | -1999-9999 | 1000（出厂设定） |  |
| 2PVL | 二回路光柱(数码管闪烁报警)显示下限 | -1999-9999 | 0（出厂设定） |  |
| 2PVH | 二回路光柱(数码管闪烁报警)显示上限 | -1999-9999 | 1000（出厂设定） |  |

★备注：DIP1、DIP2、AB、A、B五个参数为仪表带数学运算功能时才有效。

四、接线方法

HR-WP方式仪表48×48×112mm接线图

开孔尺寸:45×45mm

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

备注：输入信号切换时，分度号更改后还需拔码开关设置。拔码开关设置如下图：

第一路                                     第二路

|  | K1 |  |  | K2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热电偶输入（mV） 热电阻输入 |  |  | 热电偶输入（mV） 热电阻输入 |  |
| 直流电压输入 |  |  | 直流电压输入 |  |
| 直流电流输入 |  |  | 直流电流输入 |  |

HR-WP竖式仪表48×96×112mm接线图/HR-WP方式仪表96×96×112mm接线图

开孔尺寸:45×92mm/开孔尺寸:92×92mm

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

HR-WP横式仪表96×48×112mm接线图

开孔尺寸:92×45mm

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

HR-WP方式仪表72×72×112mm接线图

开孔尺寸:68×68mm

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

HR-WP横式仪表160×80×125mm接线图

开孔尺寸:152×76mm

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

HR-WP坚式仪表80×160×125mm接线图

开孔尺寸:76×152mm

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

五、仪表选型方法：

虹润牌双回路测量显示仪型谱表

| 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP | □ | □ | □ | □□ | □ | □ | □ | 双回路数字显示仪(无控制/报警) |
| 外形尺寸 | XC121 XC421 XS421 XC721 XC821 XS821 XC921 XTC821 XTS821 |  |  |  |  |  |  | 48×48mm 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 72×72mm 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm 160×80mm（横式）单回路单光柱 80×160mm（竖式）单回路单光柱 |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“通讯接口方式” |
| 变送输出方式 |  |  | □ |  |  |  |  | 参见“变送输出方式” |
| 输入信号类型 |  |  |  | □□ |  |  |  | 参见参数表内的“输入类型” |
| 馈电输出 |  |  |  |  | P |  |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  | W T |  | DC 24V供电 AC85～265V供电(开关电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  | B |  | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |
| 运算功能 |  |  |  |  |  |  | Q | 加减乘除运算功能 |

虹润牌双回路测量显示报警控制仪型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP | □ | □ | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 双回路测量显示报警控制仪 |
| 外形尺寸 | XC123 XC423 XS423 XC723 XC823 XS823 XC923 XTC823 XTS823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48×48mm 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 72×72mm 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm 160×80mm（横式光柱） 80×160mm（竖式光柱） |
| 通讯输出方式 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯接口方式” |
| 变送输出方式 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“变送输出方式” |
| 输入信号类型 |  |  |  | □□ |  |  |  |  |  |  | 参见参数表内的“输入类型” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  | 上限控制 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  | 下限控制 |
| 第三报警方式 |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  | 上限控制 |
| 第四报警方式 |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  | 下限控制 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W T | DC 24V供电 AC85～265V供电(开关电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |
| 运算功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q | 加减乘除运算功能 |

★分度号表

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | B | 0-1800℃ | 14 | 0-20mV | -1999-9999字 |
| 1 | S | 0-1600℃ | 15 | 0-100 mV | -1999-9999字 |
| 2 | K | 0-1300℃ | 16 | 30-350Ω | -1999-9999字 |
| 3 | E | 0-1000℃ | 17 | 0-20mA | -1999-9999字 |
| 4 | T | -199.9-400.0℃ | 18 | 0-10 mA | -1999-9999字 |
| 5 | J | 0-1200℃ | 19 | 4-20mA | -1999-9999字 |
| 6 | R | 0-1600℃ | 20 | 0-5V | -1999-9999字 |
| 7 | N | 0-1300℃ | 21 | 1-5V | -1999-9999字 |
| 8 | WRe3-25 | 0-2300℃ | 22 | 0-10 mA开方 | -1999-9999字 |
| 9 | Cu50 | -50.0-150.0℃ | 23 | 4-20mA开方 | -1999-9999字 |
| 10 | Cu100 | -50.0-150.0℃ | 24 | 0-5V开方 | -1999-9999字 |
| 11 | Pt100 | -199.9-650.0℃ | 25 | 1-5V开方 | -1999-9999字 |
| 12 | BA1 | -199.9-650.0℃ | 26 | -5V-5V | -1999-9999字 |
| 13 | BA2 | -199.9-650.0℃ | 27 | 0-400Ω线性电阻 | -1999-9999字 |

★变送输出方式：

| 代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 4-20mA | 0-10mA | 1-5V | 0-5V | 特殊规格 |

| 代码 | 外形形状 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-XC40 | 横式 | 96×48×112mm | 92×45mm |
| HR-WP-XS40 | 竖式 | 48×96×112mm | 45×92mm |
| HR-WP-XC90 | 方式 | 96×96×112mm | 92×92mm |
| HR-WP-XC70 | 方式 | 72×72×105mm | 68×68mm |
| HR-WP-XC80 | 横式 | 160×80×105mm | 152×76mm |
| HR-WP-XS80 | 竖式 | 80×160×105mm | 76×152mm |
| HR-WP-XTC80 | 横式光柱 | 160×80×105mm | 152×76mm |
| HR-WP-XTS80 | 竖式光柱 | 80×160×105mm | 76×152mm |

★仪表通讯接口方式：

| 代码 | 0 | 2 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 | 无通讯 | RS232通讯口 | RS-485通讯口 |

六、双回路数字(光柱)显示控制仪表通讯协议（V1.0）：

本通信协议采用标准ModBus协议，采用RTU（十六进制数）传输模式。ModBus协议是一种主---从式协议。任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。由主站管理信息交换，且只有主站能发起。主站会依次对从站进行轮流查询。只有当从站地址与轮询地址相匹配，从站才能回复消息。从站之间不能进行直接通信。协议桢中不包含任何消息报头及消息结束符，消息的开始和结束依靠间隔时间来识别，当间隔时间长于或等于3.5个字符时，即作为检测到桢结束。如果网络内没有与查询地址相一致的从站或从站接收时CRC校验出错，主站将不会接收到返回桢，这时主站根据超时设定判断是否超时，如超时，作出重发或弹出异常错误窗口动作。

协议桢定义如下：

| 从站地址 | 功能代码 | 数据区 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |

从站地址：地址必须在1---247之间。

在同个主站网络中每个从站地址必须唯一。

设定仪表二级参数DE。

功能代码：包含读、写寄存器。

数据：    以二进制代码传输。

CRC16： 循环冗余校验，校验从从站地址到数据区最后一个字节，计算多项式码为A001(hex)。

通讯口设置

通讯方式   异步串行通讯接口，如RS-485，RS-232，RS-422等

波特率     2400～9600bps（可由设定仪表二级参数自由更改，设定仪表二级参数BT，默认9600）

字节数据格式 HEX

.一位起始位

.八位数据位

.一位停止位

.无校验

| 1 | * | * | * | * | * | * | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

起始位                        数据位（从低到高）                       停止位

消息桢格式  （读、写功能是从主站角度定义的）

读寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1-247 | 03H | AddrH，AddrL | NH，NL（1-24） | CrcL，CrcH |

读寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1-247 | 03H | N*2 | DataH，DataL | CrcL，CrcH |

写寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1-247 | 10H | AddrH，AddrL | NH，NL（1-24） | N*2 | DataH，DataL | CrcL，CrcH |

写寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1-247 | 10H | AddrH，AddrL | NH，NL（1-24） | CrcL，CrcH |

错误返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 错误代码 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| 1-247 | 查询功能代码+80H | 见表2 | CrcL，CrcH |

功能代码表：1

| 功能代码 | ModBus名 | 功能名 | 广播 | 一次连续的N的最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | Read Holding Registers | 读N个寄存器值 | No | 24 |
| 10H | Write Multiple Registers | 写N个寄存器值 | No | 24 |

错误代码表：2

| 错误代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 寄存器长度超限 |
| 2 | 寄存器地址超限 |
| 3 | 从站密码保护 |
| 4 | 读或写不允许 |

寄存器地址表（只读寄存器）：3

| 编号 | 参数符号 | 参数名 | 地址 | 类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 仪表类型 | 0 | 只读 | 2 | 双显表 |
| 2 |  | 一回路测量显示值 | 1 |  | -1999-9999 | 参考小数点位置 |
| 3 |  | 一回路变送输出值 | 2 |  | 0-20000 | 电流为xx.xxx mA 电压为x.xxx V |
| 4 |  | 一回路测量输入状态 | 3 |  | 0-2 | 1、超下限 2、超上限 |
| 5 |  | 二回路测量显示值 | 4 |  | -1999-9999 | 参考小数点位置 |
| 6 |  | 二回路变送输出值 | 5 |  | 0-20000 | 同第一回路描述 |
| 7 |  | 二回路测量输入状态 | 6 |  | 0-2 | 1、超下限 2、超上限 |
| 8 |  | 报警状态 | 7 |  | OH-111H | 低位第一路1报警 |

寄存器地址表（一级菜单寄存器）：4

| 编号 | 参数符号 | 参数号 | 地址 | 类型 | 数值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | CLK | 密码设置 | 8 | 只读 | 0-9999 |
| 10 | AL1 | 第一报警值 | 9 | 只读 | -1999-9999 |
| 11 | AL2 | 第二报警值 | 10 | 只读 | -1999-9999 |
| 12 | AL3 | 第三报警值 | 11 | 只读 | -1999-9999 |
| 13 | AL4 | 第四报警值 | 12 | 只读 | -1999-9999 |
| 14 | AH1 | 第一报警回差值 | 13 | 只读 | 0-9999 |
| 15 | AH2 | 第二报警回差值 | 14 | 只读 | 0-9999 |
| 16 | AH3 | 第三报警回差值 | 15 | 只读 | 0-9999 |
| 17 | AH4 | 第四报警回差值 | 16 | 只读 | 0-9999 |
| 18 | DIP1 | PV/PV1显示器显示选择 | 17 | 只读 | 0-3 |
| 19 | DIP2 | SV/PV2显示器显示选择 | 18 | 只读 | 0-3 |
| 20 | SL1 | 第一报警方式 | 19 | 只读 | 0-4 |
| 21 | SL2 | 第二报警方式 | 20 | 只读 | 0-4 |
| 22 | SL3 | 第三报警方式 | 21 | 只读 | 0-4 |
| 23 | SL4 | 第四报警方式 | 22 | 只读 | 0-4 |
| 24 | SL5 | 小信号切除 | 23 | 只读 | 0.0-100.0 |
| 25 | SL6 | 闪烁报警功能 | 24 | 只读 | 0-1 |
| 26 | SL7 | 抗干扰方式 | 25 | 只读 | 0-30 |
| 27 | SL8 | 继电器报警设置 | 26 | 只读 | 0-10 |
| 28 | BRO | 输入断线变送输出类型 | 27 | 只读 | 0-2 |
| 29 | DE | 从站地址 | 28 | 只读 | 1-247 |
| 30 | BT | 波特率 | 29 | 只读 | 0-5 |
| 31 | KK2 | 冷端温度增益修正 | 30 | 只读 | 0.0-9.999 |
| 32 | AB | 数学运算器模型选择 | 31 | 只读 | 0-3 |
| 33 | A | 数学运算一回路输入信号系数 | 32 | 只读 | -4.00-8.000 |
| 34 | B | 数学运算二回路输入信号系数 | 33 | 只读 | -4.00-8.000 |
| 35 | 1Sin | 一回路输入信号类型 | 34 | 只读 | 0-27 |
| 36 | 1DOT | 一回路小数点位置 | 35 | 只读 | 0-3 |
| 37 | 1OUT | 一回路小数点位置 | 36 | 只读 | 0-3 |
| 38 | 1Pb1 | 一回路输入值零点迁移 | 37 | 只读 | -1999-9999 |
| 39 | 1KK1 | 一回路输入值增益修正 | 38 | 只读 | 0.0-9.999 |
| 40 | 1DSL | 一回路线性输入显示下限 | 39 | 只读 | -1999-9999 |
| 41 | 1DSH | 一回路线性输入显示上限 | 40 | 只读 | -1999-9999 |
| 42 | 1OUL | 一回路变送输出下限 | 41 | 只读 | -1999-9999 |
| 43 | 1OUH | 一回路变送输出上限 | 42 | 只读 | -1999-9999 |
| 44 | 1PVL | 一回路光柱（数码管闪烁报警）显示下限 | 43 | 只读 | -1999-9999 |
| 45 | 1PVH | 一回路光柱（数码管闪烁报警）显示上限 | 44 | 只读 | -1999-9999 |
| 46 | 2Sin | 二回路输入信号类型 | 45 | 只读 | 0-27 |
| 47 | 2DOT | 二回路小数点位置 | 46 | 只读 | 0-3 |
| 48 | 2OUT | 二回路变送输出类型 | 47 | 只读 | 0-3 |
| 49 | 2Pb1 | 二回路输入值零点迁移 | 48 | 只读 | -1999-9999 |
| 50 | 2KK1 | 二回路输入值增益修正 | 49 | 只读 | 0.0-9.999 |
| 51 | 2DSL | 二回路线性输入显示下限 | 50 | 只读 | -1999-9999 |
| 52 | 2DSH | 二回路线性输入显示上限 | 51 | 只读 | -1999-9999 |
| 53 | 2OUL | 二回路变送输出下限 | 52 | 只读 | -1999-9999 |
| 54 | 2OUH | 二回路变送输出上限 | 53 | 只读 | -1999-9999 |
| 55 | 2PVL | 二回路光柱（数码管闪烁报警）显示下限 | 54 | 只读 | -1999-9999 |
| 56 | 2PVH | 二回路光柱（数码管闪烁报警）显示上限 | 55 | 只读 | -1999-9999 |

说明：

1、通信传输中带小数点的数据全部用整数代替如：1.000代替为1000。

(即忽略小数点)                        27.9 代替为 279。

2、有符号整型： 双字节

3、全部寄存器数据在传输过程中用十六进制数表示，先传高字节，再传低字节，如传送279，先传01H，再传17H。

4、读测量显示值时，如果输入信号是热电阻或热电偶、小数点为1时，读到124，即为12.4度。

5、如带有断线报警功能： 如果断线，第四路继电器输出，这时其它三路根据组态设置输出；如果不断线，第四路继电器不输出。当不带断线报警功能时，第四路继电器受组态设置控制。

6、如带有峰值锁定功能：在正常显示界面下，按一下Reset键，可以重新锁定。