目    录

一、虹润牌智能手动操作器主要特点………………………………………………………………………………1

二、虹润牌智能手动操作器技术参数………………………………………………………………………………1

三、面板说明…………………………………………………………………………………………………………2

四、参数设定…………………………………………………………………………………………………………3

五、仪表工作…………………………………………………………………………………………………………7

六、控制算法工作原理………………………………………………………………………………………………7

七、网络通讯…………………………………………………………………………………………………………8

八、报警输出状态……………………………………………………………………………………………………8

九、校对方式…………………………………………………………………………………………………………9

十、控制输出及变送输出方式………………………………………………………………………………………9

十一、安装与使用 …………………………………………………………………………………………………11

十二、维护与保养 …………………………………………………………………………………………………12

十三、虹润牌智能手动操型谱表 …………………………………………………………………………………13

十四、虹润牌光柱显示手动操作器型谱表 ………………………………………………………………………13

十五、接线图 ………………………………………………………………………………………………………15

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、智能手动操作器主要特点：

★ 智能手动操作器/光柱显示手动操作控制器可接在各种调节器之后作备用仪表，一旦调节器失效，可由本控制器进行手动操作，并可取代伺服放大器直接驱动阀门。

★ 智能手动操作器/光柱显示手动操作控制器自动跟随输入值进行控制输出(模拟量控制输出或开关量控制输出）。可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时，采用逼近算法，并带切换限幅功能，以实现手动/自动的平稳切换。

★ 智能手动操作器/光柱显示手动操作控制器可随意改变仪表的输入信号类型，通过设定仪表内部参数，可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号，进一步提高了仪表的多用性与可靠性。

★ 智能手动操作器/光柱显示手动操作控制器可同时显示外给定信号及阀位反馈信号的测量值。

★ 智能手动操作器/光柱显示手动操作控制器可有二路模拟量输出(可任意设定)，四路开关量控制输出（上、下限报警、继电器正／反转），可适用于各种测量控制场合。

★ 智能手动操作器/光柱显示手动操作控制器可带串行通讯输出，可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通讯，配用坤瑞工控组态平台软件，可方便地实现仪表与上位机进行联网监控管理。

★ 智能手动操作器/光柱显示手动操作控制器采用双LED数码／双LED数码＋双光柱，LED数码、双光柱的显示内容可由用户设定，使显示内容能满足不同用户的使用习惯。

★ 通过ISO9001国际质量体系认证，品质可靠。

二、虹润牌智能手动操作器技术参数

| 输入信号 | 电 偶 B，S，K，E，T，J 电 阻 Cu50，Pt100，Pt100.1 电 流 0～10mA、4～20mA、0～20mA等──输入电阻≤250Ω 电 压 0～5V、1～5V、mV等──输入阻抗≥250kΩ |
| --- | --- |
| 输出信号 | 模拟量输出 DC 0～10mA（负载电阻≤750Ω） DC 4～20mA（负载电阻≤500Ω） DC 0～5 V （输出电阻≤250Ω） DC 1～5 V （输出电阻≤250Ω） 开关量输出 继电器ON/OFF带回差 触点容量——AC220V/1A；DC24V/3A（阻性负载） 双向可控硅过零触发输出——SOT输出，光电隔离，400V/7A 可控硅过零触发脉冲输出——SCR输出，光电隔离，400V/0.5A 固态继电器电压控制信号输出SSR输出，光电隔离，6～24V/30mA(电压不可调) 通讯输出 接口方式——标准串行双向通信接口：RS-485，RS-232等 波 特 率——1200～9600bps内部自由设定，采用标准MODBUS RTU通信协议 馈电输出 DC24±1V，负载电流≤30mA |
| 特性 | 测量精度 0.2％FS 或0.5％FS 分 辨 率 ±1字 测量范围 -1999～9999字 显示方式 -1999～9999字外给定显示 -1999～9999字设定值显示 -1999～9999字控制目标值显示 0～100.0%输出量显示 双光柱测量值、阀位反馈值（或输出量）显示 报警方式 可选择继电器上下限报警输出，LED指示。 控制(或报警)方式为带回差(用户可自由设定) 控制精度 ±1% 参数设定 面板轻触式按键数字设定 参数设定值断电后永久保存 参数设定值密码锁定 保护方式 输入超/欠量程报警 电源欠压自动复位 工作异常自动复位(Watch dog) |
| 使用环境 | 环境温度 0～50℃ 相对湿度 ≤85%RH (避免强腐蚀气体) 供电电压 常 规 型：AC220V% (50Hz±2Hz，线性电源) 特 殊 型：AC90～265V──开关电源 DC24V±2V──开关电源 功 耗 ≤5W（AC220V线性电源供电） ≤4W（AC90～265V开关电源供电） ≤4W（DC24V开关电源供电） |

三、面板说明

3.1 仪表面板

HR-WP－XD835显示面板：

3.2 仪表面板符号

| 名 称 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 显 示 器 | PVLED显示器 | 显示阀位反馈值、外给定(可任设) 在参数设定状态下，显示设定参数的符号 |
|  | PV显示光柱 | 显示阀位反馈值、外给定(可任设) |
|  | SVLED显示 | 显示外给定（自动）、阀门控制值、手动给定值（手动） 在参数设定状态下，显示参数设定值 |
|  | SV显示光柱 | 显示外给定（自动）、阀门控制值、手动给定值（手动） |
| 操 作 键 | SET 参数选择键 | 可以确认参数的修改 可以按顺序变换参数设定模式 配合▼键可以实现自动/手动控制输出的切换 配合▲键可以进入仪表二级参数设定 在手动状态时，按(SET)键可以进入为参数修改状态 |
|  | ▼ 设定值减少键 | 变更设定时， 用于减少参数值，连续按压，将作自动快速递减 配合(SET)键可以实现手动控制与自动控制的切换 在手动时，可以减少手动设定值 在点动输出时，可以实现阀位点动关小 |
|  | ▲ 设定值增加键 | 变更设定时， 用于增加参数值，连续按压，将作自动快速递增 配合(SET)键可进入仪表二级参数设定 在手动时，可以增加手动设定值 在点动输出时，可以实现阀位点动开大 |
|  | 复位（RESET）键 （面板不标出） | 用于程序清零（自检） |
| 指 示 灯 | AL1 指示灯（红） | 第一报警ON时亮灯 |
|  | AL2 指示灯（绿） | 第二报警ON时亮灯 |
|  | AL3/反转 指示灯（红） | 第三报警ON、阀位反转时亮灯 |
|  | AL4/正转 指示灯（绿） | 第四报警ON、阀位正转时亮灯 |
|  | A/M 功能指示灯（红） | 当灯灭时，为自动状态； 当灯亮时，为手动状态； 当灯明暗交替闪烁时，为手动状态修改参数。 （该状态下，输出值保持手动，参数修改操作同自动状态） |

四、参数设定

4.1参数设定流程

4.1.1 开锁（参数CLK，修改为“00”或“132”，CLK=00时，只可修改一级参数，CLK=132时可修改一、二级参数）

4.1.1.1 在外给定显示状态下，按 SET 键，PV窗口显示CLK，SV窗口显示CLK设定值

4.1.1.2 按 ▼ 键，减小CLK的设定值

4.1.1.3 按 ▲ 键，增加CLK的设定值

4.1.1.4 按SET键，完成CLK的设定值的修改

4.1.2 一级参数修改

4.1.2.1 确定完成4.1步骤

4.1.2.2 按SET键，即PV显示参数，同时将待修改参数值显示在SV屏上

4.1.2.3 按▼键，减小待修改参数的设定值

4.1.2.4 按▲键，增加待修改参数的设定值

4.1.2.5 循环操作以上3个步骤，可完成其它参数修改

4.1.2.6一次巡回后随即回至最初项目

4.1.3 二级参数修改

4.1.3.1 在CLK=132的状态下，按 SET键和▲键6秒以上，进入二级参数修改

4.1.3.2 按SET键，PV显示参数，同时将待修改参数值显示在SVLED屏上

4.1.3.3 按▼键，减小待修改参数的设定值

4.1.3.4 按▲键，增加待修改参数的设定值

4.1.3.5 循环操作以上3个步骤，可完成其它参数修改

4.1.3.6 一次巡回后随即回至最初项目

4.1.4 返回外给定显示状态

4.1.4.1 手动返回：在设定状态下，按住SET键5秒后，仪表即自动回到外给定显示状态

4.1.4.2 自动返回：在设定状态下，不按任何键，30秒后，仪表将自动回到外给定显示状态

4.1.4.3 复位返回：在任何状态下，按压复位键，仪表再次自检后即进入外给定显示状态

4.1.5 自动/手动无扰动切换方法

4.1.5.1 在外给定显示状态下，同时按压（SET）键和▼键，仪表进入手动状态（完成自动→手动无扰切换，同时A/M提示灯亮）

4.1.5.2 按▼键，减小手动输出量／在点动输出时，实现阀位点动关小

4.1.5.3 按▲键，增加手动输出量／在点动输出时，实现阀位点动开大

4.1.5.4 按(SET)键和▼键，仪表退出手动状态，进入外给定显示状态（同时A/M指示灯灭）

★ 在仪表手动控制状态下，如发生断电或复位，则仪表将自动记忆当前输出量，再次上电后表将自动切换至手动控制状态，并且保持为上次的输出量（如上次输出量为60.O%，则继续为60.0%）。

仪表出厂设置说明：SV为外给定输入测量(对应第一通道参数)

PV为阀位反馈信号测量(对应第二通道参数)

4.2 仪表参数

4.2.1 一级参数

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 设定参数禁锁 | CLK=00 | 无禁锁(进入一级参数设定) | 00 |
|  |  | CLK≠00，132 | 禁锁(设定参数不可修改) |  |
|  |  | CLK=132 | 无禁锁（进入二级参数设定） |  |
| AL1 | 第一报警值 | -1999～9999 | 显示第一报警的报警设定值 其他功能请参照(AL1.AL2.的说明)，订货时提出 | 50.0 |
| AH1 | 第一报警回差 | 0～9999 | 显示第一报警的回差值 | 2.0 |
| AL2 | 第二报警值 | -1999～9999 | 显示第二报警的报警设定值 其他功能请参照(AL1.AL2.的说明)，订货时提出 | 50.0 |
| AH2 | 第二报警回差 | 0～9999 | 显示第二报警的回差值 | 2.0 |
| AL3 | 第三报警值 | -1999～9999 | 显示第三报警的报警设定值 其他功能请参照(AL1.AL2.的说明)，订货时提出 | 50.0 |
| AH3 | 第三报警回差 | 0～9999 | 显示第三报警的回差值 | 2.0 |
| AL4 | 第四报警值 | -1999～9999 | 显示第四报警的报警设定值 其他功能请参照(AL1.AL2.的说明)，订货时提出 | 50.0 |
| AH4 | 第四报警回差 | 0～9999 | 显示第四报警的回差值 | 2.0 |
| T | 行程时间 | 1～200（秒） | 执行器全行程时间设定(阀门控制时有此参数) | 60 |

4.2.2 二级参数

| 参数 | 名称 | 设定范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DE | 设备号 | 0～250 | 设定通讯时本仪表的设备代号 |
| BT | 通讯波特率 | BT=0 | 通讯波特率为1200bps |
|  |  | BT=1 | 通讯波特率为2400bps |
|  |  | BT=2 | 通讯波特率为4800bps |
|  |  | BT=3 | 通讯波特率为9600bps |
| DIP1 | 显示方式 | DIP1=00 | PVLED/PV光柱显示外给定值 SVLED/SV光柱显示阀位反馈值 |
|  |  | DIP1=01 | PVLED/PV光柱显示阀位反馈值 SVLED/SV光柱显示外给定值 |
| SL2 | 第一报警方式 | SL2=XY | X=0为第一路报警 X=1为第二路报警 Y=0 无报警 Y=1 下限报警 Y=2 上限报警 Y=3 手/自动状态输出 |
| SL3 | 第二报警方式 | SL3=XY | X=0为第一路报警 X=1为第二路报警 Y=0 无报警 Y=1 下限报警 Y=2 上限报警 Y=3 手/自动状态输出 Y=4 手/自动触点输入 |
| SL4 | 第三报警方式 | SL4=XY | X=0为第一路报警 X=1为第二路报警 Y=0 无报警 Y=1 下限报警 Y=2 上限报警 Y=3 手/自动状态输出 Y=4保留 Y=5 正/反转 |
| SL5 | 第四报警方式 | SL5=XY | X=0为第一路报警 X=1为第二路报警 Y=0 无报警 Y=1 下限报警 Y=2 上限报警 Y=3 手/自动状态输出 Y=4保留 Y=5 正/反转 |
| 1T | 第一路输出方式 | 1T=0 1T=1 1T=2 | 外给定变送输出 阀位反馈值变送输出 模拟控制输出 |
| 1Pb3 | 零点迁移 | 全量程 | 设定输出零点迁移量 |
| 1KK3 | 输出比例 | 0～1.999倍 | 设定输出的放大比例 |
| 1OUL | 输出下限 | 全量程 | 设定输出的下限量程 |
| 1OUH | 输出上限 | 全量程 | 设定输出的上限量程 |
| 2T | 第二路输出方式 | 2T=0 | 外给定变送输出 |
|  |  | 2T=1 | 阀位反馈值变送输出 |
|  |  | 2T=1 | 模拟控制输出 |
| 2Pb3 | 输出零点 | 全量程 | 设定输出零点迁移量 |
| 2KK3 | 输出比例 | 0～1.999倍 | 设定输出的放大比例 |
| 2OUL | 输出下限 | 全量程 | 设定输出的下限量程 |
| 2OUH | 输出上限 | 全量程 | 设定输出的上限量程 |
| 1SL0 | 外给定输入分度号 | 0～21 | 外给定设定输入分度号类型 |
| 1SL1 | 外给定小数点位置 | 1SL1=0 | 无小数点 |
|  |  | 1SL1=1 | 小数点在十位（显示XXX.X） |
|  |  | 1SL1=2 | 小数点在百位（显示XX.XX） |
|  |  | 1SL1=3 | 小数点在千位（显示X.XXX） |
| 1SL6 | 外给定滤波系数 | 1～10次 | 设置仪表滤波系数防止显示值跳动 |
| 1Pb1 | 外给定输入零点迁移 | 全量程 | 设定输入零点的迁移量 |
| 1KK1 | 外给定输入量程比例 | 0～1.999倍 | 设定输入量程的放大比例 |
| 1Pb2 | 外给定冷端零点迁移 | 全量程 | 当外给定信号类型是热电偶时，冷端的零点迁移 |
| 1KK2 | 外给定冷端量程比例 | 0～1.999倍 | 当外给定信号类型是热电偶时，冷端的量程比例 |
| 1PVL | 外给定光柱量程下限 | 全量程 | 设定光柱量程下限 |
| 1PVH | 外给定光柱量程上限 | 全量程 | 设定光柱量程上限 |
| 1SLL | 外给定量程下限 | 全量程 | 设定输入信号的测量下限量程 |
| 1SLH | 外给定量程上限 | 全量程 | 设定输入信号的测量上限量程 |
| 1SLU | 测量小信号切除 | 0～100% | 设定输入信号的小信号切除量（信号开方有效） |
| 2SL0 | 阀位反馈值输入分度号 | 0～21 | 阀位反馈值设定输入分度号类型 |
| 2SL1 | 阀位反馈值小数点位置 | 2SL1=0 | 无小数点 |
|  |  | 2SL1=1 | 小数点在十位（显示XXX.X） |
| 2SL6 | 阀位反馈值滤波系数 | 1～10次 | 设置仪表滤波系数防止显示值跳动 |
| 2Pb1 | 阀位反馈值输入的零点迁移 | 全量程 | 设定输入零点的迁移量 |
| 2KK1 | 阀位反馈值输入的量程比例 | 0～1.999倍 | 设定输入量程的放大比例 |
| 2PVL | 阀位反馈值光柱量程下限 | 全量程 | 设定光柱量程下限 |
| 2PVH | 阀位反馈值光柱量程上限 | 全量程 | 设定光柱量程上限 |
| 2SLL | 阀位反馈值测量量程下限 | 全量程 | 阀位反馈值小数点位置 |
| 2SLH | 阀位反馈值测量量程上限 | 全量程 | 设定输入信号的测量上限量程 |
| 2SLU | 测量小信号切除 | 0～100% | 设定输入信号的小信号切除量（信号开方有效） |
| OUT | 输出类型 | OUT=0 | 模拟量控制输出 |
|  |  | OUT=1 | 阀位控制输出（正、反转触点输出） |
|  |  | OUT=2 | 阀位控制输出（正、反转点动输出） |
| OUTL | 控制输出下限 | 0～100% | 设定输出的量程下限 |
| OUTH | 控制输出上限 | 0～100% | 设定输出的量程上限 |
| CON | 手动转自控制类型 | CON=0 | 手动切换为自动时无限幅 |
|  |  | CON=1 | 手动切换为自动时有限幅（模拟量输出时有效） |
| AH | 手动/自动切换限幅值 | 0.5～100.0% | 手动百分值-外给定值 ≤AH值时，才允许从手动输 出状态切换到自动输出状态。（模拟量输出时有效） |
| T1 | 手动转自动积分时间 | 0～200S | 从手动输出切换到自动输出时，输出百分比值从手动 值到达外定值所需的时间。（模拟量输出时有效） |
| OH | 自动控制输出回差值 | 0.5～100.0% | 阀位控制时，为控制输出回差值： PV<SV-OH时，正转到 SV-OH≤PV≤SV+OH PV>SV+OH时，反转到 SV-OH≤PV≤SV+OH OUT=0时，此功能屏蔽 |
| P0 | 上电手/自动状态 | P0=0 | 上电初始状态为手动状态 |
|  |  | P0=1 | 上电初始状态为自动状态 |
|  |  | P0=2 | 上电初始状态为断电前的状态，即断电前如果是手动状态， 那么上电后也为手动状态；反之，就为自动状态 |
| FS | 阀位限位开关功能 | FS=0 FS=1 | 无阀位限位开关功能 有阀位限位开关功能 |

★ 输入类型：SL0=36为全切换(特殊型号或要求的，请提供分度号或参考标准，定货时说明)

| 代码 | 分度号(1SL0) | 测量范围 | 代码 | 分度号(1SL0) | 测量范围 | 代码 | 分度号(1SL0) | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | B | 0～1800℃ | 10 | Cu100 | -50.0～150.0℃ | 20 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 01 | S | 0～1600℃ | 11 | Pt100 | -199.9～650.0℃ | 21 | 1～5V | -1999～9999字 |
| 02 | K | 0～1300℃ | 12 | BA1 | -200.0～600.0℃ | 22 | 0～10mA开方 | -1999～9999字 |
| 03 | E | 0～1000℃ | 13 | BA2 | -200.0～600.0℃ | 23 | 4～20mA开方 | -1999～9999字 |
| 04 | T | -199.9～400.0℃ | 14 | 保留 | 保留 | 24 | 0～5V开方 | -1999～9999字 |
| 05 | J | 0～1200℃ | 15 | 0～350 | -1999～9999字 | 25 | 1～5V开方 | -1999～9999字 |
| 06 | 保留 | 保留 | 16 | 30～350 | -1999～9999字 | 28 | 特殊信号 | -1999～9999字 |
| 07 | 保留 | 保留 | 17 | 0～20mA | -1999～9999字 | 36 | 信号全切换 | -1999～9999字 |
| 08 | Wre3-25 | 0～2300℃ | 18 | 0～10mA | -1999～9999字 |  |  |  |
| 09 | Cu50 | -50.0～150.0℃ | 19 | 4～20mA | -1999～9999字 |  |  |  |

五、仪表工作

5.1正确接线

仪表卡入表盘后，请参照仪表随机接线图接妥输入、输出及电源线，并请确认无误。

5.2仪表上电

本仪表无电源开关，接入电源即进入工作状态。

5.3仪表工作过程

5.3.1 仪表在投入电源后，进行LED检查（显示8888）

5.3.2 确认仪表设备号及版本号、输入类型、量程。

5.3.3 仪表自动转入工作状态。

如要求再次自检，可按复位键(面板不标出位置)，仪表将重新进入自检状态。

例：阀位控制器，外给定输入4～20mA(量程0～100.0%)，阀位反馈输入1～5V(量程0～80.0%)。开机状态如下：

六、控制算法工作原理

仪表可接受双路的模拟输入信号，送往仪表的PV和SV接线端，PV输入信号为阀位反馈值，SV输入信号为外给定值。

仪表可输出两路模拟量（如4～20mA、1～5V等），四路开关量信号（如上下限报警、阀位控制的正、反转等）。

6.1自动控制状态（自动跟随状态）

仪表控制输出量跟随SV输入信号,在模拟量输出时，直接将SV输出；

在阀位控制输出时，比较PV与SV：

①当PV>SV+OH，输出反转直到 SV-OH≤PV≤SV+OH。

②当PV<SV-OH，输出正转直到 SV-OH≤PV≤SV+OH。

③当SV-OH≤PV≤SV+OH，保持原状态。

6.2手动操作状态

仪表控制输出量跟随手动设定值。

在模拟量输出时，直接将手动设定值输出。

在阀位控制输出时，比较手动设定值与PV：

①当手动设定值>PV+OH，输出正转直到手动设定值SV-OH≤PV≤SV+OH。

②当手动设定值<PV-OH，输出反转直到手动设定值SV-OH≤PV≤SV+OH。

③SV-OH≤PV≤SV+OH，保持原状态。

在点动阀位输出时，按▼键，实现阀位点动关小，同时将阀位量显示于PV按▲键，实现阀位点动开大同时将阀位量显示于PV。

6.3自动转手动无扰切换过程

当自动转手动切换过程中，仪表将原外给定值，当成手动给定值，以实现无扰切换

6.4手动转自动无扰切换过程

仪表将根据控制器设定参数中的积分时间，按控制逼近方法，自动跟随PVin变化，转回自动控制状态。仪表采用积分逼近算法。

仪表控制输出示意图：

七、网络通讯部分

本机可与各种带串行输入输出的设备进行联机通讯，上位机可采集各种测量信号与数据组成管理控制系统。可采用二线制、三线制的通讯方式，通讯波特率由仪表二级参数自由设定。接口和主机采用光电隔离，提高了工作的可靠性及数据传输的安全性。如进行网络控制，通讯接口可选择RS-232和RS-485方式。整个控制回路只需一根二（三）芯电缆，即可实现最多64台仪表与一台或多台微机进行网络双向通讯，上位微机可呼叫用户设定的设备号，随时调用各台仪表的现场数据，并可进行遥测控制，通讯距离可达1公里。需要设定的参数为“DE”与“BT”。

八、报警输出状态

★ 关于回差：

本仪表采用控制输出带回差，以防止输出继电器在控制（或报警）临界点上下波动时频繁动作。

仪表输出状态如下：

外给定由低上升时：                        外给定由高下降时：

九、校对

本仪表采用智能化微机技术， 提出了全新的数字式调试概念， 整机无电位器，为轻触式面板按键操作，只需修改仪表内部参数即可进行校对及量程变更。使本仪表的工作更为安全、可靠。

● 零点校对：可在全范围内将测量初始值 (零点) 进行正 (负) 迁移(调整二级参数Pb1)。

● 增益校对：可将测量范围进行放大(缩小)，以改变测量量程，提高测量精度(调整二级参数KK1)。

注：仪表出厂时已由技术部门调至最佳状态，如无特殊情况，请不必进行校对。

★ 显示输入的迁移与放大：

定期校对时，可调整Pb1及KK1改变外给定显示误差。

Pb1及KK1的计算公式：KK1=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1

Pb1=设定显示量程下限–实际显示量程下限×KK1+原Pb1

例：一直流电流4～20mA输入仪表， 测量量程为 0～1000KPa， 现作校对时发现输入4mA时显示-2，输入20mA时显示1008。（原Pb1=0，原KK1=1.000）

根据公式：KKK=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1

=[1000-(0)]÷[(1008-(-2)]×1=1000÷1010×1≈0.991

Pb1=设定显示量程下限-实际显示量程下限×KK1+原Pb1=0-(-2×0.991)+0=1.982

设    定：Pb1=1.982，KKK1=0.991

★输出的迁移与放大：

定期校对时，可调整Pb3及KK3改变变送输出的误差。PB3与KK3的计算公式同Pb1、KK1。

十、输出方式及输入方式切换

本仪表可带双路相互隔离的电流或电压输出：并可任意设定输出方式。

★仪表可用修改二级参数方式改变输出范围。（参见二级参数）

★可用改变短路环J3(J4)的状态改变输出方式——直流电流输出与直流电压输出的转换。

★仪表输出方式的短路环J3(J4)状态如下：（J3(J4)位于仪表变送输出板上）

10.1 XD835系列拨盘与短路环的操作

|  | 直流电流输出 | 直流电压输出 |
| --- | --- | --- |
| J3（J4）的状态 |  |  |

注：短路环状态： ——短路环开路； ——短路环短路

单路变送输出板                            双路变送输出板

注：1.可用改变输出板上短路环的位置改变输出方式——直流电流输出或直流电压输出；

2.当短路环位于1、2两脚为直流电流输出，当短路环位于2、3两脚短路时为直流电压输出。

3.对双路变送输出板而言，J3为第一路输出短路环，J4为第二路输出短路环；

输入板拨盘开关设置

注：1.输入板上右方有1个拨盘开关，用以定义输入信号的类型其中1、2开关分别用于定义通道一，通道二输入信号类型，3、4开关无效。

2.当开关处于“ON”状态时，定义输入信号为电流型输入。

3.当开关处于“OFF”状态时，定义输入信号为电压型输入。

10.2 XD935、XD435、XS435系列拨盘与短路环的操作

本仪表为全可切数字显示控制仪，其输入通道可由输入板上的拨盘开关来实现，具体操作请参照以下说明：

1.XD935、XD435、XS435主板示意图如下图所示：

输出通道短路环状态如下所述（J1）：

电流型输出短路环接至7、8

电压型输出短路环接至8、9

输入通道切换如下表所示（DIP）：

|  | 测量信号即PV（拨盘1、3、4） |  |  |  | 阀位反馈信号即SV（拨盘2、5、6） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电偶 | 热电阻 | 电压 | 电流 | 电压 | 电流 |
| 拨盘状态 |  |  |  |  |  |  |
| 接线端子 |  |  |  |  |  |  |

注：通道切换请设定其相对应分度号。

10.3XD735系列拨盘与短路环的操作

本仪表为全可切数字显示控制仪，其输入通道可由输入板上的拨盘开关来实现，具体操作请参照以下说明， XD735主板示意图如下所示：

|  | 给定信号即PV |  | 阀位信号即SV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压 | 电流 | 电压 | 电流 |
| 拨盘状态 |  |  |  |  |
| 接线端子 |  |  |  |  |

注：输出通道短路环状态如下所述（J1）：

电流型输出短路环接至5、6

电压型输出短路环接至6、7

十一、安装与使用

本仪表采用标准卡入式结构，请将仪表轻轻推入表盘即可。

I.表盘开孔尺寸（单位：mm）：

HR-WP-XTD835系列（横式）                 HR-WP-XS435系列（竖式）

HR-WP-XD935系列                          HR-WP-XD735系列

ii.配线上的注意

(1)输入信号线为避免杂讯干扰的影响，请尽量远离仪表电源线、动力电源线负荷线等配线。

(2)仪表电源线的配线请尽量避免遭受来自动力电源的杂讯干扰影响，如附近有杂讯发生源，而仪表有遭受杂讯干扰影响的可能时，请使用干扰滤波器(请先确认仪表的电源电压等再选择)。

★如滤波器不能获得良好的效果，请详细参照滤波器的周波数、特性等予以选择。

(A)为减轻仪表电源配线的干扰等不良影响，请缩短捻合绞距(pitch)。捻合绞距越短越有效。

(B)滤波器必须装在接地良好的仪表盘等地，并使滤波器输出侧与仪表电源端子间的配线最短。

注：加长输出侧与仪表电源端子间的距离，将无法获得滤波器的效果。

(C) 在杂讯滤波器输出侧的配线上安装保险丝，将无法获得滤波器的效果。

仪表用电源	        杂讯滤波器     仪表电源端子

缩短绞矩        使为最短  导线

(D)配线请使用符合电气用品管理法的电线（仪表接地使用导线公称截面积1.25～2.0mm2左右的 线材，请以最短距离接地 )。

(E)电源投入时需要2～3秒的接点输出准备时间，如做外部的连接回路等信号使用时，请使用延时继电器为妥。

十二、维护与保养

1.在正常情况下，仪表不需特别维护。

2.故障检修：一般仪表故障状态、原因检查及对策等有关事项如下：

| 内容 |  | 原因 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示 | 无显示 | 电源端子配线不正确 | 请参照仪表接线图正确装配 |
|  |  | 未接正规电源电压 | 请参照技术参数接妥正规电源电压 |
|  | 显示异常 | 仪表附近有强干扰源 | 请参阅配线上的注意事项予以改善 |
|  | 闪烁 | 输入端断线 | 请维修 |
| 控制 | 控制异常 | 未使用正规传感器 | 请确认规格，使用符合规格的传感器 |
|  |  | 传感器的配线不正确 | 请参照仪表接线图正确装配 |
|  |  | 传感器插入深度不足 | 请确认传感器有无上浮后，妥为插入 |
|  |  | 传感器插入位置错误 | 请插入至规定位置 |
|  |  | 配线附近有强干扰源 | 请参阅配线上的注意事项予以改善 |
|  | 无控制输出 | 控制输出接线错误 | 请参照仪表接线图正确接线 |
|  |  | 参数设定不适当 | 请设定正确参数 |
|  |  | 参数设定操作不正确 | 请参照操作指南操作 |
| 操作 | 无法以按键操作变更设定 | 设定参数正被禁锁 | 请参照操作指南解除设定参数禁锁 |

查寻起因于下列以外的事项时，请确认本仪表型号、规格后，联络本公司技术服务部，附近本公司营业所或购买的代理商为准。

3.异常时的显示：

| 显示 | 内容 | 控制输出状态 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| OH闪烁 | 输入回路断线（Burn-out） | 上限报警继电器ON | 请确认输入种类、范围、 传感器以及传感器的配线 |
|  | 超刻度（Over-scale） 外给定(PV)超过输入显示范围的上限 |  |  |
| OL闪烁 | 欠刻度(Under-scale) 外给定(PV)超过输入显示范围的下限 | 下限报警继电器ON |  |

4.保养与检查：为经常维持本器于最佳状态使用，请实施下列保养、检查。

| 对象 | 对策 |
| --- | --- |
| 输出以及 负荷回路 | 输出及负荷回路如为继电器接点输出，请检查控制输出继电器有无烧伤、磨损、接触不良等。 如控制输出继电器已有劣化现象，请更换继电器。 如为直流电压输出型，请确认输出电压。注：接在外部的执行器的动作亦请确认。 如为直流电流输出型，请确认输出电流。注：接在外部的执行器的动作亦请确认。 请确认负荷未有断线、请确认已经正确配线、请确认未有接触不良。 |
| 传感器 | 请确认已经正确配置 请在特性尚未劣化前更换 请确认未有断线或短路 |
| 仪表 | 请确认已经设定符合条件的参数 请确认已在正常动作 请确认设置方法未有错误 |

十三、虹润牌手动操作器型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □□□ | -□ | □ | □- | □□ | □□ | -□ | □ | -□ | □ | □ | □ |  |
| 外形尺寸 | XD435 XS435 XD735 XD835 XS835 XD935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 72×72mm 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯方式” |
| 控制输出方式 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参见“控制输出方式” |
| 变送输出方式 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 参见“变送输出方式” |
| 外给定输入 |  |  |  |  | □□ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 阀位反馈输入 |  |  |  |  |  | □□ |  |  |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  |  |  | 无报警（可省略） 上限报警 下限报警 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  |  | 无报警（可省略） 上限报警 下限报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | 一路DC24V馈电输出 |
| 手/自动状态 输出指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | 手/自动切换输出 带继电器触点输出 |
| 强制手动输入功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  | 外接强制手动输入功能 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W T A | DC 24V供电 AC 90～265V供电(开关电源) AC 220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |

十四、虹润牌光柱显示手动操作器型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □□□ | -□ | □ | □- | □□ | □□ | -□ | □ | -□ | □ | □ | □ |  |
| 外形尺寸 | XTD835 XTS835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯方式” |
| 控制输出方式 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参见“控制输出方式” |
| 变送输出方式 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 参见“变送输出方式” |
| 外给定输入 |  |  |  |  | □□ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 阀位反馈输入 |  |  |  |  |  | □□ |  |  |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  |  |  | 无报警（可省略） 上限报警 下限报警 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  |  | 无报警（可省略） 上限报警 下限报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | 一路DC24V馈电输出 |
| 手/自动状态 输出指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | 手/自动切换输出时 带继电器触点输出 |
| 强制手动输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  | 外接强制手动输入功能 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W T A | DC 24V供电 AC 90～265V供电(开关电源) AC 220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |

★输入类型：SL0=36为全切换(特殊型号或要求的，请提供分度号或参考标准，定货时说明)

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | B | 400～1800℃ | 10 | Cu100 | -50.0～150.0℃ | 20 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 01 | S | 0～1600℃ | 11 | Pt100 | -199.9～650.0℃ | 21 | 1～5V | -1999～9999字 |
| 02 | K | 0～1300℃ | 12 | BA1 | -199.9～600.0℃ | 22 | 0～10mA开方 | -1999～9999字 |
| 03 | E | 0～1000℃ | 13 | BA2 | -199.9～600.0℃ | 23 | 4～20mA开方 | -1999～9999字 |
| 04 | T | -199.9～400.0℃ | 14 | 保留 | 保留 | 24 | 0～5V开方 | -1999～9999字 |
| 05 | J | 0～1200℃ | 15 | 0～350 | -1999～9999字 | 25 | 1～5V开方 | -1999～9999字 |
| 06 | 保留 | 保留 | 16 | 30～350 | -1999～9999字 | 28 | 特殊信号 | -1999～9999字 |
| 07 | 保留 | 保留 | 17 | 0～20mA | -1999～9999字 | 36 | 全切换 | -1999～9999字 |
| 08 | Wre3-25 | 0～2300℃ | 18 | 0～10mA | -1999～9999字 |  |  |  |
| 09 | Cu50 | -50.0～150.0℃ | 19 | 4～20mA | -1999～9999字 |  |  |  |

★通讯方式：

| 代码 | 0 | 2 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-485 |

★控制输出方式：

| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 继电器 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | SCR输出 | SSR输出 | 特殊规格 | SOT输出 |

注：SCR—可控硅过零触发脉冲输出，光电隔离，400V/0.5A；SSR—固态继电器控制电压信号输出，光电隔离，6～24V/30mA；SOT—双向可控硅触点输出，光电隔离，400/7A。

★变送输出方式：

| 代码 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 特殊规格 |

★PV和SV均可任意切换分度号，Cu100，30～350Ω除外。

★特殊型号或要求的，请提供分度号或参考标准，定货时说明。

★型号举例：HR-WP-XD835-822-19/19-HL-A；HR-WP-XD935-020-19/19-L-W；

HR-WP-XTD835-820-19/19-H-T；

★LED手动操作器显示方式：

采用两个高亮度LED数字显示——外给定值、阀位反馈值或输出量显示。

★光柱显示手操器显示方式：

采用两个高亮度LED数字显示+两个高亮度光柱显示——外给定值、阀位反馈值或输出量均分别采用两个LED数字显示及光柱显示。

十五、仪表接线图

XTD/XS835、XD/XS835接线图

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

XD935接线图

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

XD/S435接线图

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

XD735接线图

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。