目      录

一、主要技术参数……………………………………………………………………………………………………1

二、仪表外形开孔尺寸………………………………………………………………………………………………2

三、接线说明…………………………………………………………………………………………………………2

四、功能操作…………………………………………………………………………………………………………8

(一)仪表面板 ………………………………………………………………………………………………………8

(二)仪表上电………………………………………………………………………………………………………10

(三)仪表一级参数设定……………………………………………………………………………………………10

(四)仪表二级参数设定……………………………………………………………………………………………11

(五)控制目标值SV的设定………………………………………………………………………………………13

(六)仪表参数说明…………………………………………………………………………………………………13

(七)参数设定方式…………………………………………………………………………………………………15

(八)自动演算功能的实现…………………………………………………………………………………………15

(九)自动/手动无扰动切换方法 …………………………………………………………………………………15

(十)手动/自动无扰动切换方法 …………………………………………………………………………………15

(十一)控制输出工作原理…………………………………………………………………………………………15

五、型谱表…………………………………………………………………………………………………………16

附、仪表配线举例…………………………………………………………………………………………………20

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、主要技术参数

输入信号    电阻── Pt100、Cu100、Cu50等或远传压力电阻30～350Ω

电偶── B、S、K、E、T、J、WRe等

电压──0～5V、1～5V或mV等(输入阻抗≥250KΩ)

电流──0～10mA、4～20mA或0～20mA等(输入阻抗≤250Ω)。

测量范围	-1999～9999字

测量精度	0.2%FS±1字或0.5%FS±1字

分 辨 率	±1字

温度补偿	0～50℃

显示方式	-1999～9999测量值显示

-1999～9999设定值显示

-1999～9999外给定值显示

0～100.0﹪阀位反馈值显示

0～100%输出量显示

发光二极管工作状态显示

双高亮度LED数字显示，双光柱显示

控制输出    PID电流/电压控制输出

★0～10mA（负载电阻≤1.9KΩ）

★4～20mA（负载电阻≤750Ω）

★0～5 V（负载电阻≥200KΩ）

★1～5 V（负载电阻≥200KΩ

★PID正转/反转阀位控制输出

★继电器控制输出（AC220V/1A，DC24V/3A，阻性负载）

★单相可控硅控制输出─SCR(可控硅过零触发脉冲)输出，可触发可控硅：AC400V/0.5A

★双相可控硅控制输出─SOT双相可控硅软触点输出，光电隔离，AC400V/7A。

★固态继电器控制输出─SSR(固态继电器控制电压信号)输出，DC6～24V/30mA

馈电输出    DC24±1V，负载电流≤30mA

通讯输出　  接口方式─标准串行双向通讯接口：RS-485，RS-232C等

波 特 率─1200～9600bps内部自由设定   采用标准MODBUS RTU通信协议

报警方式    可选择继电器上限、下限报警输出，LED指示

可选择继电器偏差内报警输出，LED指示

可选择继电器偏差外报警输出，LED指示

可选择继电器LBA报警输出，LED指示

报警精度    ±1字

联机通讯    通讯为二线制、三线制(如RS-485、RS-232C等)，亦可由用户特殊要求，波特率1200～9600bps可由仪表内部参数自由设定。接口和主机采用光电隔离，提高系统的可靠性及数据的安全性。RS-485通讯距离可达1公里，上位机可采集各种信号与数据，构成能源管理和控制系统。配用坤瑞工控组态平台软件，可实现多台仪表与一台或多台微机进行联机通讯，系统采用主──从通讯方式，能方便的构成各种能源管理和控制系统。整个控制回路只需一根二(三）芯电缆，即可实现与上位机通讯，上位微机可呼叫用户设定的设备号，随时调用各台仪表的现场数据，并可进行仪表内部参数设定。

设定方式	面板轻触式按键数字设定

参数设定值密码锁定

设定值断电永久保存

保护方式    输入回路断线报警（继电器输出，LED指示）

超/欠量程报警指示（继电器输出，LED指示）

欠压自动复位

工作异常自动复位(Watch dog)

使用环境	环境温度   0～50℃

相对湿度   ≤85%RH

避免强腐蚀气体

供电电源    AC220V%(50Hz±2Hz，线性电源)

AC90～265V──开关电源

DC24V±2V──开关电源

功    耗    ≤5W（AC220V线性电源供电）

≤4W（AC90～265V开关电源供电）

≤4W（DC24V开关电源供电）

结    构	标准卡入式

二、仪表外形开孔尺寸

| 型号 | XD/S 805、815、825 | XTD/TS 805、815、825 |
| --- | --- | --- |
| 仪表外形 |  |  |
| 外形尺寸 | 横式：宽×高×深：160×80×140mm | 竖式：宽×高×深：80×160×140mm |
| 开孔尺寸 | 宽×高：152×76mm | 宽×高：76×152mm |
| 型号 | XD405、415、425 | XS405、415、425 |
| 仪表外形 |  |  |
| 外形尺寸 | 横式：宽×高×深：96×48×105mm | 竖式：宽×高×深：48×96×105mm |
| 开孔尺寸 | 宽 × 高 ：92×45mm | 宽 × 高 ：45×92mm |
| 型号 | XD905、915、925 | XD705、715、725 |
| 仪表外形 |  |  |
| 外形尺寸 | 横式：宽×高×深：96×96×105mm | 竖式：宽×高×深：72×72×105mm |
| 开孔尺寸 | 宽×高 ：92×92mm | 宽×高 ：68×68mm |

三、接线说明

XTD805、XTS805系列横式

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。（竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表向左旋转90℃，竖式光柱向右旋转90℃。）

XD905系列

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

XD705系列

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

XD405、XS405系列横式

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。（竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表向左旋转90℃。）

XD105系列

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

XTD、XTS(825  815)系列横式

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。（竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表向左旋转90℃，竖式光柱向右旋转90℃。815系列无正反转功能。）

XD915、925系列

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。915系列无正反转功能。

D715、D725系列

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。715系列无正反转功能。

D、S(425 415)系列

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。415系列无正反转功能。

注1：拨盘与短路环的操作

模糊PID自整定调节器输入信号为全切换，其输入通道可由输入板上的拨盘开关和二级参数来实现，具体操作请参照以下说明：（二级参数参见后文）。

XD80输入板示意图如下：

1.输入板上右方有1个拨盘开关，用以定义输入信号的类型其中1、2开关分别用于定义通道一，通道二输入信号类型，3、4开关无效。

2.当开关处于“ON”状态时，定义输入信号为电流型输入。

3.当开关处于“OFF”状态时，定义输入信号为电压型输入。

XD80系列02输出板外形图如下：

|  | 直流电流输出 | 直流电压输出 |
| --- | --- | --- |
| 短路环状态 |  |  |

XD40、XD90主板示意图如下图所示：

输出通道短路环状态如下所述（J1）：

电流型输出短路环接至7、8

电压型输出短路环接至8、9

输入通道切换如下表所示（DIP）： 注：通道切换请设定其相对应分度号。

|  | 测量信号即PV（拨盘1、3、4） |  |  |  | 阀位反馈信号即SV（拨盘2、6） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电偶 | 热电阻 | 电压 | 电流 | 电压 | 电流 |
| 拨盘状态 |  |  |  |  |  |  |
| 接线端子 |  |  |  |  |  |  |

XD70系列PID主板示意图如下所示：

输入信号接线端子及其拨盘状态如下表所示：

|  | 测量信号即PV（拨盘1、2、3） |  |  |  | 阀位或给定信号即SV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电偶 | 热电阻 | 电压 | 电流 | 电压 | 电流 |
| 拨盘状态 |  |  |  |  |  |  |
| 接线端子 |  |  |  |  |  |  |

输出信号类型切换如下所述：

电流型信号输出短路环接至5、6；电压型信号输出短路环接至6、7。

XD10系列PID主板示意图如下所示：

输入信号接线端子及其拨盘状态如下表所示：

|  | 测量信号即PV（拨盘子、2、3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热电偶 | 热电阻 | 电压 | 电流 |
| 拨盘状态 |  |  |  |  |
| 接线端子 |  |  |  |  |

注2：配线上的注意

(1)输入信号线为避免杂讯干扰的影响，请尽量远离仪表电源线、动力电源线、负荷线等配线。

(2)仪表电源线的配线请尽量避免遭受来自动力电源的杂讯干扰影响，如附近有杂讯发生源，而仪表有遭受杂讯干扰影响的可能时，请使用滤波器(请先确认仪表的电源电压等再选择)。

☆如滤波器不能获得良好的效果，请详细参照滤波器的频率、特性等予以选择。

①为减轻仪表电源配线的干扰等不良影响，请缩短捻合绞距(pitch)。捻合绞距越短越有效。

②滤波器请务必装在接地良好的仪表盘接地，并使滤波器输出侧与仪表电源端子间配线最短。

注：加长输出侧与仪表电源端子间的距离，将无法获得滤波器的效果。

③在杂讯滤波器输出侧的配线上安装保险丝，将无法获得滤波器的效果。

仪表用电源         杂讯滤波器       仪表电源端子

缩短绞矩    使之为最短  导线

④配线请使用符合电气用品管理法的电线(仪表接地使用导线公称截面积1.25～2.0mm2左右的线材(请以最短距离接地)。

(3)电源投入时需要2～3秒的接点输出准备时间，如做外部的连接回路等信号使用时，请使用延时继电器为妥。

四、功能操作

（一）、仪表面板

HR-WP-XD90仪表面板

| 名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 操 作 键 | 参数设定选择键 | 可以确认已变更的设定值 可以按序变换参数设定模式 配合 键可实现自动/手动控制输出的切换 配合 键可进入仪表二级参数设定 |
|  | 设定值减少键 | 变更设定时， 用于减少数值：连续按压，将自动快速减1 配合键可实现自动/手动控制输出的切换 |
|  | 设定值增加键 | 变更设定时， 用于增加数值：连续按压，将自动快速加1 配合键可进入仪表二级参数设定 |
|  | 复位（RESET）键面板不标出 | 用于程序清零(自检) |
| 显 示 器 | 测量值PV显示器 | 显示实时测量值 在参数设定状态下，显示参数符号 |
|  | 目标值SV显示器 (阀位反馈值显示器) (外给定值显示器) | 显示控制目标值或输量的百分比 阀位控制时，显示阀位反馈值 外给定控制时，显示外给定值 在参数设定状态下，显示设定参数值 |
| 指 示 灯 | (AL1)指示灯 (红) | 第一报警ON时亮灯 |
|  | (Al2)指示灯 (绿) | 第二报警ON时亮灯 |
|  | （OUT）（绿） 反转输出指示灯（红） | 控制输出为继电器(或SSR、SCR)时亮灯 阀位反转时亮灯 |
|  | （OUT） | 控制输出为模拟量（电流或电压）时无指示灯 |
|  | 正转输出指示灯（绿） | 阀位正转时亮灯 |
|  | （A/M） 功能指示灯（红） | 手动状态时指示灯亮 开始自整定将连继闪烁，自整定完毕时灯灭 (手动状态修改参数，指示灯闪烁，该状态下，输出值保持手动， 参数修改操作同自动状态) |

(二）、仪表上电

1、正确的接线

仪表卡入表盘后，请参照仪表随机接线图接妥输入、输出及电源线，并请确认无误。

2、仪表的上电

本仪表无电源开关，接入电源即进入工作状态。

3、仪表设备号及版本号的显示

仪表在接入电源后，可立即确认仪表设备号及版本号。

3秒钟后，仪表自动转入工作状态，PV显示测量值，SV显示控制目标值或输出量的百分比。

如要求再次自检，可按一下面板右下方的复位键（面板不标出位置），仪表将重新进入自检状态。

例：HR系列模糊PID自整定调节器，输入4～20mA，(量程0～100.0)，控制目标值80.0，开机状态如下：

（三）仪表一级参数设定

在仪表PV测量值显示状态下，按压SET键，仪表将转入控制参数设定状态。每按SET键即照下列顺序变换参数(一次巡回后随即回至最初项目)。各设定参数如下表所示：

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 设定参数禁锁 | CLK=00 CLK≠00 CLK=132 CLK≠132 | 无禁锁（可进入修改一级参数） 禁 锁（设定参数不可修改） 无禁锁（可进入修改二级参数设定） 禁 锁（设定参数不可修改） | 00 |
| AL1 | 第一报警值 | -1999～9999 | 显示第一报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1.AL2.的说明），订货时提出 | 50 |
| AL2 | 第二报警值 | -1999～9999 | 显示第二报警的报警设定值 其他功能请参照（AL1.AL2.的说明），订货时提出 | 50 |
| LBA | 控制环 断线/短路报警 | 1～9999（S） | 当仪表控制输出量等于PIDL或PIDH，并且连续时间大于LBA设定时间，而PV测量值无变化，则判断为控制环故障，输出报警。(设定LBA报警时有此参数) | 50 |
| AH1 | 第一报警回差 | 0～9999 | 显示第一报警的回差值 | 2 |
| AH2 | 第二报警回差 | 0～9999 | 显示第二报警的回差值 | 2 |
| CON | 内部参数 | CON=0 | 控制输出为PID控制 内部保留参数，请勿随意更改 | 0 |
| P | 比例带 | 0～1999 | 显示程序比例带的设定值，P值越小，系统响应越快； P值越大，系统响应越慢；P值为零成位式控制。 | 50 |
| I | 积分时间 | 1～1999 （×0.5S） | 显示程序积分时间的设定值，用于解除比例控制所产生的残留偏差。I值越小，积分作用增强；I值越大，积分作用相应减弱。设定为（9999）时，积分作用为OFF。 | 200 |
| D | 微分时间 | 0～9999 （×0.5S） | 显示程序微分时间的设定值，D值越小，系统微分作用越弱；D值越大，系统微分作用越强；设定为(0)时，微分动作则成OFF；用于预测输出的变化，防止扰动，提高控制的稳定性。 | 10 |
| T0 | 运算周期 | 1～200秒 （×0.5S） 精度：10mS | 显示PID调节运算周期 | 1 |
| T1 | 输出周期 | 1～200秒 （×0.5S） 精度：10mS | 显示控制输出的周期 继电器或可控硅输出时有此参数 | 1 |
| AUT | 自动演算（自整定） | AUT=0-关 AUT=1-开 | 关-手动设定PID参数值 开-自动演算(自整定) 注：自动演算完毕后，可手动修改设定参数 | 0 |
| AH | 逻辑回差值 | 0～1999 同通道小数点 | 显示自动演算输出时的逻辑回差值 | 0.1 |

（四）、仪表二级参数设定

警告!非工程设计人员不得进入修改二级参数。否则，将造成仪表控制错误!

在仪表一级参数设定状态下，设定CLK=132后，在PV显示CLK，SV显示132的状态下，同时按下键和键6秒，仪表即进入二级参数设定。在二级参数设定状态下，每按SET键即照下列顺序变换（一次巡回后随即回至最初项目）。仪表二级参数列示如下：

| 参数 | 名称 | 设定范围（字） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SL0 | 输入分度号 | 0～25 | 设定输入分度号类型 |
| SL1 | 小数点 | SL1=0 | 无小数点 |
|  |  | SL1=1 | 小数点在十位（显示XXX.X） |
|  |  | SL1=2 | 小数点在百位（显示XX.XX） |
|  |  | SL1=3 | 小数点在千位（显示X.XXX） |
| SL2 | 第一报警方式 | SL2=0 | 无报警 |
|  |  | SL2=1 | 第一报警为下限报警 |
|  |  | SL2=2 | 第一报警为上限报警 |
| SL3 | 第二报警方式 | SL3=0 | 无报警 |
|  |  | SL3=1 | 第二报警为下限报警 |
|  |  | SL3=2 | 第二报警为上限报警 |
|  |  | SL3=3 | 第二报警为偏差外报警 |
|  |  | SL3=4 | 第二报警为偏差内报警 |
|  |  | SL3=5 | 第二报警为上偏差报警 |
|  |  | SL3=6 | 第二报警为下偏差报警 |
|  |  | SL3=7 | 第二报警为LBA报警（0～9999S） |
| SL4 | 内部保留参数 | SL4=0 | 内部保留参数 |
| SL5 | 闪烁报警 | SL5=0 | 无闪烁报警 |
|  |  | SL5=1 | 带闪烁报警 |
| SL6 | 滤波系数 | 0～19次 | 设置仪表滤波系数防止显示值跳动（0为取消滤波） |
| SL7 | 报警功能 | 0 | 内部保留参数 |
| DE | 设备号 | 0～250 | 设定通讯时本仪表的设备代号 |
| BT | 通讯波特率 | BT=0 | 通讯波特率为1200bps |
|  |  | BT=1 | 通讯波特率为2400bps |
|  |  | BT=2 | 通讯波特率为4800bps |
|  |  | BT=3 | 通讯波特率为9600bps |
| T1 | 内部保留参数 | T1=0 | 内部保留参数 |
| B1 | 内部保留参数 | B1=0 | 内部保留参数 |
| F1 | PID作用方式 | F1=0 | 正作用 |
|  |  | F2=1 | 反作用 |
| F2 | PID输出类型 | F2=0 F2=1 F2=2 | 继电器、SSR(固态继电器控制输出)；SCR-可控硅过零触发 电流、电压控制输出 阀位控制输出 |
| F3 | PID输出显示 | F3=0 | SV光柱显示控制目标值 SV数字显示控制目标值 |
|  |  | F3=1 | SV光柱显示控制目标值 SV数字显示PID运算结果 |
|  |  | F3=2 | SV光柱显示控制目标值 SV数字显示阀位反馈值 |
|  |  | F3=3 | SV光柱显示PID运算结果 SV数字显示控制目标值 |
|  |  | F3=4 | SV光柱显示PID运算结果 SV数字显示PID运算结果 |
|  |  | F3=5 | SV光柱显示PID运算结果 SV数字显示阀位反馈值 |
| F4 | PID算式 | F4=0 | 人工模糊自整定PID |
|  |  | F4=1 | 微分先行PID |
| F5 | 阀位限位开关功能 | F5=0 | 无阀位限位开关功能 |
|  |  | F5=1 | 有阀位限位开关功能 |
| IN2 | 控制方式选择 | IN2=0 | 单路输入PID控制 |
|  |  | IN2=1 | 双路输入阀位控制 |
|  |  | IN2=2 | 双路输入外给定控制 |
| T2 | 阀位行程时间 | 0～9999 | 阀位行程时间，从全关到全开所需时间 |
| OH | PID或阀位控制 输出回差值 | 0.5～10.0% | 正反转阀位反馈控制：阀位控制输出回差值； 正反转无反馈控制：阀位控制死区，例如死区为2％， 当输出变化大于2％时，PID才输出新的值； |
| d1 | 正反转手动控制方式 在阀位反馈控制输出时有效 | d1=0 | 触点输出 |
|  |  | d1=1 | 点动输出 |
| PIDL | PID控制输出下限 | 0～100% | PID控制输出下限幅值 |
| PIDH | PID控制输出上限 | 0～100% | PID控制输出上限幅值 |
| Pb1 | 显示输入的零点迁移 | 全量程 | 设定输入零点的迁移量 |
| KK1 | 显示输入的量程比例 | 0～9.999 | 设定输入量程的放大比例（放大倍数越大线性越差） |
| Pb2 | 冷端补偿的零占迁移 | 全量程 | 设定冷端补偿的零点迁移量（热电偶信号有效） |
| KK2 | 冷端补偿的放大比例 | 0～9.999 | 设定冷端补偿的放大比例（热电偶信号有效） |
| Pb3 | 变送输出的零点迁移 | -1.999～9.999 | 设定变送输出的零点迁移量 |
| KK3 | 变送输出的放大比例 | 0.001～9.999 | 设定变送输出的放大比例 |
| Pb4 | 控制输出的零点迁移 | -1.999～9.999 | 设定变送输出的零点迁移量 |
| KK4 | 控制输出的放大比例 | 0.001～9.999 | 设定变送输出的放大比例 |
| OUTL | 变送输出量程下限 | 全量程 | 设定变送输出的下限量程 |
| OUTH | 变送输出量程上限 | 全量程 | 设定变送输出的上限量程 |
| PVL | 闪烁报警下限 | 全量程 | 设定闪烁报警下限量程 (测量值低于设定值时，显示测量值并闪烁，SL5=1时有此功能) |
|  | 光柱显示下限 | 全量程 | 设定光柱显示的下限量程值(光柱表时有用) |
| PVH | 闪烁报警上限 | 全量程 | 设定闪烁报警上限量程 (测量值高于设定值时，显示测量值并闪烁，SL5=1时有此功能) |
|  | 光柱显示上限 | 全量程 | 设定光柱显示的上限量程值(光柱表时有用) |
| SVL | 测量量程下限 | 全量程 | 设定输入信号的测量下限量程 |
| SVH | 测量量程上限 | 全量程 | 设定输入信号的测量上限量程 |
| FU0 | SV输入分度号 | FU0=0 | 0～10mA |
|  |  | FU0=1 | 4～20mA |
|  |  | FU0=2 | 0～5V |
|  |  | FU0=3 | 1～5V |
|  |  | FU0=4 | 内部保留参数 |
|  |  | FU0=5 | 内部保留参数 |
| FU1 | SV显示小数点 | FU1=0 | 无小数点 |
|  |  | FU1=1 | 小数点在十位（显示XXX.X） |
|  |  | FU1=2 | 小数点在百位（显示XX.XX） |
|  |  | FU1=3 | 小数点在千位（显示X.XXX） |
| FPb | SV显示输入零点迁移 | 全量程 | 设定SV显示输入零点的迁移量 |
| FKK | SV显示输入量程放大比例 | 0～9.999倍 | 设定SV显示输入量程的放大比例 |
| FUL | SV测量量程的下限 | 全量程 | 设定SV输入信号的测量下限量程 |
| FUH | SV测量量程的上限 | 全量程 | 设定SV输入信号的测量上限量程 |

（五）、控制目标值SV的设定：

在PV显示测量值，SV显示目标值的状态下，按住SET键不放，6秒钟后，即进入控目标值SV的设定状态。

| 符号 | 名称 | 设定范围（字） | 说明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SV | 控制目标值 | 全量程 | 显示控制目标值的设定值 | 50或50.0 |

（六）、仪表参数说明

1、报警输出（AL1、AL2、AH1、AH2）

★关于回差：

本仪表采用报警输出带回差，以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。

具体输出状态如下：

★测量值由低上升时：                       ★测量值由高下降时 ：

★位式上限报警输出：                      ★位式下限报警输出：

★偏差内报警输出：                          ★偏差外报警输出：

★ON：继电器常开触点

★超量程指示及报警

①正向量程超限时，                         ②负向量程超限时，

仪表显示状态如下：                         仪表显示状态如下：

3、分度号(SL0)设定：

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | B | 400～1800℃ | 14 | 保留 | 保留 |
| 01 | S | 0～1600 | 15 | 0～350 | 保留 |
| 02 | K | 0～1300 | 16 | 30～350 | -1999～9999字 |
| 03 | E | 0～1000 | 17 | 0～20mA | -1999～9999字 |
| 04 | T | -199.9～400.0 | 18 | 0～10 mA | -1999～9999字 |
| 05 | J | 0～1200 | 19 | 4～20mA | -1999～9999字 |
| 06 | 保留参数 | 保留参数 | 20 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 07 | 保留参数 | 保留参数 | 21 | 1～5V | -1999～9999字 |
| 08 | Wre3-25 | 0～2300 | 22 | 0～10 mA开方 | -1999～9999字 |
| 09 | Cu50 | -50.0～150.0 | 23 | 4～20mA开方 | -1999～9999字 |
| 10 | Cu100 | -50.0～150.0 | 24 | 0～5V开方 | -1999～9999字 |
| 11 | Pt100 | -199.9～650.0 | 25 | 1～5V开方 | -1999～9999字 |
| 12 | BA1 | -199.9～600.0 | 28 | 特殊信号 | -1999～9999字 |
| 13 | BA2 | -199.9～600.0 | 36 | 信号全切换 | -1999～9999字 |

4、分度号(FU0)设定：

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0～10 mA | -1999～9999字 | 02 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 01 | 4～20mA | -1999～9999字 | 03 | 1～5V | -1999～9999字 |

5、PIDL、PIDH的定义：PIDL、PIDH等于仪表控制输出的上下限幅值。

如：设定PIDL=10%，则仪表控制输量最小为10%。

设定PIDH=90%，则仪表控制输出量最大值为90%。

6、Pb1、KK1及Pb2、KK2的计算公式：

KKx=预定量程÷显示量程×原KKx

Pbx=预定量程下限-显示量程下限×KKx+原Pbx

例：一直流电流4～20mA输入仪表，测量量程为-200～100KPa，现作较对时发现输入4mA时显示-202，输入20mA时显示1008。(原Pb1=0，原KK1=1)

根据公式：KK1 = 预定量程÷显示量程×原KK1

= [1000-(-200)]÷[(1008-(-202)]×1=1200÷1210×1≈0.992

Pb1 = 预定量程下限-显示量程下限×KK1+原Pb1

= -200-(-202×0.992)+0=0.384   (设定：Pb1=0.384，KK1=0.992)

7、关于应用SVL、SVH，FUL、FUH的例子：

一直流电流输入仪表，原量程为0～500Pa，现欲改为量程为-100.0～500.0Pa。

设    定：SL=1(小数点)，SLL=-1000，SLH=5000。量程更改完毕。

（七）、参数设定方式

以下以HR-WP-XD805为例，说明参数设定方式及过程。（设定报警目标值为100.0）

图一                        图二                         图三

1、在PV、SV显示测量值的状态下，按压SET键，直到屏幕PV显示第一报警参数符号AL1，SV显示第一报警值50。

2、在PV显示第一报警参数符号AL1，SV显示第一报警值50状态下，按压▲键，程序自动快速加1，直至等于报警设定值100。

3、按压SET键，确认参数设定值正确并进入下一参数设定，第一报警参数设定完毕。

★用以上方法，可继续分别设定其它各参数。修改参数前，请先确认CLK=132，否则参数将无法修改。

★操作时注意：

设定参数改变后，按键该值才被确认保存。

如参数的设定值不能修改，则系设定参数被禁锁，请将CLK的参数设定值改为00即可开锁修改参数。要使设定值为负数，可按键使设定值减小至零后，继续按住该键，显示即出现负值。

参数一旦设定，断电后将永远保存。

★返回工作状态

1、手动返回：在仪表参数设定模式下，按住键6秒后，仪表即自动回到实时测量状态。

2、自动返回：在仪表参数设定模式下，不按任一键，30秒后，仪表将自动回到实时测量状态。

3、自检返回：按压复位键，仪表再次自检后即进入实时测量状态。

（八）、自整定功能的实现

在仪表测量状态下，进入一级参数设定，设定AUT=1，确认后按住SET键5秒退至测量状态下，仪表开始自整定。自整定时，仪表自整定指示灯A/M将闪烁，指示正在进行自整定。

自整定时，如遇断电或复位，仪表将以自整定前的设定值为准进行控制。

当自整定指示灯熄灭，则表示自整定完毕。仪表将自整定结果写入EPPROM永久保存。

自整定完毕后，可根据现场实际情况手动修改自整定后的参数设定值。

（九）、自动/手动无扰动切换方法

在仪表自动控制输出状态下，同时按压(SET)键和键，仪表将自动跟踪输出量，A/M指示灯 (红)亮，即已完成自动/手动无扰动切换，此时可按或键手动改变仪表输出量的百分比(范围：0～100%)。

手动状态下，仪表显示为：

（十）、手动/自动无扰动切换方法

在仪表手动控制输出状态下，同时按压键和键，仪表将自动跟踪输出量，A/M指示灯(红)灭，即已完成手动/自动无扰动切换，仪表显示为：

（十一）、控制输出工作原理：

仪表工作过程分三种状态：

1、模糊PID自整定工作状态：

（1）自动控制状态：

仪表上电后自动处于跟踪状态。仪表采样PVin输入信号，并将PVin输入值显示于PV显示器上，控制目标值(或输出量的百分比)显示于SV显示器上。

（2）手动操作状态：

当需要进行手动操作控制时，在PV显示输入值状态下，同时按压键和键，仪表将跟随当前输出量，自动转入手动控制输出量状态，仪表自动/手动(A/M)指示灯亮，即可实现自动/手动无扰动切换。此时，SV显示输出量(0～100%)，输出值大小可按压键(增加输出量)或键 (减少输出量)来调节。同时按压键和键，仪表即返回自动控制输出量状态，此时仪表将跟随当前输出量，根据控制器设定参数中的积分时间，按控制逼近方法，自动跟随PV变化，转回自动控制状态。

2、阀位控制状态：

仪表可接受双路的模拟输入信号，送往仪表的PVin和SVin接线端，PVin输入信号显示测量值，由PV显示器显示；SVin输入信号显示阀位反馈值，由SV显示器显示。根据用户的具体要求，仪表可输出模拟量(如0～10mA、4～20mA、0～5V、1～5V等)或其它控制信号(如阀位控制的正反转等)。

（1）自动操作状态：

仪表在自动控制输出时，将根据模糊PID控算法，当控制输出量百分比小于SV阀位反馈值时，仪表输出反转，直至控制输出量=SV阀位反馈值。当控制输出量百分比大于SV阀位反馈值时，仪表输出正转，直至控制输出量=SV阀位反馈值。

★当前控制输出量的大小可将仪表切换至手动状态即可查看。

（2）手动操作状态

在仪表自动跟踪状态下，同时按压键和键，仪表将跟随当前输出量，转入手动控制输出量状态，仪表自动/手动(A/M)指示灯亮，即可实现自动/手动无扰动切换。SV显示百分比输出值(0～100%)，此时：

1）当手动百分比值小于SV阀位反馈值时，仪表输出反转，直至控制输出量=SV阀位反馈值。

2）当手动百分值比大于SV阀位反馈值时，仪表输出正转，直至控制输出量=SV阀位反馈值。

3）同时按压键和键，仪表即返回自动控制输出量状态，此时仪表将根据实时测量值控制阀门开度大小。

3.外给定控制状态：

仪表可接受双路的模拟输入信号，送往仪表的PVin和SVin接线端，PVin输入信号显示测量值，由PV显示器显示；SVin输入信号显示外给定值，由SV显示器显示。仪表的控制目标值由SVin输入信号给定，根据用户的具体要求，仪表可输出模拟量(如0～10mA、4～20mA、0～5V、1～5V等)。

（1）自动控制状态(模拟量输出)

仪表上电后处于自动控制状态。仪表采样PVin输入信号，根据模糊PID控制算法控制模拟量的输出，并将测量值显示在PV显示器上，输出量或外给定目标显示在SV显示器上。

（2）手动操作状态：

当需要进行手动操作控制时，在PV显示测量值状态下，同时按压键和键，仪表将跟随当前输出量，自动转入手动控制输出量状态，仪表自动/手动(A/M)指示灯亮，即可实现自动/手动无扰动切换。此时，SV显示输出量(0～100%)，输出值大小可按压键(增加输出量)或键(减少输出量)来调节。同时按压键和键，仪表即返回自动控状态。

五、型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □- | □ | □ | □- | □- | □ | □- | □ | □ | 模糊PID自整定调节器/温控器 |
| 外形尺寸 | XD105 XD405 XS405 XD705 XD805 XS805 XD905 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48×48mm 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 72×72mm 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯接口方式” |
| 控制输出 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 变送输出 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 输入类型 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  | 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  | N H L G A D |  |  | 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 偏差内报警 偏差外报警 LBA报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | W T A | DC 24V供电 AC 90～265V供电(开关电源) AC 220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □- | □ | □ | □- | □- | □ | □- | □ | □ | 光柱显示模糊PID自整定调节器/温控器 |
| 外形尺寸 | XTD805 XTS805 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯接口方式” |
| 控制输出 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 变送输出 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 输入类型 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  | 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  | N H L G A D |  |  | 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 偏差内报警 偏差外报警 LBA报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | W T A | DC 24V供电 AC 90～265V供电(开关电源) AC 220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □- | □ | □ | □- | □- | □ | □- | □ | □- | □ | 模糊PID自整定调节器/温控器 |
| 外形尺寸 | XD415 XS415 XD715 XD815 XS815 XD915 XD425 XS425 XD725 XD825 XS825 XD925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外给定控制96×48mm（横式） 外给定控制48×96mm（竖式） 外给定控制72×72mm 外给定控制160×80mm（横式） 外给定控制80×160mm（竖式） 外给定控制96×96mm 阀位控制96×48mm（横式） 阀位控制48×96mm（竖式） 阀位控制72×72mm 阀位控制160×80mm（横式） 阀位控制80×160mm（竖式） 阀位控制96×96mm |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯接口方式” |
| 控制输出 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 变送输出 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| PV输入类型 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“输入方式” |
| SV输入类型 |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 参见“输入方式” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  | 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  |  | N H L G A D |  |  | 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 偏差内报警 偏差外报警 LBA报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W T A | DC 24V供电 AC 90～265V供电(开关电源) AC 220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP- | □- | □ | □ | □- | □- | □ | □- | □ | □- | □ | 光柱显示模糊PID自整定调节器/温控器 |
| 外形尺寸 | XTD815 XTS815 XTD825 XTS825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外给定控制160×80mm（横式） 外给定控制80×160mm（竖式） 阀位控制160×80mm（横式） 阀位控制80×160mm（竖式） |
| 通讯方式 |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯接口方式” |
| 控制输出 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 变送输出 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| PV输入类型 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“输入方式” |
| SV输入类型 |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 参见“输入方式” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  | 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  |  | N H L G A D |  |  | 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 偏差内报警 偏差外报警 LBA报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W T A | DC 24V供电 AC 90～265V供电(开关电源) AC 220V供电(线性电源) |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5％FS±1字(可省略) 0.2％FS±1字(请注明) |

★输入类型：

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | B | 400～1800℃ | 14 | 保留 | 保留 |
| 01 | S | 0～1600℃ | 15 | 0～350Ω | 保留 |
| 02 | K | 0～1300℃ | 16 | 30～350Ω | -1999～9999字 |
| 03 | E | 0～1000℃ | 17 | 0～20mA | -1999～9999字 |
| 04 | T | -199.9～400.0℃ | 18 | 0～10mA | -1999～9999字 |
| 05 | J | 0～1200℃ | 19 | 4～20mA | -1999～9999字 |
| 06 | 保留参数 | 保留参数 | 20 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 07 | 保留参数 | 保留参数 | 21 | 1～5V | -1999～9999字 |
| 08 | Wre3-25 | 0～2300℃ | 22 | 0～10mA开方 | -1999～9999字 |
| 09 | Cu50 | -50.0～150.0℃ | 23 | 4～20mA开方 | -1999～9999字 |
| 10 | Cu100 | -50.0～150.0℃ | 24 | 0～5V开方 | -1999～9999字 |
| 11 | Pt100 | -199.9～650.0℃ | 25 | 1～5V开方 | -1999～9999字 |
| 12 | BA1 | -199.9～600.0℃ | 28 | 特殊信号 | -1999～9999字 |
| 13 | BA2 | -199.9～600.0℃ | 36 | 信号全切换 | -1999～9999字 |

★通讯方式：

| 代码 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 | 无通讯 | RS-232通讯口 | RS-232打印口 | RS-485通讯口 |

★输出方式：

| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 继电器 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | SCR输出 | SSR输出 | 特殊规格 | SOT输出 |

★控制输出方式出厂配置为01：继电器触点输出，07：SSR、06：SCR或09：SOT可选，但在订货时注明（SCR—可控硅触发脉冲输出；SSR—固态继电器控制电压信号输出；SOT—双向可控硅软触点输出）。

★变送输出方式

| 代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | SCR输出 | SSR输出 | 特殊规格 | SOT输出 |

★模糊PID调节器显示方式为PV、SV双LED显示。光柱显示模糊PID调节器显示方式为PV、SV双LED显示+双光柱显示。

★控制输出为模糊PID控制，变送输出为测量值对应的变送输出。XD405及XS405系列只能选择模糊PID控制输出。

★外给定控制——可选择由内部设定控制目标值或由外部输入设定控制目标值。

★阀位控制——继电器正转、反转控制输出。

★仪表PV可切输入上表中的全部，SV可切换输入上表中的18、19、20、21项。

★型号举例：

（1）HR-WP-XD815-21-11/19-HL-P-W

外给定控制，通过方式RS232C，输出方式继电器输出，PV输入类型为Pt100，SV输入类型为4～20mA，第一报警为上限报警，第二报警为下限报警，馈电输出，DC24V供电。

（2）HR-WP-XT825-81-09/19-LH-T

光柱显示，阀位控制，通讯方式RS485，输出方式继电器输出正反转，PV输入类型为CU50，SV输入类型为4～20mA，第一报警为下限报警，第二报警为上限报警，AC90V～265V供电。

附、仪表配线举例

配线图例一（如右图一所示）：

输入信号：4～20mA(接二线制变送器)

输出信号：DC24V馈电（配二线制变送器），AL1（上限），AL2（下限）报警

仪表型号：HR-WP-XD805-020-19-HL-P-A

配线图例二（如下图所示）：

输入信号：热电阻Pt100

仪表型号：HR-WP-XD805-060-11-H-A

输出信号：SCR-可控硅过零触发脉冲，AL1上限报警输出

注：请确认SCR各脚极性后装配，否则将造成元件损坏或控制错误虚框内RC回路为杂波吸收回路，供参考R=39Ω，电阻功率≥2W，C=0.1μF，电容耐压≥630V。仪表22，23端最大耐压400V/AC，可触发可控硅最大工作电流100A。