目  录

一、主要特点…………………………………………………………………………………………………………1

二、功能………………………………………………………………………………………………………………1

三、技术指标…………………………………………………………………………………………………………1

四、仪表面板…………………………………………………………………………………………………………2

五、一级参数设定……………………………………………………………………………………………………3

六、二级参数设定……………………………………………………………………………………………………6

七、流量系数K自动演算 …………………………………………………………………………………………10

八、时间设定 ………………………………………………………………………………………………………10

九、输入信号的切换方式 …………………………………………………………………………………………10

十、变送输出更改 …………………………………………………………………………………………………11

十一、频率输入电压范围调整方式 ………………………………………………………………………………12

十二、接线图 ………………………………………………………………………………………………………13

十三、型谱表 ………………………………………………………………………………………………………13

十四、[附录]热量计算有关公式……………………………………………………………………………………14

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、概   述

热量积算控制仪集流量/热量积算于一体，是一种智能化的多功能二次仪表，适用于各种液体、一般气体等的热能进行过程监测，总量累积量控制；

热量积算仪设计上吸纳了当今电脑结构思路：硬件上采用内带快闪存储器的新型微处理器，扩充了大容量的数据存储区，软件上引入中文WINDOWS的框架思路，并采用了数据压缩技术。准电脑化的结构，高度地体现了微处理器化仪表的优越性，累积值在软件上进行双重备份永不丢失，成功地在体积仅80×160×140mm的壳体中集成了具有流量/热能积算等功能仪表。

热量积算仪可接3路被测信号，满足输入温度；输出温度；流量信号。

热量积算仪表打印接口可直接与带有RS232串行口的打印机连接，完成定时打印，即时打印或报警打印。

仪表的串行通讯接口还可与上位机进行数据传输，实现记录数据的集中管理。

二、仪表主要特点

1.丰富的流量积算软件：

适配各种不同类型的流量、温度传感器

可精确地对质量流量、热量等进行实时值测量与累积积算

可自动完成瞬时工程量值小信号切除

可完成流量系数的自动演算与设置

2.快速的通讯速率：

可选择标准双向串行通讯口，能以高达成9600的速率与上位机或其它相关的设备进行信息交换。

3.灵活的附加功能：

通过附加的模块与相应的参数设定，仪表可提供模拟变送信号输出，打印机接口信号输出，直流馈电电源输出，标准双向串行通讯接口等。

三、技术指标

输入信号    电压：0～5V、1～5V或mV  输入阻抗≥250KΩ

电流：0～10mA、4～20mA或0～20mA  输入阻抗≤250Ω

电偶：B，S，K，E，J，T，Wre3-25，F2

电阻：Pt100，PT100.1，Cu50，Cu100，BA1，BA2

频率：矩形、正弦或三角波，范围 0～5KHz ，0～10KHz，

幅度：大于4V（或根据用户要求任定）

按钮：开关量输入：启动、停止、清零

输出信号    模拟输出：0～10mA（负载电阻≤750Ω） 4～20mA负载电阻（≤500Ω）

0～5 V（负载电阻≥250KΩ） 1～5V（负载电阻≥250KΩ）

报警输出：继电器控制输出—继电器ON/OFF带回差AC220V/3A，DC24V/5A（阻性负载）

馈电输出：DC24V±1，负载电流≤30mA

通讯：RS485/RS232C通讯接口，波特率1200～9600bps可设置

采用标准MODBUS RTU通信协议

精    度    测量显示精度：0.2%FS±1字或0.5%FS±1字

频率转换精度：±1脉冲（LMS）一般优于0.2%

显示方式    0～99999瞬时流量测量值显示

0～99999999999累积值显示

-1999～9999入口温度测量值显示

-1999～9999出口温度测量值显示

-1999～9999流量（差压、频率）测量值显示

当前时间显示

发光管工作状态显示，高亮度LED数字显示

设定方式    面板轻触式按键数字设定、设定值断电永久保持、参数设定值密码锁定等

保护方式    欠压程序自动复位、工作异常程序自动复位（Watch Dog）

断电流量累积值保持时间大于两年，设定参数永久性保持

使用环境    避免强腐蚀气体

环境温度：0～50℃

相对湿度：≤85%RH

工作电源    AC 220V  %，50Hz±2Hz

AC 90V～265V ----开关电源供电

DC 24V±2V   ----开关电源供电

功    耗    ≤6W（AC220V供电）

≤6W（AC90～265V----开关电源供电）

≤6W（DC24V供电）

重    量    500g（AC220V供电）

300g（开关电源供电）

结    构    标准卡入式

四、仪表面板

本操作以HR-WP-XLQ-D80为例介绍。其它机型操作方式类同。

（一）仪表面板

| 名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 显示器 | 瞬时流量值PV 显示器 （整五位显示） | . 显示瞬时流量值 . 在参数设定状态下，显示参数符号 . 可设定为显示流量、出口温度、入口温度输入值 |
|  | 累积流量值SV 显示器 （整八位显示） | . 显示累积流量值 . 在参数设定状态下，显示设定参数值 |
|  | 累积流量整十一位显示器 （PV+SV） | . 可设定仪表内部参数，使仪表显示整十一位累积值 （累积的百万位显示在PV显示器后三位） |
| 操作键 | 参数设定选择键 | . 可以记录已变更的设定值 . 可以按序变换参数设定模式 . 配合 键可以实现累积流量值清零功能 . 配合 键可实现设定小数点循环左移功能 . 配合 键可进入仪表二级参数设定 . 配合 键可进入仪表时间设定 |
|  | 设定值减少键 | . 变更设定时，用于减少数值 . 测量值显示时，可切换显示各通道测量值 . 配合 键可实现累积流量值清零 |
|  | 设定值增加键 | .变更设定时，用于增加数值 . 带打印功能时，用于手动打印 . 配合 键可进入仪表二级参数设定 |
|  | 左移键 | . 配合 键可进入仪表时间设定 . 在参数设定状态下，可循环左移欲更改位 . 配合 键可以实现小数点循环左移功能 |
|  | 复位“RESET”键 （面板不标出） | . 用于程序清零（自检） |
| 指示灯 | （上限） 第一报警指示灯 （定量控制输出指示灯） | . 第一报警ON时亮灯 . 定量控制输出ON时亮灯（自动启动控制方式） |
|  | （下限） 第二报警指示灯 （定量控制输出指示灯） | . 第二报警ON时亮灯 . 定量控制输出ON时亮灯（手动启动控制方式） |
|  | （时间） 当前时间显示指示灯 | . PV显示当前时间时亮灯。 |
|  | （瞬时流量） 瞬时流量显示指示灯 | . PV显示瞬时流量值时亮灯。 |
|  | （温度） 入口温度显示指示灯 | . PV显示入口温度值时亮灯。 |
|  | （温度） 出口温度显示指示灯 | . PV显示出口温度值时亮灯。 |
|  | （差压） 差压、流量显示指示灯 | . PV显示差压、流量、频率测量值时亮灯。 |
|  | （本次累积） 本次累积显示指示灯 | . PV显示本次累积值（断电或复位不保持）时亮灯。 |

五、一级参数设定

在仪表PV测量值显示状态下，按压  键，仪表将转入控制参数设定状态。每按  键即照下列顺序变换参数（一次巡回后随即回至最初项目）。参数设定状态和各参数列示如表：

| 符号 | 名称 | 设定范围（字） | 说 明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 设定参数禁锁 | CLK=00 | .无禁锁（设定参数可修改） | 00 |
|  |  | CLK≠00，132 | .禁 锁（设定参数不可修改） |  |
|  |  | CLK=111 | .允许累积流量值手动清零 |  |
|  |  | CLK=128 | .进行流量系数自动演算 |  |
|  |  | CLK=130 | .进入修改当前日期和时间 |  |
|  |  | CLK=132 | .进入二级参数设定 |  |
| AL1 | 第一报警值 | -1999～9999 | .显示第一报警的报警设定值 .其它功能请参照（AL1.AL2 的说明），订货时提出 | 50或50.0 |
| AL2 | 第二报警值 | -1999～9999 | .显示第二报警的报警设定值 .其它功能请参照（AL1.AL2的说明），订货时提出 | 50或50.0 |
| AH1 | 第一报警回差 | 0～255 | .显示第一报警的回差值 | 0 |
| AH2 | 第二报警回差 | 0～255 | .显示第二报警的回差值 | 0 |
| K1 | 流量系数1 | -19999～99999 | .显示差压式、频率式、压力式流量输入系数 | 1.00000 |
| KK | 热焓值 | -19999～99999 | .热水热焓值 | 4.1718 |
| DIP | PV显示器显示 内容选择开关 | DIP=0 | .显示瞬时流量 总累积显示流量累积 | 2 |
|  |  | DIP=1 | .轮流显示以下之测量值（参见显示切换） |  |
|  |  | DIP=2 | .显示当前时间（小时·分钟） |  |
|  |  | DIP=3 | .显示瞬时流量值 |  |
|  |  | DIP=4 | .显示入口温度输入值 |  |
|  |  | DIP=5 | .显示出口温度输入值 |  |
|  |  | DIP=6 | .显示流量（差压或频率）测量值。 |  |
|  |  | DIP=7 | .显示整十一位累积值。 |  |
| FS | 瞬时流量/热能 显示选择开关 | FS=0 | .显示本次累积值（复位或断电后清零） | 1 |
|  |  | FS=1 | .显示瞬时热能 总累积显示热能累积 |  |

★如参数的设定值不能修改，则系设定参数正被禁锁，请将CLK的参数设定值改为00即可开锁。

★要使设定值为负数，可按  键直至可设定参数值在第一位闪烁，按压  键使设定值减小至零后，继续按压该键，显示即出现负值。

★设定参数改变后，按  键该值才被保存。

★控制输出方式（AL1、AL2、AH1、AH2）

控制功能可由二级参数中“b2”值来选择，详见后文。

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 功能说明 | 输出状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL1 | 第一报警值 | 全量程 | . 可选择不报警 . 可选择瞬时流量上限报警 . 可选择瞬时流量下限报警 . 可选择流量定量过程控制输出-自动启动 . 可选择流量定量到控制输出-自动启动 . 可选择流量定量到控制输出-自动清零 | 请参阅以下说明 |
| AL2 | 第二报警值 | 全量程 | . 可选择不报警 . 可选择瞬时流量上限报警 . 可选择瞬时流量下限报警 . 可选择流量定量过程控制输出-手动启动 . 可选择流量定量到控制输出-手动启动 |  |

（1）本仪表上下限报警控制输出带回差，以防止输出继电器在报警临界点上下波动时频繁动作。工作如下：

★测量值由低上升时：                        ★测量值由高下降时：

★上限报警输出：                            ★下限报警输出：

（2）流量定量控制输出方式

1、AL1定量控制输出时序图

★AL1定量过程控制输出：（自动启动，“1”输出）

★AL1定量到控制输出：（自动启动，“0”输出）

★AL1定量到控制输出：（自动清零，脉宽输出）

2、AL2定量控制输出时序图

★AL2定量过程控制输出：（手动启动，“1”输出）

★AL2定量到控制输出：（手动启动，“0”输出）

☆AH2为控制输出提前值。

☆当仪表控制输出后，如还有瞬时流量输入，仪表将继续累积。

☆仪表控制输出后，本次控制即结束。下一次控制必须再次手动启动，控制输出方继续。

☆AL2启动流量定量控制的方法（当AL2为定量控制手动启动时）

1、按压仪表外接按键“启动”开关，仪表即开始流量定量控制。

2、设定一级参数CLK=111，在PV测量值显示状态下，按压仪表  键，即启动流量定量控制。

☆AL2停止流量定量控制的方法（当AL2为定量控制手动启动时）

1、按压仪表外接按键“停止”开关，仪表即停止定量控制输出。

2、设定仪表一级参数CLK=111，在PV测量值显示状态下，同时按下  键和  键，仪表即停止定量控制输出。

★不论当时是否有定量控制输出，按压“停止”键后，均停止控制输出。此时如还有瞬时流量输入，仪表将继续累积。欲使流量累积定量控制输出有效，必须再次“启动”流量定量控制输出。

★本次累积值断电或复位后不保持，清为零。按压同时按压  键和  键即可实现手动清零。如仪表为定量控制带外接开关，按压外接“清零”键，即实现手动清零。

★仪表总累积值满整十一位后将自动清零。如中途需清零，可将仪表一级参数CLK设定为111后，在PV显示测量值的状态下，按压同时按压  键和  键即可实现手动清零。如仪表为定量控制带外接开关，按压外接“清零”键，即实现手动清零。

★仪表最大累积流量为99999999999字，可设定二级参数改变累积显示方式，累积量程范围99999999.999～999999999.99字。

★仪表累积满整八位（SV显示）后，即自动进位至PV（此时可设定仪表一级参数DIP=6，使PV+SV显示总累积值；或使用  键切换查看，切换的顺序按以下顺序）。当DIP=0，PV显示按以下顺序自动循环。

六、二级参数设定

警告！非工程设计人员不得进入修改二级参数。否则，将造成仪表控制错误！

在仪表一级参数设定状态下，修改CLK=132后，再次按压  键，直至出现参数CLK，并且参数值为132，松开  键，再同时压下  键和  键6秒以上，仪表即进入二级参数设定。在二级参数修改状态下，每按  键即照下列顺序变换（一次巡回后随即回至最初项目）。仪表二级参数列示如下：

| 参数 | 名称 | 设定范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| b1 | 公式模型 | 0-4 | ·见公式模型 |
| b2 | 第一报警方式 | b2=0 | ·无报警 |
|  |  | b2=1 | ·瞬时流量下限报警 |
|  |  | b2=2 | ·瞬时流量上限报警 |
|  |  | b2=3 | ·流量定量过程控制输出--自动启动，“1”输出 |
|  |  | b2=4 | ·流量定量到控制输出--自动启动，“0”输出 |
|  |  | b2=5 | ·流量定量到控制输出--自动启动，自动清零，脉宽输出 |
| b3 | 第二报警方式 | b3=0 | ·无报警 |
|  |  | b3=1 | ·瞬时流量下限报警 |
|  |  | b3=2 | ·瞬时流量上限报警 |
|  |  | b3=3 | ·流量定量过程控制输出--手动启动，“1”输出 |
|  |  | b3=4 | ·流量定量到控制输出--手动启动，“0”输出 |
| b4 | 流量测量选择 | b4=0 | ·测量质量流量 |
|  |  | b4=1 | ·测量标况体积（QN-标方） |
| de | 设备号 | 0～250 | ·设定通讯时本仪表的设备代号 |
| bt | 通讯波特率 | bt=0 | ·通讯波特率为1200bps |
|  |  | bt=1 | ·通讯波特率为2400s |
|  |  | bt=2 | ·通讯波特率为4800bps |
|  |  | bt=3 | ·通讯波特率为9600bps |
| C1 | 瞬时流量显示时间单位 | C1=0 | ·瞬时流量显示时间单位为秒 |
|  |  | C1=1 | ·瞬时流量显示时间单位为分 |
|  |  | C1=2 | ·瞬时流量显示时间单位为小时 |
|  |  | C1=3 | ·瞬时流量显示时间为1/10小时 |
|  |  | C1=4 | ·瞬时流量显示时间为1/100小时 |
|  |  | C1=5 | ·瞬时流量显示时间为1/1000小时 |
| C2 | 流量总累积显示精度 | C2=0 | ·累积流量显示精度为1 （累积流量显示XXXXXX） |
|  |  | C2=1 | ·累积流量显示精度为0·1 （累积流量显示XXXXX·X） |
|  |  | C2=2 | ·累积流量显示精度为0·01 （累积流量显示XXXX·XX） |
|  |  | C2=3 | ·累积流量显示精度为0·001（累积流量显示XXX·XXX） |
| C3 | 瞬时流量显示的小数点 | C3=0 | ·瞬时流量无小数点 （瞬时流量显示XXXX） |
|  |  | C3=1 | ·瞬时流量小数点在十位 （瞬时流量显示XXX·X） |
|  |  | C3=2 | ·瞬时流量小数点在百位 （瞬时流量显示XX·XX） |
|  |  | C3=3 | ·瞬时流量小数点在千位 （瞬时流量显示X·XXX） |
| C4 | 瞬时热能显示时间单位 | C4=0 | ·瞬时热能显示时间单位为秒 |
|  |  | C4=1 | ·瞬时热能显示时间单位为分 |
|  |  | C4=2 | ·瞬时热能显示时间单位为小时 |
|  |  | C4=3 | ·瞬时热能显示时间为1/10小时 |
|  |  | C4=4 | ·瞬时热能显示时间为1/100小时 |
|  |  | C4=5 | ·瞬时热能显示时间为1/1000小时 |
| C5 | 热能总累积显示精度 | C5=0 | ·累积热能显示精度为1 （累积流量显示XXXXXX） |
|  |  | C5=1 | ·累积热能显示精度为0·1 （累积流量显示XXXXX·X） |
|  |  | C5=2 | ·累积热能显示精度为0·01 （累积流量显示XXXX·XX） |
|  |  | C5=3 | ·累积热能显示精度为0·001（累积流量显示XXX·XXX） |
| C6 | 瞬时热能显示的小数点 | C6=0 | ·瞬时热能小数点在个位 （瞬时流量显示XXXX） |
|  |  | C6=1 | ·瞬时热能小数点在十位 （瞬时流量显示XXX·X） |
|  |  | C6=2 | ·瞬时热能小数点在百位 （瞬时流量显示XX·XX） |
|  |  | C6=3 | ·瞬时热能小数点在千位 （瞬时流量显示X·XXX） |
| C7 | 入口温度显示的小数点 | C7=0 | ·入口温度无小数点 （入口温度显示XXXX） |
|  |  | C7=1 | ·入口温度小数点在十位 （入口温度显示XXX·X） |
|  |  | C7=2 | ·入口温度小数点在百位 （入口温度显示XX·XX） |
|  |  | C7=3 | ·入口温度小数点在千位 （入口温度显示X·XXX） |
| C8 | 出口温度显示的小数点 | C8=0 | ·出口温度无小数点 （出口温度显示XXXX） |
|  |  | C8=1 | ·出口温度小数点在十位 （出口温度显示XXX·X） |
|  |  | C8=2 | ·出口温度小数点在百位 （出口温度显示XX·XX） |
|  |  | C8=3 | ·出口温度小数点在千位 （出口温度显示X·XXX） |
| C9 | 流量（线性差压） 显示的小数点 | C9=0 | ·流量输入无小数点 （流量输入显示XXXX） |
|  |  | C9=1 | ·流量输入小数点在十位 （流量输入显示XXX·X） |
|  |  | C9=2 | ·流量输入小数点在百位 （流量输入显示XX·XX） |
|  |  | C9=3 | ·流量输入小数点在千位 （流量输入显示X·XXX） |
| FT | 滤波系数 | 0～19 | ·瞬时流量滤波系数 |
| d1 | 入口温度输入的类型 | d1=0～18 | ·见输入分度表 |
| d2 | 出口温度输入的类型 | d2=0～18 | ·见输入分度表 |
| d3 | 流量（线性、差压） 的输入类型 | d3=0 | ·流量信号输入信号为 0～5V |
|  |  | d3=1 | ·流量信号输入信号为 1～5V |
|  |  | d3=2 | ·流量信号输入信号为 0～10mA |
|  |  | d3=3 | ·流量信号输入信号为 0～20mA |
|  |  | d3=4 | ·流量信号输入信号为 4～20mA |
| Pb1 | 入口温度的零点迁移 | 全量程 | ·设定入口温度测量零点的显示值迁移量 |
| KK1 | 入口温度的量程比例 | 0～1.999倍 | ·设定入口温度测量量程的显示放大比例 |
| Pb2 | 出口温度的零点迁移 | 全量程 | ·设定出口温度测量零点的显示值迁移量 |
| KK2 | 出口温度的量程比例 | 0～1.999倍 | ·设定出口温度测量量程的显示放大比例 |
| Pb3 | 流量输入的零点迁移 | 全量程 | ·设定流量测量零点的显示值迁移量 |
| KK3 | 流量输入的量程比例 | 0～1.999倍 | ·设定流量测量量程的显示放大比例 |
| Pb4 | 变送输出1的零点迁移 | 0～1.200 | ·设定变送输出1零点的显示值迁移量 |
| KK4 | 变送输出1的量程比例 | 0～1.900 | ·设定变送输出1测量量程的显示放大比例 |
| Pb5 | 内部保留参数 | 内部保留参数 | ·内部保留参数 |
| KK5 | 内部保留参数 | 内部保留参数 | ·内部保留参数 |
| SL | 变送输出量程下限 | 全量程 | ·设定变送输出的上下限量程 |
| SH | 变送输出量程上限 | -19999～99999 | ·变送输出以瞬时流量值为参考 |
| PA | 工作点大气压力 | 全量程 | ·设定仪表工作点大气压力，常用单位为MPa |
| TL | 入口温度量程下限 | -19999～99999 | ·设定入口温度量程的上下限 单位：℃ |
| TH | 入口温度量程上限 | -19999～99999 | ·设定入口温度量程的上下限 单位：℃ |
| PL | 出口温度量程下限 | -19999～99999 | ·设定出口温度量程的上下限 单位：℃ |
| PH | 出口温度量程上限 | -19999～99999 | ·设定出口温度量程的上下限 单位：℃ |
| CAL | 流量输入量程下限 | -19999～99999 | ·设定流量输入量程的上下限 单位：同流量仪输出信号；差压输入时为MPa |
| CAH | 流量输入量程上限 | -19999～99999 |  |
| CAA | 流量输入小信号切除 | 全量程 | ·设定流量输入小信号切除功能 |
| dT | 入口温度单位 | 参见 （单位设定代码表） | ·入口温度单位 ·出口温度单位 ·设定流量输入的单位 ·设定瞬时流量的单位 ·设定瞬时热能的单位 |
| dP | 出口温度单位 |  |  |
| dCA | 流量输入单位 |  |  |
| PV | 瞬时流量单位 |  |  |
| PV2 | 瞬时热能单位 |  |  |
| ET | 报警打印功能控制参数 | ET=0 ET=1 | ·0：无报警打印 ·1：有报警打印 |
| AT | 打印时间间隔 | 1～2000分 | ·设定定时打印的间隔时间（单位分钟） |

★公式模型的选择

*质量流量（M）计算公式

1.输入信号为流量（G）

（对应“二级”参数中“公式选择“项应设置：b1=1）

参数设定：K

M=K×ρ×G

2.输入信号为差压（P，未开方）

（对应“二级”参数中“公式选择“项应设置：b1=2）

参数设定：K

3.输入信号为差压（P，已开方）

（对应“二级”参数中“公式选择“项应设置：b1=3）

参数设定：K

4.输入信号为频率（f）

（对应“二级”参数中“公式选择“项应设置：b1=4）

参数设定：K

注：在计算热水瞬时流量时，公式中“ρ”的值应按入口温度值，在水的比重表中找到相应的值带入公式中计算瞬时流量，参数设好后仪表会自动查表，比重表见附录。

★仪表输入类型的选择

| 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0～5V | -19999～99999d | 10 | T | -199.9～400.0℃ |
| 1 | 1～5V | -19999～99999d | 11 | Wre3-25 | 0～2300℃ |
| 2 | 0～10mA | -19999～99999d | 12 | Pt100 | -199～850℃ |
| 3 | 0～20mA | -19999～99999d | 13 | Pt100 | -199.9～850.0℃ |
| 4 | 4～20mA | -19999～99999d | 14 | Cu50 | -50.0～150.0℃ |
| 5 | B | 400～1800℃ | 15 | Cu100 | -50.0～150.0℃ |
| 6 | E | 0～1000℃ | 16 | BA1 | -199.9～600.0℃ |
| 7 | J | 0～1200℃ | 17 | BA2 | -199.9～600.0℃ |
| 8 | K | 0～1300℃ | 18 | F2 | 0～2000℃ |
| 9 | S | 0～1600℃ |  |  |  |

★单位设定代码表：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | Kgf | Pa | KPa | MPa | mmHg | mmH2O | bar | ℃ | % | Hz | m | t |
| 序号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 单位 | l | m3 | kg | J | MJ | GJ | Nm3 | m/h | t/h | l/h | m3/h | Kg/h |
| 序号 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 单位 | J/h | MJ/h | GJ/h | Nm3/h | m/m | t/m | l/m | m3/m | Kg/m | J/m | MJ/m | GJ/m |
| 序号 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  |
| 单位 | Nm3/m | m/s | t/s | l/s | m3/s | Kg/s | J/S | MJ/s | GJ/s | Nm3/s |  |  |

★流量小信号切除：当瞬时流量测量值小于CAA 时，瞬时流量显示零，同时流量不累积。

★有时设定时无当前需要之参数，可先行设定后面的参数，一次循环后再设定，即可出现该参数（因该参数可能被后面的参数关闭）。

★仪表设定单位必须与实际测量单位一致。

★流量小信号切除：当瞬时流量测量值小于CAA 时，瞬时流量显示零，同时流量不累积。

★打印间隔时间：AT=0 则不打印。打印格式如下图：

--------------------------

TIME PRINT

2007-06-28

19:51:10

F=224.6KPa

T=90.9℃

P=100.0MPa

M=138.5t/h

∑    7857.415t

Q=134.2GJ/h

∑  274182.337GJ

ALM: ● ○

---------------------------

★Pbx及KKx的计算公式：KKx = 预定总量程÷（原显示总量程×原KKx）

Pbx = 预定量程下限-（原显示量程下限×KKx+原Pb）

例：出口温度输入4～20mA，量程为0～100℃，现作校对时发现输入4mA时显示-3℃，输入20mA时显示108℃（原KK2=1.000，原Pb=0）。

根据公式：KK 2= 预定总量程÷（原显示总量程×KK2）

= （100-0）÷（108-（-3）

= 100÷111×1.000

≈0.9001

PB2 = 预定量程下限-（原显示量程下限×KK2+原Pb）

= 0-（-3×0.9001）+0

≈2.723

设定：Pb2 = 2.723，KK2=0.9001

七、流量系数K自动演算

1、三级参数设定

修改CLK=128后，再同时压下  节键和  键5秒，仪表即进入三级参数设定。

| 参数 | 名称 | 设定范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 最大瞬时流量M | 0～999999 | ·工作状态下的最大瞬时流量值。 |
| F | 工作流量 | 0～999999 | ·工作状态下的最大流量信号输入值。 |
| T | 入口温度 | 0～999999 | ·工作状态下的入口温度输入值。 |
| P | 出口温度 | 0～999999 | ·工作状态下的出口温度输入值。 |
| K | 流量系数 | 0～999999 | ·显示计算所的，同时更改一级参数中的K1。 |

2.操作说明

三级参数主要是用来自动演算流量系数K的，极大方便了用户参数设定，增强了仪表的易用性。设定时，首先必须设定好二级参数，确定仪表类型，显示精度、输入类型，测量量程，单位设定。

然后进入三级参数，设定最大瞬时流量M，出口温度P和入口温度T，仪表自动根据二级参数设定和量程（差压）上限计算出流量系数K，并自动更改一级参数的K1。

注：当流量输入为脉冲信号时，不能自动演算。

八、时间设定

在仪表PV显示测量值状态下，按压SET键进入一级参数，设定CLK=130，在PV显示CLK，SV显示130的状态下，同时按压  键和  键5秒，即进入时间参数设定，仪表PV显示“dATE”，SV显示当前日期（如：970120—1997年1月20日），在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下，按压  键，仪表PV显示“TInE”，仪表SV显示当前时间（如183047—18点30分47秒），在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前时间。

在仪表当前时间显示状态下，再次按住  键，则退出时间设定，回至PV测量值显示状态。

九、输入信号的切换方式

输入信号切换，在通道组中选择输入信号，还必须对输入板DIP开关进行设置后还能正确输入信号。

仪表输入板拨码开关、仪表输入板外形如下：

| 入口温度 电阻或电偶 | 入口温度 电压 | 入口温度 电流 | 出口温度 电阻或电偶 | 出口温度 电压 | 出口温度 电流 | 流量通道 电压 | 流量通道 电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依照上图，拨码开关1，2，3，4位置组合可选择仪表第一路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  |  | 依照上图，拨码开关5，6，7，8位置组合可选择仪表第二路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  |  | 依照上图，拨码开关9位置选择仪表第三路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  |

★参照（二级参数的设定），按要求修改二级参数和相应的输入DIP开关。仪表改型即告完毕。

例1：原出口温度输入信号为4～20mA， 现输入信号欲改为1～5V，方法如下：

1、将拔盘开关8打到OFF状态，（原7，8均为ON）

2、设定仪表二级参数d2=1。仪表改型完毕。

十、变送输出更改

可用改变短路环的状态改变输出方式--直流电流输出与直流电压输出的转换。

仪表变送输出板外形如下：

LC80系列中间板外形

|  | 直流电流输出 | 直流电压输出 |
| --- | --- | --- |
| 短路环状态 |  |  |

注：短路环状态：  -------- 短路环开路   -------- 短路环短路。

例1：原测量范围为0～1000T/h输出4～20mA，现欲改为测量范围为0～5000T/h输出4～20mA。方法如下：

进入二级参数，设定SL=0，SH=5000 即可。

例2：一仪表量程为0～1000T/h输出4～20mA输出原为4～20mA，现欲改为输出1～5V。

1、输出4～20mA时仪表输出短路环A1状态为1，2短路，现将输出短路环的状态改为2，3短路。

2、输入仪表零点值使仪表显示00，变送输出为1V。

3、输入仪表满量程值使仪表显示满量程1000，变送输出为5V。改型即告完毕。

十一、频率输入电压范围调整方式

LC80系列主板外形

注：设OC门时仪表输入端有10V电压，设OE门无电压：

|  | 频率输入为OC门 | 频率输入为OE门 |
| --- | --- | --- |
| SP2的状态 |  |  |
| SP3的状态 |  |  |

频率电压范围调整如下：

1、调整输入电压上限：调整电位器RW1（正旋减少，反旋加大），使LM339的7脚对频率输入负端的电压小等于输入电压上限值。

2、调整输入电压下限：调整电位器RW2（正旋减少，反旋加大），使LM339的8脚对频率输入负端的电压大等于输入电压下限值。

★调节RW1、RW2电位器，使上、下电压限副值位于波形范围内。出厂时电压预设为下限限副值约2.5V，上限限副值约4.5V。

十二、接线图

注：如仪表改进，接线方式与随机接线图为准，请确认接线无误后再插入电源。

十三、HR-WP系列智能热量积算控制仪系列型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-XLQ | □- | □ | □ | □- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 热量积算无纸记录仪 |
| 外形尺寸 | D812 S812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） |
| 通讯方式 或 打印方式 |  | 0 2 8 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 RS-232C打印口 |
| 变送输出 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 见“输出方式”表 |
| 流量信号输入 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 入口温度信号 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 出口温度信号 |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  | 无报警 上限报警 （在报警组态时可任意设） 下限报警 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  | 无报警 上限报警 （在报警组态时可任意设） 下限报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T W A | AC90～265V（开关电源）供电 DC24V供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5%FS±1字（可省略） 0.2%FS±1字（请注明） |

★ 输入类型：

| 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4～20mA | -19999～99999d | B2 | BA2 | -199.9～600.0 |
| B | 0～10mA | -19999～99999d | B | 热电偶B型 | 400～1800 |
| C | 1～5V | -19999～99999d | S | 热电偶S型 | 0～1600 |
| D | 0～5V | -19999～99999d | K | 热电偶K型 | 0～1300 |
| M | 0～20 mA | -19999～99999d | E | 热电偶E型 | 0～1000 |
| F | 频率 | 0～10KHz | T | 热电偶T型 | -199.9～400.0 |
| C1 | Cu50 | -50.0～150.0 | J | 热电偶J型 | 0～1200 |
| C2 | Cu100 | -50.0～150.0 | W | Wre3-25 | 0～2300 |
| G | Pt100 | -199.9～850.0 | F2 | 高温辐射热电偶 | 0～2000 |
| B1 | BA1 | -199.9～600.0 | R | 特定 | -19999～99999d |

| 符号 | 功 能 | 代号 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| b2 | 第一报警值 | N H L B C D | . 可选择不报警 . 可选择瞬时流量上限报警 . 可选择瞬时流量下限报警 . 可选择流量定量到控制输出-自动启动 . 可选择流量定量过程控制输出-自动启动 . 可选择流量定量到控制输出-自动清零 |
| b3 | 第二报警值 | N H L B C | . 可选择不报警 . 可选择瞬时流量上限报警 . 可选择瞬时流量下限报警 . 可选择流量定量到控制输出-手动启动 . 可选择流量定量过程控制输出-手动启动 |

[附录]热量计算有关公式：

*质量流量（M）计算公式

1.输入信号为流量（G）

（对应“二级”参数中“公式选择“项应设置：b1=1）

一级参数设定：K

M=K×ρ×G

2.输入信号为差压（P，未开方）

（对应“二级”参数中“公式选择“项应设置：b1=2）

一级参数设定：K

3.输入信号为差压（P，已开方）

（对应“二级”参数中“公式选择“项应设置：b1=3）

一级参数设定：K

4.输入信号为频率（f）

（对应“二级”参数中“公式选择“项应设置：b1=4）

一级参数设定：K

注：在计算热水瞬时流量时，公式中“ρ”的值应按入口温度值，在水的比重表中找到相应的值带入公式中计算瞬时流量，参数设好后仪表会自动查表，比重表见附录。

（二）标准体积流量（QN）计算公式

参数设定：ρ20

（三）补偿系数K的算法

1）输入信号为线性

a）流量输入单位为体积（如：m3/h等）：K=1

b）流量输入单位为质量（如：T/h等）：

根据相应的质量流量计算公式求出补偿系数K。

2）输入信号为频率

a）已知频率式流量变送器的系数，可根据其出厂标定值设定：

K=频率式流量变送器的流量系数K（单位：/升， ）

b）变送器流量系数K未知，可根据相应的质量流量计算公式求出。

3）输入信号为差压：

a）根据相应的质量流量计算公式求出补偿系数K。

b）根据标准公式求出：

K=3.995×α×ε×d2   ─  M单位为Kg/h；△P单位为MPa

K=0.1264×α×ε×d2  ─  M单位为Kg/h；△P单位为KPa

K=0.01251×α×ε×d2  ─  M单位为Kg/h；△P单位为mmH2O

式中：

；

说明：M── 流量质量测量值

α── 流量系

ε── 流束膨胀系数

C── 流出系数

β── 直径比

d── 工作条件下节流件的节流孔或喉部直径节流孔板开孔直径── mm）

D── 工作条件下上游管道内径（经典文丘里管道内径）

（四）符号单位说明

M   - 流量质量测量值（单位：用户自由设定）

P   - 差压式流量仪的差压输入信号（单位：由二级参数DCA设定，常用为MPa）

PA  - 仪表工作点的大气压力（当地大气压力，常用单位为MPa）

ρ20 - 工业标准状况（大气压力为0.10133MPa，温度为20℃）时，测量对象的密度

T   - 温度输入信号（单位: ℃）

K -补偿系数

T0  - 273.15℃

P0 - 0.10133MPa

ρ-工况密度（单位：Kg/m3）

f   - 频率式流量仪的频率输入信号（单位：Hz）

G   - 线性流量仪的输入信号（单位：同流量仪输出单位，如m3/h）

QN  - 标准状况下的体积流量

热量计算公式：Q热  = λ（ t1 - t2） × M

其中：Q热—热量

λ--热水焓值	（4.18）

M --热水质量

水的比重：（ρ）kg/m3

| P（kgf/cm2） 温度t（℃） | 1 | 20 | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 999.9 | 1000.8 | 1002.3 | 1003.8 | 1004.8 | 1006.2 | 1007.7 | 1009.6 |
| 10 | 999.7 | 1000.6 | 1001.9 | 1003.3 | 1004.2 | 1005.6 | 1006.8 | 1008.7 |
| 20 | 998.2 | 999.0 | 1000.3 | 1001.7 | 1002.5 | 1003.8 | 1005.0 | 1006.7 |
| 30 | 995.7 | 996.5 | 997.8 | 999.1 | 999.9 | 1001.1 | 1002.4 | 1004.0 |
| 40 | 992.2 | 993.0 | 994.3 | 995.5 | 996.4 | 997.7 | 998.9 | 1000.5 |
| 50 | 988.1 | 988.9 | 990.2 | 991.5 | 992.4 | 993.5 | 994.8 | 996.4 |
| 60 | 983.2 | 984.2 | 985.4 | 986.7 | 987.6 | 988.6 | 990.1 | 991.8 |
| 70 | 977.8 | 978.7 | 980.0 | 981.4 | 982.2 | 983.5 | 984.7 | 986.5 |
| 80 | 97.1.8 | 972.8 | 974.1 | 975.4 | 978.3 | 977.8 | 978.9 | 980.6 |
| 90 | 965.3 | 966.3 | 967.7 | 969.0 | 969.8 | 971.2 | 972.5 | 947.2 |
| 100 | 958.4 | 959.2 | 960.7 | 962.1 | 963.0 | 964.3 | 965.6 | 987.4 |
| 110 |  | 951.8 | 953.3 | 954.7 | 955.7 | 956.0 | 958.4 | 960.2 |
| 120 |  | 944.0 | 945.4 | 946.9 | 947.9 | 949.2 | 950.7 | 952.6 |
| 130 |  | 935.6 | 937.2 | 938.7 | 939.7 | 941.1 | 942.6 | 944.5 |
| 140 |  | 927.0 | 928.5 | 930.1 | 931.1 | 932.6 | 934.1 | 936.2 |
| 150 |  | 917.8 | 919.4 | 921.0 | 922.1 | 923.7 | 925.2 | 927.3 |
| 160 |  | 908.2 | 909.9 | 911.6 | 912.7 | 914.3 | 916.0 | 918.1 |
| 170 |  | 808.1 | 800.8 | 901.6 | 902.9 | 904.6 | 906.4 | 908.6 |
| 180 |  | 887.5 | 889.4 | 891.3 | 982.6 | 894.5 | 896.3 | 898.6 |
| 190 |  | 876.5 | 878.6 | 880.6 | 881.9 | 883.9 | 885.8 | 888.3 |
| 200 |  | 865.8 | 867.2 | 869.3 | 870.7 | 872.8 | 874.0 | 877.6 |
| 210 |  | 852.8 | 855.1 | 857.5 | 859.0 | 861.3 | 863.4 | 866.3 |
| 220 |  |  | 842.6 | 841.5 | 846.7 | 849.1 | 851.5 | 854.6 |
| 230 |  |  | 829.3 | 832.0 | 833.8 | 836.5 | 830.0 | 842.4 |
| 240 |  |  | 815.3 | 818.3 | 820.2 | 823.1 | 825.9 | 829.5 |
| 250 |  |  | 800.3 | 803.7 | 805.9 | 809.0 | 812.1 | 816.1 |
| 260 |  |  | 784.3 | 788.1 | 790.5 | 794.0 | 797.4 | 801.8 |
| 270 |  |  |  | 771.3 | 774.1 | 778.0 | 781.8 | 876.7 |
| 280 |  |  |  | 753.1 | 756.3 | 760.9 | 765.1 | 770.6 |
| 290 |  |  |  | 733.1 | 737.0 | 742.2 | 747.1 | 758.4 |

注：在计算热水瞬时流量时，公式中“ρ”的值应按入口温度值，在水的比重表中找到相应的值带入公式中计算瞬时流量。