目  录

一、概述……………………………………………………………………………………………1

二、技术指标………………………………………………………………………………………1

三．安装尺寸………………………………………………………………………………………1

四、接线图…………………………………………………………………………………………2

五、功能设置………………………………………………………………………………………2

六、型谱表…………………………………………………………………………………………3

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、概述

HR系列闪光报警器是采用COMS集成电路技术设计的报警器，可配合各种检测仪表监视现场触点的变化情况。当检测到报警信号时，HR-X10系列闪光报警器和音响报警信号配合，以引起操作人员的注意，及时排除故障，确保生产过程的安全。

●卡入式安装，可以方便拼装成各种形式组成报警系统。

●半导体平面发光器件，亮度高、色柔和、功耗低，并联驱动，工作寿命长，且灯屏更换方便。

●报警器内置蜂鸣器，并提供报警电平与继电器接点信号输出，方便外接外部报警设备。

●COMS集成电路，整机抗干扰能力极强。

●欧式连接端子，便于维护和操作。

●现场可任意选择常开或常闭输入方式。

二、技术指示

输入信号   单路无源接点开关量（常开或常闭）

电平式--标准TTL电平,电平信号＞4V。

输出信号   输出一对无源常开触点开关（报警时闭合），触点容量3A/24VDC、3A/220VAC。

触点动作同步于报警音响。

直流电平信号输出＞4V

供电电源   DC24V±2V或AC220V

相对温度   -10～50℃

相对湿度   ≤80%RH    无结露、无腐蚀性气体

大气压力   86～106KPa

三、安装尺寸

| 仪表尺寸 | 宽×高×深：80×40×100mm |  |
| --- | --- | --- |
| 仪表外形 | 仪表尺寸：80×40×100mm 开孔尺寸：66×35mm |  |

安装方式  该仪表可拼装，亦可密集安装

| 密集式（开孔尺寸） | 条列式（开孔尺寸） | 点阵式（开孔尺寸） |
| --- | --- | --- |
| 单位:mm M=（40.5×m）-5 L=（80×n）-14 m：每列报警器的个数 n：每排报警器的个数 | 单位:mm L=（80×n）-14 n：每排报警器的个数 | 单位:mm |
| 密集式（安装示意图） | 条列式（安装示意图） | 点陈式（安装示意图） |

四、接线图

接线图

单台单点接线图

多台单点报警器原理接线图

五、功能设置

| 功能 短路插头 | 断路环位置 | 对应功能 |
| --- | --- | --- |
| J1 |  | H：输入信号为触点信号时，断开报警 输入信号为电平信号时，高电平报警 |
|  |  | L：输入信号为触点信号时，闭合报警 输入信号为电平信号时，低电平报警 |
| J2 |  | ON：开机自检（蜂鸣器叫三下，灯闪烁三下） |
|  |  | OFF：开机不自检 |
| J3 |  | ON：有继电器报警清除功能 （继电器报警输出持续30秒后自动清除，灯常亮） |
|  |  | OFF：无继电器报警清除功能 |
| J4 |  | ON：使用报警器内部蜂鸣器：当报警器报警时，报警器内部蜂鸣器蜂鸣。 |
|  |  | OFF：不使用报警器内部自带的蜂鸣器：任何情况下内部蜂鸣器都不起作用。 |
| J5 |  | ON：报警器报警有记忆功能。 （报警信号解除，报警灯仍保持，直到按下清除键。） |
|  |  | OFF：报警器报警无记忆功能。（出厂时默认） |

六、型谱表

| 型号 |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP | □ | □ | □□□ | -□ | -□ | -□ |  |
| 仪表说明 | M |  |  |  |  |  | 带报警记忆功能 |
|  | N |  |  |  |  |  | 不带报警记忆功能（可省略） |
| 仪表类型 |  | X |  |  |  |  | 闪光报警器 |
| 控制作用 |  |  | 103 |  |  |  | 单点 |
| 输入方式 |  |  |  | J D |  |  | 无源接点信号输入 TTL电平信号输入 |
| 报警方式 |  |  |  |  | N K |  | 无继电器报警 有继电器报警 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  | W T | DC 24V开关电源 AC90-265V开关电源 |

备注：型号举例：HR-WP-X103-J-K-W，单点控制，无源接点信号输入，有继电器报警，DC24V供电。