目  录

一、HR系列闪光报警器的主要特点 ……………………………………………………………1

二、报警器主要技术参数…………………………………………………………………………1

三、报警器操作说明………………………………………………………………………………1

四、报警器状态设置如下表所示…………………………………………………………………2

五、接线图…………………………………………………………………………………………2

六、型谱表…………………………………………………………………………………………3

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、闪光报警器的主要特点

★八路报警通道，最多可输入八路报警信号；

★采用CPU控制，输入输出均由光电隔离，整机抗干扰能力强。

★可选择交流AC220V或直流DC24V供电。

★无源接点信号与TTL电平信号均可直接输入。

★显示器选用高亮度平面发光二极管，上排显示四个红色，下排显示四个绿色，显示器颜色可选。

★标准的卡人式结构，能方便拼装成各种形式组成报警系统，并可替换同类型报警器。

★闪光报警器的面板按键与外接按钮均可实现报警器的测试与消音功能，方便现场的实际操作。

★报警器内置蜂鸣器，并提供报警接点信号输出，方便外接外部报警设备。

二、报警器主要技术参数

输入信号：接点式——无源接点信号

电平式——标准TTL电平，输入信号地与端子1连接。

测量通道：八通道（若选择高电平报警，不用的通道可开路；若选择低电平报警，不用的通道可与端子1短接。）

显示方式：1.1英寸*0.9英寸八通道高亮度平面发光二极管分别状态显示

报警方式：音响报警——蜂鸣器间歇报警

闪光报警：相应通道闪烁或常亮为报警

触点输出：继电器报警触点输出：AC220V/1A、DC24V/3A

设定方式：报警器内部短路环操作

保护方式：欠压自动复位

使用环境：环境温度：0～50℃

相对湿度：≤85RH

电源电压：AC220V±10%（50Hz±2Hz）

DC24V±10%——开关电源

周围环境：避免强腐蚀性气体

功    耗：≤5W（AC220V供电）

≤5W（DC24V开关电源供电）

结    构：标准卡入式

重    量：600g（线性电源供电）

450g（开关电源供电）

外形尺寸：长×高×深=160mm×80mm×80mm

开孔尺寸：152+0.7-0 mm×76+0.7-0 mm（长×高）

三、报警器操作说明

（1）上电后报警器右下方红色指示灯亮，表明电源已接通，若使用内部蜂鸣器，则蜂鸣约一秒钟，然后显示器逐个自检完成后，进入工作状态。

（2）若报警器选择有记忆功能，当新的报警信号出现，则相应显示器闪烁，蜂鸣器间歇蜂鸣，输出继电器触点闭合。若新的报警信号已解除，该状态仍保持，直到按下消音键。

（3）若报警器选择无记忆功能，当新的报警信号出现，则相应显示器闪烁，蜂鸣器间歇蜂鸣，输出继电器触点闭合，当新的报警信号解除，对应的显示器不亮，蜂鸣器停止蜂鸣，输出继电器触点断开。

（4）新的报警发生后，按消音键，蜂鸣器停止蜂鸣，输出继电器触点断开。若报警信号仍未消除，则对应的显示器亮，若报警信号已解除，则对应的显示器不亮。

（5）若按测试键，则八个显示器同时闪烁，蜂鸣器间歇蜂鸣，输出继电器触点闭合。报警器处于测试状态，释放测试键，报警器又进入工作态。

四、报警器状态设置如下表所示

| 功能 短路插头 | 断路环位置 | 对应功能 |
| --- | --- | --- |
| J1 |  | 输入信号为触点信号时，断开报警 输入信号为电平信号时，高电平报警 |
|  |  | 输入信号为触点信号时，闭合报警 输入信号为电平信号时，低电平报警 |
| J2 |  | 报警器报警有记忆功能。 |
|  |  | 报警器报警无记忆功能。（出厂时默认） |
| J3 |  | 使用报警器内部蜂鸣器：当报警器报警时，报警器内部蜂鸣器蜂鸣。 |
|  |  | 不使用报警器内部自带的蜂鸣器：任何情况下内部蜂鸣器都不起作用。 |

五、接线图（特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准）。

A、闭路报警输入

B、开路报警输入——与“闭路报警输入”接线一致。

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

六、型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-X | □ | □ | □ | □ | □ | 八回路闪光报警器（继电器输出） |
| 外形尺寸 | 803 |  |  |  |  | 160×80mm（横式） |
| 声光报警方式 |  | A |  |  |  | 八回路高亮度LED平面板显示（灯光式） |
| 通讯方式 |  |  | 0 |  |  | 无通讯输出 |
| 输入类型 |  |  |  | A B C D |  | 接点式闭路报警输入 接点式开路报警输入 标准TTL电平输入 特殊要求 |
| 供电方式 |  |  |  |  | W A | DC24V供电（开关电源） AC220V供电（线性电源） |

备注：① 特殊型号或要求的，请提供相关技术参数，订货时请说明。

② 型号举例：HR-WP-X803A-0-A-A。