目  录

一、HR-WP系列直流电压/电流显示控制仪性能特点 ……………………………………………………………1

二、技术指标…………………………………………………………………………………………………………1

三、仪表参数设置……………………………………………………………………………………………………1

四、接线方法…………………………………………………………………………………………………………4

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、HR-WP系列智能数字(光柱)显示报警仪表性能特点

1、专用的集成仪表芯片，具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。

2、可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。

3、软、硬件结合的抗干扰模式，有效抑制现场干扰信号。

4、数字化校准技术，无电位器等可调部件。

5、热电偶冷端温度及热电阻引线电阻自动补偿。

6、变送输出、通讯、独立电源采用光电隔离。

7、具备光柱模拟显示功能。

8、具备RS232或RS485通讯功能，采用标准MODBUS协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。

二、技术指标

1、直流电流：直流分流器转换为0-75mV输入

直流电压：0-500V

2、继电器输出具有延时功能，SL8设置1-9对应0.5s-4.5s。

3、通信带光电隔离，波特率2400，4800，9600三档。

4、断线报警时，第四路继电器输出。

5、采样具有抗干扰功能SL7设置从0-30，滤波时间分别为：

0—0s，1—0.25s，2—0.5s，3—1s，4—2s，5—3s，6—4s，7—5s，8—6s，9—7s，10—8s，11—1s，12—2s，13—4s，14—8s，15—2s，16—4s，17—8s，18—4s，19—8s，20—4s，21—8s，22—4s，23～30—8s

0：无处理

1：快速响应且测量稳定但不能抗脉冲干扰处理

2-10：滑动平均滤波

11-30：抗脉冲干扰滑动平均滤波。

三、仪表参数设置

1、开机画面：

2、仪表面板定义：

3、参数设置操作方法：

按压Set键直接进入一级菜单，将ClK值修改为0或132时可以设置报警值和回差。

将一级菜单中ClK值修改为132后长按Set键五秒进入二级菜单。

在一级菜单或二级菜单状态下，单按Set键，参数循环显示，修改参数值可通过Up和Down键进行加减，如需退出，长按Set键直到回到测量显示界面。如40秒内无按键输入，也会自动退回自动测量显示界面。

按一下Up值加一，按一下Down，值减一，一直按住，值会加速改变。

按住Reset键约3秒，仪表复位。

4、参数表：

| 参数符号 | 参数含义 | 数值范围 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK | 密码设置 | 0～9999 | 0为一级菜单密码，一级参数设置； 132为二级菜单密码，一级、二级参数设置 |  |  |
| AL1 | 第一报警值 | -1999～9999 | 400（出厂设定） |  |  |
| AL2 | 第二报警值 | -1999～9999 | 300（出厂设定） |  |  |
| AL3 | 第三报警值 | -1999～9999 | 200（出厂设定） |  |  |
| AL4 | 第四报警值 | -1999～9999 | 100（出厂设定） |  |  |
| AH1 | 第一报警回差值 | 0～9999 | 5（出厂设定） |  |  |
| AH2 | 第二报警回差值 | 0～9999 | 5（出厂设定） |  |  |
| AH3 | 第三报警回差值 | 0～9999 | 5（出厂设定） |  |  |
| AH4 | 第四报警回差值 | 0～9999 | 5（出厂设定） |  |  |
| SL0 | 输入信号类型 | 0～27 | 设定值 | 分度号 | 类型说明 |
|  |  |  | 15 | 5. | 0～100mV |
|  |  |  | 20 | 2 | 0～500V |
| Dot | 小数点位置 | 0～3 | 设定值 |  | 说明 |
|  |  |  | 0 |  | 无小数点（显示XXXX） |
|  |  |  | 1 |  | 小数点在十位（显示XXX.X） |
|  |  |  | 2 |  | 小数点在百位（显示XX.XX） |
|  |  |  | 3 |  | 小数点在千位（显示X.XXX） |
| SL1 | 第一报警方式 | 0～2 | 0无报警、1下限报警、2上限报警 |  |  |
| SL2 | 第二报警方式 | 0～2 | 0无报警、1下限报警、2上限报警 |  |  |
| SL3 | 第三报警方式 | 0～2 | 0无报警、1下限报警、2上限报警 |  |  |
| SL4 | 第四报警方式 | 0～2 | 0无报警、1下限报警、2上限报警 |  |  |
| SL5 | 小信号切除 | 0.0～100.0 | 设定值 |  | 仅开方输入时有用 |
|  |  |  | 0.0 |  | 无小信号切除 |
|  |  |  | XX.X |  | 切除XX.X% |
|  |  |  | 49.0 |  | 切除49.0%，输入信号49.0%以下， 显示线性显示设定的下限 |
|  |  |  | XX.X |  | 切除XX.X% |
|  |  |  | 100.0 |  | 全量程显示线性显示设定的下限 |
| SL6 | 闪烁报警功能 | 0～1 | 设定值 |  | 说明 |
|  |  |  | 0 |  | 无闪烁报警 |
|  |  |  | 1 |  | 带闪烁报警，测量值超闪烁报警 (光柱显示)上下限时数码管闪烁显示 |
| SL7 | 抗干扰方式 | 0～30 | 设定值 |  | 说明 |
|  |  |  | 0 |  | 不作任何处理 |
|  |  |  | 1 |  | 快速响应且测量稳定但不能抗脉冲干扰处理 |
|  |  |  | 2～10 |  | 滑动平均滤波，设定值愈大，滤波效果愈好，但速度会愈慢 |
|  |  |  | 11～30 |  | 抗脉冲干扰滑动平均滤波，设定值愈大，滤波效果愈好，但速度会愈慢 |
| SL8 | 继电器报警设置 | 0～10 | 设定值 |  | 说明 |
|  |  |  | 0 |  | 报警继电器输出 但无延迟 |
|  |  |  | 1 |  | 报警继电器输出 延迟0.5s |
|  |  |  | 2 |  | 报警继电器输出 延迟1s |
|  |  |  | 3 |  | 报警继电器输出 延迟1.5s |
|  |  |  | 4 |  | 报警继电器输出 延迟2.0s |
|  |  |  | 5 |  | 报警继电器输出 延迟2.5s |
|  |  |  | 6 |  | 报警继电器输出 延迟3.0s |
|  |  |  | 7 |  | 报警继电器输出 延迟3.5s |
|  |  |  | 8 |  | 报警继电器输出 延迟4.0s |
|  |  |  | 9 |  | 报警继电器输出 延迟4.5s |
|  |  |  | 10 |  | 报警继电器不输出 闪烁报警不变 |
| out | 变送输出类型 | 0～3 | 0为4-20mA、1为0-10mA、2为1-5V、3为0-5V |  |  |
| Bro | 输入断线 变送输出类型 | 0～2 | 设定值 |  | 说明 |
|  |  |  | 0 |  | 保持断线前输出 |
|  |  |  | 1 |  | 输出最大值+5% |
|  |  |  | 2 |  | 输出最小值-5%，最小值为0时输出0 |
| dE | 地址 | 1～247 | 1（出厂设定） |  |  |
| bt | 波特率 | 1～5 | 0-3为2400bps、4为4800bps、5为9600bps |  |  |
| Pb1 | 输入值零点迁移 | -1999～9999 | 0（出厂设定） |  |  |
| KK1 | 输入值增益修正 | 0-9.999 | 1.000（出厂设定） |  |  |
| KK2 | 冷端温度增益修正 | 0-9.999 | 1.000（出厂设定） |  |  |
| DSL | 线性输入显示下限 | -1999～9999 | 0（出厂设定） |  |  |
| DSH | 线性输入显示上限 | -1999～9999 | 1000（出厂设定） |  |  |
| OUL | 变送输出下限 | -1999～9999 | 0（出厂设定） |  |  |
| OUH | 变送输出上限 | -1999～9999 | 1000（出厂设定） |  |  |
| PVL | 光柱显示下限数码管闪烁报警下限 | -1999～9999 | 0（出厂设定） |  |  |
| PVH | 光柱显示下限数码管闪烁报警上限 | -1999～9999 | 1000（出厂设定） |  |  |

四、接线方法

HR-WP竖式仪表48×96×112mm接线图/HR-WP方式仪表96×96×112mm接线图

开孔尺寸：45×92mm / 开孔尺寸：92×92mm

HR-WP横式仪表96×48×112mm接线图

开孔尺寸:92×45mm

HR-WP横式仪表160×80×125mm接线图

开孔尺寸:152×76mm

HR-WP坚式仪表80×160×125mm接线图

开孔尺寸:76×152mm