目  录

一、技术指标…………………………………………………………………………………………………………1

二、仪表外形…………………………………………………………………………………………………………1

三、接线图……………………………………………………………………………………………………………2

四、参数设定…………………………………………………………………………………………………………3

五、选型………………………………………………………………………………………………………………6

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

HR系列交流电工测量显示控制仪采用全隔离技术。直接采集电压和电流互感器信号，计算频率，电压和电流，以及它们间相位差和单相有功功率 P=U.I.CosΦ或三相有功功率P有=√3×U×I×COS(φ+30），无功功率计算公式：P无=。

HR系列交流电工测量显示控制仪可随意改变仪表的输入信号量程。采用最新无跳线技术，只需设定仪表内部参数，即可适应现场要求。

HR系列交流电工测量显示控制仪可带有一路模拟量变送输出或继电器报警输出。适用于各种测量控制。

HR系列交流电工测量显示控制仪可带串行通信输出，可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信，组成网络控制系统。

一、技术参数

输入信号    交流0～600V直接输入，600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入。

交流0～5A直接输入，5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入。

输出信号    DC0～10mA（负载电阻≤750）

DC4～20mA（负载电阻≤500）。

DC0～5V（负载电阻≥250K）

DC1～5V（负载电阻≥250K）。

报警输出    继电器控制输出—继电器ON/OFF带回差，AC 220V/1A；DC 24/3A（阻性负载）。

通讯输出    接口方式——标准串行双向通信接口：RS-485，RS-232C等。

波特率——1200～9600bps内部参数选择设定，采用标准MODBUS RTU通信协议。

测量精度    0.5%FS±1字

分辨率      ±1字

测量范围    0～9999字

显示方式    0～9999字测量值显示

0～9999字设定值显示

高亮度LED数码显示

发光二极管工作状态显示

双屏显示(电压，电流，功率，周波或功率因数)

可选择2限控制或报警输出，带LED指示

参数设定    面板轻触式按键数字设定

参数设定值断电后永久保存

使用环境    环境温度0～50℃

相对湿度≤85%RH      避免强腐蚀气体

供电电压    AC220V%(50Hz±2Hz)线性电源供电

特殊型：AC90～265V——开关电源供电

功    耗    ≤5W（AC220V  线性电源供电）

≤4W（AC90～265V  开关电源供电）

结    构    标准卡入式

二、仪表外形开孔尺寸

| 型号 | XC．S40系列 | XC90系列 | XC．S80系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪表外形 |  |  |  |
| 外形尺寸 | 宽 × 高 × 深 XC40系列：96×48×105mm XS40系列：48×96×105mm | 宽×高×深 XC90系列：96×96×105mm | 宽×高×深 XC80系列：160×80×140mm XS80系列：80×160×140mm |
| 开孔尺寸 | XC40系列：92-0.7-0×45-0.7-0 mm XS40系列：45 ×92 mm | XC90系列：92-0.7-0×92-0.7-0mm | XC80系列：152-0.7-0×76-0.7-0mm XS80系列：76 ×152 mm |

三、接线说明

XC90系列

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

XC/S80系列（横式）

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。（竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表逆时针向左旋转90℃。）

XC/S40系列（横式）

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。（竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表逆时针向左旋转90℃。）

四、功能操作

1、仪表面板

COS负载性质：灯亮——电容性负载，电流超前；灯暗——电感性负载，电流滞后。

2、切换显示类型：仪表上电初始化后处于测量模式，数码管分别显示当前电压和电流值，按压UP键以使CH1显示下一个类型值，类型切换顺序为：电压->电流->有功功率->功率因数->电压。如当CH1显示为电压时，按压UP键CH1将显示电流，再按压UP键则CH1显示有功功率，依此类推。按压DOWN键可以使CH2显示下一个类型值，类型切换顺序为：电压->电流->无功功率->电压频率->电压。在测量模式下按压ENTER键，则返回参数设置中CH1和CH2所设置的类型，参数设置见下一小节。

3、参数设置选择：测量模式下按压SET键然后按EN键即可进入参数选择模式，在此模式下，上一排数码管显示ConF（Config），下一排数码管显示当前选择的参数名称，参数名称如下表所述，按压UP键选择下一个参数，按压DOWN键选择上一个参数。

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alt | 第一报警类型 | Alt=0 | 不报警 | 1 |
|  |  | Alt=1 | 电压上限报警 |  |
|  |  | Alt=2 | 电流上限报警 |  |
|  |  | Alt=2 | 有功功率上限报警 |  |
|  |  | Alt=3 | 无功功率上限报警 |  |
|  |  | Alt=4 | 功率因数上限报警 |  |
|  |  | Alt=5 | 电压频率上限报警 |  |
|  |  | Alt=6 | 电压频率上限报警 |  |
|  |  | Alt=-1 | 电压下限报警 |  |
|  |  | Alt=-2 | 电流下限报警 |  |
|  |  | Alt=-3 | 功率下限报警 |  |
|  |  | Alt=-4 | 无功功率下限报警 |  |
|  |  | Alt=-5 | 功率因数下限报警 |  |
|  |  | Alt=-6 | 电压频率下限报警 |  |
| A1U | 第一报警值 | 0～9999 | 电压可设定为0.0～999.9V | 200.0 |
|  |  |  | 电流可设定为0.000～9.999A | 5.00 |
| A1d | 第一报警回差 | 0～9999 | 防止报警频繁作时设定回差 | 0 |
| A2t | 第二报警类型 | 同第一报警 | 同第一报警 | 200.0 |
| A2U | 第二报警值 | 同第一报警 | 同第一报警 | 5.00 |
| A2d | 第二报警回差 | 0～9999 | 同第一报警 | 0 |
| bt | 通信波特率 | 1200 | 设置与上位机相同的波特率 | 9600 |
|  |  | 2400 |  |  |
|  |  | 4800 |  |  |
|  |  | 9600 |  |  |
| CH1 | CH1显示的值 | CH1=0 | 第一屏显示电压 | 0 |
|  |  | CH1=1 | 第一屏显示电流 |  |
|  |  | CH1=2 | 第一屏显示有功功率 |  |
|  |  | CH1=4 | 第一屏显示功率因数 |  |
| CH2 | CH2显示的值 | CH2=0 | 第二屏显示电压 | 1 |
|  |  | CH2=1 | 第二屏显示电流 |  |
|  |  | CH2=3 | 第二屏显示无功功率 |  |
|  |  | CH2=5 | 第二屏显示电压频率 |  |
| SCAL | 量程选择 | 1.000 | 选择0～1A | 5.000 |
|  |  | 5.000 | 选择0～5A |  |
| FLU | 电压滤波系数 | 1～30 | 仪表滤波系数防止显示值跳动 | 1 |
| FLA | 电流滤波系数 | 1～30 | 仪表滤波系数防止显示值跳动 | 1 |
| ELP | 有功功率滤波系数 | 无实际意义取决于电流和电压的滤波系数 |  |  |
| ELQ | 无功功率滤波系数 |  |  |  |
| FLPF | 功率因数滤波系数 | 1～30 | 仪表滤波系数防止显示值跳动 | 1 |
| FLFR | 频率滤波系数 | 1～30 | 仪表滤波系数防止显示值跳动 | 1 |
| PU | 电压小数点 | 0，1，2，3 | 设置小数点位 | 1 |
| PA | 电流小数点 | 0，1，2，3 | 设置小数点位 | 3 |
| PP | 有功功率小数点 | 0，1，2，3 | 设置小数点位 | 2 |
| PQ | 无功率小数点 | 0，1，2，3 | 设置小数点位 | 2 |
| PPF | 功率因数小数点 | 0，1，2，3 | 设置小数点位 | 3 |
| PFR | 频率小数点 | 0，1，2，3 | 设置小数点位 | 2 |
| RU | 电压倍率 | 1.0～999.9 | 设置电压倍率 | 1 |
| RA | 电流倍率 | 1.0～999.9 | 设置电流倍率 | 1 |
| NA | 电流零点迁移 | -1999～9999 | 显示零点迁移 | 0 |
| SA | 电流量程增益 | 0～9.999 | 量程放大比例 | 1.000 |
| NU | 电压零点迁移 | -1999～9999 | 显示零点迁移 | 0 |
| SU | 电压量程增益 | 0～9.999 | 量程放大比例 | 1.000 |
| PT | 功率因数调整参数 | PT=0 | 没有相位调整的功率因数 | 0 |
|  |  | PT=1 | 有相位调整的功率因数 |  |
| PS | 有功功率单位 | 0，1，2 | 设置有功功率单位 | 0 |
|  |  |  | 0=W，1=KW，2=MW |  |
| QS | 无功功率单位 | 0，1，2 | 设置无功功率单位 | 0 |
|  |  |  | 0=var，1=Kvar，2=Mvar |  |
| PSEL | 功率显示选择 | 0，1，2 | 设置面板选择功率显示 | 0 |
|  |  |  | 时显示哪个值 |  |
|  |  |  | 0=有功功率 |  |
|  |  |  | 1=三相平衡功率 |  |
|  |  |  | 2=电度 |  |
| TOSL | 变送输出选择 | 0，1，2，3，4，5，6 | 0：没有输出 | 0 |
|  |  |  | 1：电压变送输出 |  |
|  |  |  | 2：电流 |  |
|  |  |  | 3：有功功率 |  |
|  |  |  | 4：无功功率 |  |
|  |  |  | 5：功率因数 |  |
|  |  |  | 6：频率 |  |
| TOLO | 变送输出下限 | 0～9999 | 变送输出4mA对应值 | 0 |
| TOUP | 变送输出上限 | 0～9999 | 变送输出20mA对应值 | 0 |
| PASS | 设置密码 | 0000～9999 | 设置组态和标定密码 售后服务用特权密码6039 | 1234 |

4、参数设定：在参数选择模式下选择要修改的参数后按EN键即可进入参数设定模式，也可以在参数态下按压SET键返回测量模式。进入参数设定模式后通过按压UP或者DOWN键改变参数值，长按UP或者DOWN键可以快速增加或者减少参数值，修改完成后按压ENTER键保存参数，或者按压SET键取消本次修改。

1）错误代码：

在测量模式下如果发生错误，错误指示灯亮，CH1显示错误代码，代码含义如下表所示

| 错误代码 | 含义 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接线错误 | 将电压输入两根信号调换之后连接到仪表上 |
| 100 | 电压显示溢出 | 将电压小数点设置值减小，即将电压小数点右移 |
| 101 | 有功功率显示溢出 | 将电流小数点设置值减小，即将电流小数点右移 |
| 102 | 有功功率显示溢出 | 将有功功率小数点设置值减小，即将有功功率小数点右移，如果此时还不能解决此错误，调整有功功率单位，如当前为W，改为KW。 |
| 103 | 无功功率显示溢出 | 将无功功率小数点设置值减小，即将无功功率小数点右移，如果此时还不能解决此错误，调整无功功率单位，如当前为W，改为KW |
| 104 | 功率因数显示溢出 | 将功率因数小数点设置值减小，即将功率因数小数点右移一般功率因数小数点设为3。 |
| 105 | 频率显示溢出 | 将频率因数小数点设置值减小，即将功率因数小数点右移一般功率因数小数点设为2 |
| 120 | 输出4mA对应值大于20mA对应值 | 调整4mA对应值或者20mA对应值 |

备注：要显示三相平衡功率，或者电度，请将组态参数PSEL选择相应的值，然后在面板上选择显示有功功率。

五、型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-AC- | □- | □ | □- | □- | □ | 交流电压/电流表（不带控制/报警） |
| HR-WP-Hz | □- | □ | □- | □- | □ | 工频周波表（不带控制/报警） |
| 外形尺寸 | XC401 XS401 XC801 XS801 XC901 |  |  |  |  | 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 通讯方式 |  | 0 2 8 |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 |
| 变送输出方式 |  |  | 0 2 3 4 5 |  |  | 无变送输出 4～20mA变送输出 0～10mA变送输出 1～5V变送输出 0～5V变送输出 |
| 输入类型 |  |  |  | （ ） |  | 参见备注1 |
| 供电方式 |  |  |  |  | T A | AC90～265V（开关电源）供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  | 0.5%FS±1字（可省略） |

注1：交流电压：0～600V直接输入600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入。

交流电流：0～5A直接输入5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入。

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-AC- | □- | □ | □- | □- |  |  | □ | 交流电压/电流表（三位式控制/报警） |
| HR-WP-Hz | □- | □ | □- | □- |  |  | □ | 工频周波表（三位式控制/报警） |
| 外形尺寸 | XC403 XS403 XC803 XS803 XC903 |  |  |  |  |  |  | 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 通讯方式 |  | 0 2 8 |  |  |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 |
| 变送输出方式 |  |  | 0 2 3 4 5 |  |  |  |  | 无变送输出 4～20mA变送输出 0～10mA变送输出 1～5V变送输出 0～5V变送输出 |
| 输入类型 |  |  |  | （ ） |  |  |  | 参见备注1 |
| 第一报警方式 |  |  |  |  | H L |  |  | 上限报警输出 下限报警输出 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  | H L |  | 上限报警输出 下限报警输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  | T A | AC90～265V（开关电源）供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5%FS±1字（可省略） |

| 型 号 |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-Cos- | □- | □ | □- | □- | □ | 单相功率因数表（不带控制/报警） |
| HR-WP-W/W0- | □- | □ | □- | □- | □ | 功率表/无功功率表（不带控制/报警） |
| 外形尺寸 | XC401 XS401 XC801 XS801 XC901 |  |  |  |  | 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 通讯方式 |  | 0 2 8 |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 |
| 变送输出方式 |  |  | 0 2 3 4 5 |  |  | 无变送输出 4～20mA变送输出 0～10mA变送输出 1～5V变送输出 0～5V变送输出 |
| 输入类型 |  |  |  | （ ） |  | 参见备注1 |
| 供电方式 |  |  |  |  | T A | AC90～265V（开关电源）供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  | 0.5%FS±1字（可省略） |

注1：交流电压：0～600V直接输入600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入。

交流电流：0～5A直接输入5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入。

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-Cos- | □- | □ | □- | □- | □ | □- | □ | 单相功率因数表（三位式控制/报警） |
| HR-WP-W/W0- | □- | □ | □- | □- | □ | □- | □ | 功率表/无功功率表（三位式控制/报警） |
| 外形尺寸 | XC403 XS403 XC803 XS803 XC903 |  |  |  |  |  |  | 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 通讯方式 |  | 0 2 8 |  |  |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 |
| 变送输出方式 |  |  | 0 2 3 4 5 |  |  |  |  | 无变送输出 4～20mA变送输出 0～10mA变送输出 1～5V变送输出 0～5V变送输出 |
| 输入类型 |  |  |  | （ ） |  |  |  | 参见备注1 |
| 第一报警方式 |  |  |  |  | H L |  |  | 上限报警输出 下限报警输出 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  | H L |  | 上限报警输出 下限报警输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  | T A | AC90～265V（开关电源）供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5%FS±1字（可省略） |