目     录

一、主要技术参数……………………………………………………………………………………………………1

二、仪表安装与外形尺寸……………………………………………………………………………………………1

三、接线说明…………………………………………………………………………………………………………1

四、HR系列定时/计数器仪表面板…………………………………………………………………………………2

五、仪表一、二级参数设定…………………………………………………………………………………………3

六、时间设定…………………………………………………………………………………………………………4

七、仪表控制方式……………………………………………………………………………………………………4

八、HR系列定时/计时器型谱表……………………………………………………………………………………5

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、主要技术参数

输入信号   外接停止、启动、清零按钮

精    度   0.2％FS±1字或0.5％FS±1字

分 辨 率   ±1字

显示方式   双排数码管显示

报警输出   继电器报警输出─继电器ON/OFF带回差，触点容量：AC220V/3A；DC24/6A（阻性负载）

参数设定   面板轻触式按键数字设定

参数设定值断电后永久保存

参数设定值密码锁定

保护方式   继电器输出状态LED指示；电源欠压自动复位；工作异常自动复位(watch  dog)

使用环境   环境温度  0～50℃

相对湿度  ≤85℅RH    避免强腐蚀气体

供电电压   AC 220V  % (50Hz±2Hz，线性电源)

AC 90～265V─开关电源供电

DC 24V±2V─开关电源供电

功    耗   ≤5W(AC220V线性电源供电)

≤4W(AC90～265V开关电源供电)

≤4W(DC24V开关电源供电)

结    构   标准卡入式

二、仪表外形开孔尺寸

| 型号 | XC/XS40 | XC90系列 | XC/XS80系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪表外形 |  |  |  |
| 外形尺寸 | 宽 × 高 × 深 XC40系列：96×48×105mm XS40系列：48×96×105mm | 宽×高×深 XC90系列：96×96×105mm | 宽×高×深 C80系列：160×80×140mm S80系列：80×160×140mm |
| 开孔尺寸 | XC40系列：92+0.7-0 ×45+0.7-0 mm XS40系列：45+0.7-0 ×92+0.7-0 mm | XC90系列：92+0.7-0 ×92+0.7-0 mm | C80系列：152+0.7-0 ×76+0.7-0 mm S80系列：76+0.7-0 ×152+0.7-0 mm |

三、接线说明

XC80说明（横式）

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。（竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表向左逆时针旋转90℃。）

XC90系列（方式）

备注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。

XC40系列（横式）

注：特殊订货与本接线图不同之处，以随机接线图为准。（竖式与上接线图一致，但方向不一样，竖式仪表向左逆时针旋转90℃。）

四、HR系列定时/计数器仪表面板

| 名 称 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 操作键 | 参数设定选择键 | 可以记录已变更的设定值 可以按序变换参数设定模式 可以变换显示或参数设定模式 |
|  | 设定值减少键 | 变更设定时，用于减少数值 计时方式时，用于启动或停止计时。 |
|  | 设定值增加键 | 变更设定时，用于增加数值 计时方式时，用于清零或回复设定值。 |
|  | 复位“RESET”键 | 用以程序清零(自检)。(面板不标出) |
| 指示灯 | （ALM1）（红） 第一报警指示灯 | 第一报警ON时亮灯 |
|  | （ALM2）（绿） 第二报警指示灯 | 第二报警ON时亮灯 |

五、仪表一级参数设定

在仪表PV测量值显示状态下，按压“SET”键，仪表将转入控制参数设定状态。每按“SET”键即照下列顺序变换参数（一次巡回后随即回至最初项目）。

仪表二级参数设定

在仪表一级参数设定状态下，修改CLK=132后，按住“SET”键6秒以上，仪表即进入二级参数设定。在二级参数修改状态下，每按“SET”键即照下列顺序变换（一次巡回后随即回至最初项目）。仪表一、二级参数列示如下：

一级参数

| 符号 | 名称 | 设定范围（字） | 说明 |  | 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLX | 设定参数禁锁 | CLK=00 CLK=132 CLK=其它 | 无禁锁（可修改一级参数） 无禁锁（可修改二级参数） 禁锁 （设定参数不可改） |  | 00 |
| T1 T2 T3 T4 T5 T6 | 报警时间设定 报警时间设定 报警时间设定 报警时间设定 报警时间设定 报警时间设定 | 0～9999 0～59 0～9999 0～99 0～59 0～59 | 计时方式 （SL0=0或1） | 定时方式 （SL0=2） | 07 07 12 10 30 30 |
|  |  |  | 设定小时 设定分钟 设定秒钟 设定毫秒 | 设定年份 设定月份 设定日期 设定小时 设定分钟 设定秒钟 |  |
|  | 显示方式 | DIP=0 | ·显示0～99小时8分钟25秒10毫秒计数。 ·小数点不出现。 |  |  |
|  |  | DIP=1 | ·显示0～9908小时25分10秒计数 ·小数点不出现。 |  |  |
|  |  | DIP=2 （须SL0=2） | ·显示当前时间。 ·小数点闪烁代表秒信号。 |  |  |

二级参数

| DE | 设备号 | DE=1～250 | 通讯设备号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BT | 波特率 | BT=0～3 | 0-1200，1-2400，2-4800，3-9600bps | 3 |
| SL0 | 工作方式 | SL0=0 | 递增计时方式，从0递增到设定时。 | 2 |
|  |  | SL0=1 | 递减计时方式，从设定时递减到0。 |  |
|  |  | SL0=2 | 定时方式。 |  |
| SL1 | 控制方式 | SL1=0 | 非自锁按键控制 | 0 |
|  |  | SL1=1 | 自锁按键控制。 |  |
| SL2 | 节能方式 | SL2=0 | 无节能，LED常亮。 | 0 |
|  |  | SL2≠0 | LED显示器延时关断功能，设定值以秒为单位。 |  |
| SL3 | 报警方式 | SL3=0 | 达到报警设定值时报警，并停止计时。 | 0 |
|  |  | SL3=1 | 达到报警设定值时报警，200mS脉宽输出， 同时使仪表自动清零（递减计时回复设定值） 且停止报警，按压启动键即可重新开始计时。 |  |

◇ 定时是指某个时刻，计时是指某一段时间。

◇ 工作方式出厂预设为定时方式（SL0=2、DIP=2）。不同的工作方式参数含义不同。

◇ 当工作方式为定时方式（SL0=2）时，要设定DIP=2，以显示当前时间。例如设定T1=99，T2=10，T3=10，T4=22，T5=46，T6=30，则表示在99年10月10日22：46：30这个时刻，继电器动作，触点输出。

六、当前时间设定

按压“SET”键，设定CLK=130，再按压“SET”键不放6秒以上，进入时间参数设定：

| 符号 | 名称 | 设定范围（字） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST1 | 时间设定（年） | 0～99 | 显示年份 |
| ST2 | 时间设定（月） | 0～12 | 显示月份 |
| ST3 | 时间设定（日） | 0～31 | 显示日期 |
| ST4 | 时间设定（时） | 0～23 | 显示小时 |
| ST5 | 时间设定（分） | 0～59 | 显示分钟 |
| ST6 | 时间设定（秒） | 0～59 | 显示秒 |

七、仪表控制方式

仪表控制方式有两种：

（一）非自锁按键控制方式（SL1=0），在CLK=111时，面板按键控制有效。操作如下：

1．启动：按压面板上的“▼”键，仪表开始计时。

2．停止：再按压“▼”键停止。

3．清零：按压面板上的“▲”键，仪表清零（递减计时器回复到初始设定值）。

（二）自锁按键控制方式（SL1=1），操作如下：

1．启动：按着面板上的“▼”键不放开，仪表开始计时。

2．停止：松开面板上按压着的“▼”键，仪表即停止计时。

3．清零：当CLK=111时，按压面板上的“▲”键，仪表清零（递减计时器回复到初始设定值）。

八、HR系列定时/计时器型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-WP-TC- | □- | □ | □- | □ | □ | □ | 定时/计时器 |
| 外形尺寸 | XC403 XS403 XC803 XS803 XC903 |  |  |  |  |  | 96×48mm（横式） 48×96mm（竖式） 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 96×96mm |
| 通讯输出 |  | □ |  |  |  |  | 见“通讯方式” |
| 报警输出 |  |  | 1 |  |  |  | 一路继电器报警输出 |
| 输入类型 |  |  |  | 25 |  |  | 定时器或计时器 |
| 供电方式 |  |  |  |  | T W A |  | AC90～265V（开关电源） DC24V供电（开关电源） AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  | 0.5%FS±1字（可省略） |

★ 仪表通讯接口方式：

| 代码 | 0 | 2 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯方式 | 无通讯 | RS-232通讯口 | RS-485通讯口 |