目  录

一、概述………………………………………………………………………………………………………………1

二、技术指标…………………………………………………………………………………………………………1

三、仪表工作原理……………………………………………………………………………………………………2

四、仪表参数的设定…………………………………………………………………………………………………2

五、显示画面说明……………………………………………………………………………………………………7

六、接线图……………………………………………………………………………………………………………9

七、型谱表 …………………………………………………………………………………………………………10

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、概述

HR-LCD-R无纸记录仪在设计上吸纳了当今电脑结构思路：硬件上采用内带快闪存储器的新型微处理器，扩充了大容量的数据存储区，显示器采用大屏幕液晶图形显示板，软件上引入中文WINDOWS的框架思路，并采用了数据压缩技术。准电脑化的结构，高度地体现了微处理器化仪表的优越性，数据备份永不丢失，成功地在体积仅80×160×140mm的壳体中集成了可存储最长达220天测量数据的多功能仪表。

HR-LCD-R无纸记录仪在人机操作与观察界面上都对传统二次表做了挑战性的改革，以中文菜单引导组态操作，以丰富的图文数据显示测量结果，以明确的中文信息标识画面内容的工程涵义，简洁直观地给人“智能”的感受。

HR-LCD-R无纸记录仪可接3路被测信号，且三路信号可进行多种分度号切换。

HR-LCD-R无纸记录仪表打印接口可直接与带有RS232串行口的打印机连接，完成定时打印，即时打印或报警打印。仪表的串行通讯接口还可与上位机进行数据传输，实现记录数据的集中管理。

HR-LCD-R可自动完成通道输入信号带开方信号工程量百分比值小信号切除。

二、技术指标

输入信号    热电偶：标准热电偶—B、E、J、K、S、T、WRe3-25、F2

电阻：标准热电阻—Pt100、Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2

远传热电阻—0～350Ω（电阻范围可根据用户要求更改）

电流：0～10mA、4～20mA、√0～10mA、√4～20mA、0～20mA，输入阻抗≤250Ω

电压：0～5V、1～5V、√0～5V、√1～5V、±5V、±0.1V，输入阻抗≥250Ω

变送输出    DC 0～10mA、DC4～20mA（负载阻抗≤750Ω）、DC4～20mA（负载阻抗≤750Ω）

DC 0～5V、1～5V（负载阻抗≥250KΩ）

报警输出    带回差ON/OFF继电器触点输出继电器触点容量：AC 220V/3A，DC 24V/0.5A（阻性负载）

馈电输出    DC 24±1V，负载电流≤30mA

精度        0.5%FS±1字

采样周期    0.5秒

测量范围    -9999～99999字

显示方式    背光式大屏幕液晶（LCD）图形显示板

显示内容可由汉字，西文，数字，过程曲线，光柱等组成

通过面板按键可完成画面翻页，历史数据前后搜索，曲线时标变更

通讯输出    RS232/485，波特率  1200pbs～19.2kpbs（可设置），采用标准MODBUS RTU通信协议

参数设定    中文菜单提示，面板按键设定或上位机通过通讯口设定，设定参数密码锁定

保护方式    设定参数永久保存，记录数据断电保存，内置WATCHING DOG电路

使用环境    环境温度  0～50℃

相对湿度  ≤85%RH  避免强腐蚀性气体

电源电压  AC  220V+10-15 %  50～60Hz

AC  90V～265V（开关电源）

DC  24V±2V（开关电源）

功耗        ≤5W

安装        仪表尺寸：160×80×140、80×160×140mm

开孔尺寸：152×76mm

安装：标准卡入式。

重量：约900g

横式            竖式

三、仪表工作原理

四、仪表参数的设定

1、仪表面板配置

| 名 称 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 操作键 | 确认键 | 选择菜单时，用于确认菜单中的选择项 修改参数时，用于确认新设定的参数值 画面显示时，配合“”键可组态菜单页 显示历史数据时，用于确认下一步要修改追忆时间 |
|  | ▲ 光标下移键 | 选择菜单时，用于光标下移 修改参数时，用于减少光标指定处的数值 测量显示时，用于同一通道显示画面的翻页 修改追忆时间时，用于减少光标指定处的时间值 |
|  | ▲ 光标上移键 | 选择菜单时，用于光标上移 修改参数时，用于增加光标指定处的数值 需要打印时，用于给出手动打印指令 修改追忆时间时，用于增加光标指定处的时间值 |
|  | 光标左移键 | 选择菜单时，用于光标左移 设定参数时，用于光标左移 修改追忆时间时，用光标左移 显示历史数据时，用于从当前时间向后搜索追乙时段 向前搜索追忆时段过程中，用于停止搜索 |
|  | 光标右移键 | 选择菜单时，用于光标右移 设定参数时，用于光标右移 修改追忆时间时，用光标右移 追忆历史数据时，用于从当前时间向前搜索追忆时段 向后搜索追忆时段过程中，用于停止搜索 |
|  |  | 设定参数时，用于移动小数点的位置 设定结束时，用于退回到测量显示画面 测量显示时，配合“”键可进入组态菜单 |
|  |  | 测量显示时，用于不同通道之间显示画面的切换 |

2、操作方法

1）仪表的上电

2）仪表开锁

3）参数设定（已开锁）

3、仪表参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入通道 | 01 | 设置第一输入通道的通道号（不可修改） | 01 |
| 输入类型 | 见输入类型表 | 输入信号类型 | 4～20mA |
| 输入单位 | 见工程单位表 | 显示值的工程单位（见注1） | t/h |
| 量程下限 | -9999～99999字 | 量程下限值（小数点设置见注2） | 0 |
| 量程上限 | -9999～99999字 | 量程上限值（小数点设置见注2） | 1000 |
| 信号切除 | 全量程 | 小信号切除百分比值（见注3） | 0 |
| 滤波系数 | 0～19 | 单位秒 | 0 |
| 输入通道 | 02 | 设置第二输入通道的通道号（不可修改） | 02 |
| 输入类型 | 见输入类型表 | 输入信号类型 | Pt100 |
| 输入单位 | 见工程单位表 | 显示值的工程单位 | ℃ |
| 量程下限 | -9999～99999字 | 量程下限值 | 0 |
| 量程上限 | -9999～99999字 | 量程上限值 | 650 |
| 信号切除 | 全量程 | 小信号切除百分比值 | 0 |
| 滤波系数 | 0～19 | 单位秒 | 0 |
| 输入通道 | 03 | 设置第三输入通道的通道号（不可修改） | 03 |
| 输入类型 | 见输入类型表 | 输入信号类型 | 4～20mA |
| 输入单位 | 见工程单位表 | 显示值的工程单位 | MPa |
| 量程下限 | -9999～99999字 | 量程下限值 | 0 |
| 量程上限 | -9999～99999字 | 量程上限值 | 1.000 |
| 信号切除 | 全量程 | 小信号切除百分比值 | 0 |
| 滤波系数 | 0～19 | 单位秒 | 0 |

注1：工程量单位（如用户需特殊单位时，在订货时需注明）。

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | Kgf | Pa | KPa | MPa | mmHg | mmH2O | Bar | Kg/h | t/h | l/h | m/h | m³/h |
| 序号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 单位 | Nm³/h | MJ/h | GJ/h | Kg/m | t/m | l/m | m/m | m³/m | Nm³/m | MJ/h | GJ/h | Kg/s |
| 序号 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 单位 | t/s | l/s | m/s | m³/s | Nm³/s | MJ/s | GJ/s | kg | t | L | m | m³ |
| 序号 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 单位 | Nm³ | MJ | GJ | V | KV | A | KA | KW | HZ | % | PH | ℃ |

注2：工程量显示小数点设置：当设置量程时需要小数点显示时，按“”键小数点依次从左向右移动。当小数点移到第三位时，仪表显示带一位小数点。如量程上限设置为“100.000”，仪表显示为“100.0”。当小数点移到第四位时，仪表显示带二位小数点。如量程上限设置为“10.0000”，仪表显示为“10.00”。负量程设：在通道量程设置时将光标移至左边第一位，按“▼”键，使显示为“0”，再按一下减键就会出现“-”号。

注3：通道信号小信号切除功能：测量值<量程上限值×小信号百分比值时，测量值显示为零。

2）“报警”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警通道 | 01 | 设置第一报警通道的通道号（不可修改） | 01 |
| 输入通道 | 1-第一通道 2-第二通道 3-第三通道 | 该报警对应的输入通道（1～3） | 01 |
| 报警类型 | NO：无报警 AL：通道下限报警 AH：通道上限报警 | 报警类型 | AH |
| 报警值 | -9999～99999字 | 报警点设定值（见注4） | 50 |
| 报警回差 | -9999～99999字 | 报警点回差值（见注4） | 00 |
| 报警通道 | 02 | 设置第二报警通道的通道号 | 02 |
| 输入通道 | 1～3 | 该报警对应的输入通道（1～3） | 01 |
| 报警类型 | （同上） | 报警类型 | AL |
| 报警值 | -9999～99999字 | 报警点设定值 | 50 |
| 报警回差 | -9999～99999字 | 报警点回差值 | 0 |
| 报警通道 | 03 | 设置第三报警通道的通道号 | 03 |
| 输入通道 | 1～3（同上） | 该报警对应的输入通道（1～3） | 01 |
| 报警类型 | （同上） | 报警类型 | AH |
| 报警值 | -9999～99999字 | 报警点设定值 | 50 |
| 报警回差 | -9999～99999字 | 报警点回差值 | 0 |

注4：报警输出方式：（本仪控制输出带回差，以防止输出继电器在报警临界点上下波动时频繁动作）

仪表输出状态如下：

★测量值由低上升时：                       ★测量值由低下降时：

3）“输出”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出通道 | 01 | 设置第一输出通道的通道号（不可修改） | 01 |
| 输入通道 | 1—第一输入通道 2—第二输入通道 3—第三输入通道 | 该输出对应的输入通道（1-3） | 01 |
| 输出类型 | NO：无输出 电流：0～20mA，4～20mA 电压：0～5V，1～5V | 变送输出的信号类型 （特殊要求请另说明） | 4～20mA |
| 输出下限 | -9999～99999字 | 输出值下限对应的显示数值 | 0 |
| 输出上限 | -9999～99999字 | 输出值上限对应的显示数值 | 1000 |

4）“设定”（★）：作为显示记录仪表，本项参数不开放，用户在参数设置时可跳过。

5）“控制”（★）：作为显示记录仪表，本项参数不开放，用户在参数设置时可跳过。

6）“补偿”（★）：作为显示记录仪表，本项参数不开放，用户在参数设置时可跳过。

7）“校对”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入通道 | 01 | 要校对的输入通道1（不可修改） | 01 |
| 零点 | -9999～99999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999～99999字 | 该通道增益比例值 | 1 |
| 输入通道 | 02 | 要校对的输入通道2（不可修改） | 02 |
| 零点 | -9999～99999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999～99999字 | 该通道增益比例值 | 1 |
| 输入通道 | 03 | 要校对的输入通道3（不可修改） | 03 |
| 零点 | -9999～99999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999～99999字 | 该通道增益比例值 | 1 |
| 输出通道 | 01 | 要校对的输出通道1（不可修改） | 01 |
| 零点 | -9999～99999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999～99999字 | 该通道增益比例值 | 1 |

8）“系统”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密码 | -9999～99999字 | 仪表的参数锁定密码 | 0 |
| 日期 | （公元）年，月，日 | 实时日期 | 实时日期 |
| 时间 | 时，分，秒 | 实时时间 | 实时时间 |
| 冷补零点 | -99999～999999字 | 冷端补偿的实际零点值 | 0 |
| 冷补比例 | -99999～999999字 | 冷端补偿电路的斜率 | 1 |
| 设备地址 | 1～255 | 仪表通讯时的地址编号 | 1 |
| 波特率 | 1200～19200bps | 通讯口数据传送的速率 | 9600 |
| 打印机 | NO，AS，AS-D | 见注6 | AS |
| 定时打印 | 1～2000分钟 | 定时打印时间间隔 | 1（分钟） |
| 报警打印 | ON/OFF | ON：报警打印 OFF：不打印 | OFF |
| 记录间隔 | 1～240秒（九档） | 数据记录时间间隔 | 1秒 |
| 路1名称 | 00：1路 01：温度 02：压力 03：流量 04：液位 05：其他 | 定义第一输入通道显示主题名称 | 00 |
| 路2名称 | 00：2路 01：温度 02：压力 03：流量 04：液位 05：其他 | 定义第二输入通道显示主题名称 | 00 |
| 路3名称 | 00：3路 01：温度 02：压力 03：流量 04：液位 05：其他 | 定义第三输入通道显示主题名称 | 00 |
| 自动翻屏 | ON：自动翻屏每5秒 OFF：手动翻屏（按▼键） | 选择显示画面自动/手动翻屏 | OFF |

注6：关于以上“打印机”一栏的“AS  AS-D”在仪表有打印功能时有效，此两个代号含义一样。“NO”则在仪表有通信功能时有效。

五、显示画面说明

1、画面流程图

2、动态测量过程画面：

①在“第1显示屏”按“▼”键出现动态测量过程画面如下：

②再按“F1”键进入动态测量过程画面

③再按“F1”键进入动态测量过程画面

注：标尺比例会自动根据过程曲线波动幅度而调整，保证仪表在有限的分辨率下达到尽可能高的显示精度。

3、在测量过程显示画面下按“▼”键进入三通道测量显示画面

①测量数值显示画面包括：三通道数值显示画面或单一通道的数值显示画面如：

“1路”、“2路”、“3路”画面和“1路”画面。在显示其中之一画面时，按“F1”键可依次切换到其他画面。“1路+2路+3路”画面：

②再按“F1”键进入测量数值显示画面：

③再按“F1”键进入测量数值显示画面：

④再按“F1”键进入测量数值显示画面：

4、在三通道显示画面按“▼”键出现历史记录数据追忆画面：

注：关于历史数据追忆操作说明：（在显示上图画面时）

（1）按“”键，可从现画面向前搜索已记录的数据，再按“”键，则停止搜索。

按“”键，可从现画面向后搜索已记录的数据，再按“”键，则停止搜索。

（2）按“”键，可依次改变画面的时标，以扩展或压缩要观察的历史数据曲线范围。

（3）按“”键，可令光标移到右上角时间显示区，利用“”和“”键移动光标，用“▲”和“▼”键，可减/增光标处的“年月日，时分秒”值按“”键确认可调出您所输入日期的历史曲线，以追忆需要的历史数据曲线画面。

（4）历史曲线与历史数据的对应关系如下：历史曲线与显示屏右边框的交点。

（5）在历史记录数据追忆画面可按“F1”来切换“1路”、“2路”、“3路”的历史画面。

六、接线图

输入信号的切换方式

输入信号切换，在通道组中选择输入信号，还必须对输入板DIP开关进行设置后还能正确输入信号。仪表输入板拨码开关、仪表输入板外形如下：

| 第一通道 电阻或电偶 | 第一通道 电压 | 第一通道 电流 | 第二通道 电阻或电偶 | 第二通道 电压 | 第二通道 电流 | 第三通道 电压 | 第三通道 电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依照上图，拨码开关1，2，3，4位置组合可选择仪表第一路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择开关） |  |  | 依照上图，拨码开关5，6，7，8位置组合可选择仪表第二路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择开关） |  |  | 依照上图，拨码开关9位置选择仪表第三路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择开关） |  |

七、型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-LCD-XR | □- | □ | □- | □ | □ | □- | □- | □- | □ | 液晶测量显示无纸记录仪 |
| 外形尺寸 | D8101 S8101 D8201 S8201 D8301 S8301 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单路输入160×80mm（横式） 单路输入80×160mm（竖式） 双路输入160×80mm（横式） 双路输入80×160mm（竖式） 三路输入160×80mm（横式） 三路输入80×160mm（竖式） |
| 通讯方式 或 打印方式 |  | 0 2 8 3 |  |  |  |  |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 RS-232C打印口 |
| 变送输出 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 见“输出方式”表 |
| 第一路输入 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 第二路输入 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 第三路输入 |  |  |  |  |  | □ |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  | 1P 2P |  |  | 一路DC24V输出 二路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  | T W A |  | AC90～265V（开关电源）供电 DC24V供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5%FS±1字（可省略） 0.2%FS±1字（请注明） |

★输入类型：SL0=36为全切换（特殊型号或要求的，请提供分度号或参考标准，定货时说明）

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | B | 400～1800℃ | 15 | 0～100mV | -1999～9999 |
| 01 | S | 0～1600 | 16 | 30～350Ω | -1999～9999 |
| 02 | K | 0～1300 | 17 | 0～20mA | -1999～9999 |
| 03 | E | 0～1000 | 18 | 0～10mA | -1999～9999 |
| 04 | T | -199.9～400 | 19 | 4～20mA | -1999～9999 |
| 05 | J | 0～1200 | 20 | 0～5V | -1999～9999 |
| 06 | R | 0～1600 | 21 | 1～5V | -1999～9999 |
| 07 | N | 0～1300 | 22 | 0～10mA开方 | -1999～9999 |
| 08 | Wre3-25 | 0～2300 | 23 | 4～20mA开方 | -1999～9999 |
| 09 | Cu50 | -50.0～150.0 | 24 | 0～5V开方 | -1999～9999 |
| 10 | Cu100 | -50.0～150.0 | 25 | 1～5V开方 | -1999～9999 |
| 11 | Pt100 | -199.9～850.0 | 26 | ±5V | -1999～9999 |
| 12 | BA1 | -199.9～600.0 | 27 | 保留 | 保留 |
| 13 | BA2 | -199.9～600.0 | 28 | 特殊信号 |  |
| 14 | 0～20mV | -1999～9999 | 36 | 信号切换 |  |

★变送/报警输出方式：

| 代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 特殊规格 |

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-LCD-XR | □- | □ | □- | □ | □- | □ | □ | □- | □ | □- | □ | □ | 液晶测量显示无纸记录仪 |
| 外形尺寸 | D8103 S8103 D8203 S8203 D8303 S8303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单路输入160×80mm（横式） 单路输入80×160mm（竖式） 双路输入160×80mm（横式） 双路输入80×160mm（竖式） 三路输入160×80mm（横式） 三路输入80×160mm（竖式） |
| 通讯方式 或 打印方式 |  | 0 2 8 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 RS-232C打印口 |
| 变送输出 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见“输出方式”表 |
| 第一路输入 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 第二路输入 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 第三路输入 |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  |  |  | 无报警 上限报警 （在报警组态时可任意设） 下限报警 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  |  | 无报警 上限报警 （在报警组态时可任意设） 下限报警 |
| 第三报警方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  | 无报警 上限报警 （在报警组态时可任意设） 下限报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1P 2P |  |  | 一路DC24V输出 二路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T W A |  | AC90～265V（开关电源）供电 DC24V供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5%FS±1字（可省略） 0.2%FS±1字（请注明） |