目  录

一、概述………………………………………………………………………………………………………………1

二、仪表主要特点……………………………………………………………………………………………………1

三、技术指示…………………………………………………………………………………………………………1

四、开孔尺寸…………………………………………………………………………………………………………2

五、仪表工作原理……………………………………………………………………………………………………2

六、仪表参数的设定…………………………………………………………………………………………………3

七、显示画面说明……………………………………………………………………………………………………8

八、接线图 …………………………………………………………………………………………………………11

九、HR-LCD手动操作器型谱表……………………………………………………………………………………11

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、智能手动操作器主要特点：

★ 智能液晶手动操作器可接在各种调节器之后作备用仪表，一旦调节器失效，可由本控制器进行手动操作，并可取代伺服放大器直接驱动阀门。

★ 智能液晶手动操作器自动跟随输入值进行控制输出（模拟量控制输出或开关量控制输出）。可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时，采用逼近算法，并带切换限幅功能，以实现手动/自动的平稳切换。

★ 智能液晶手动操作器可随意改变仪表的输入信号类型，通过设定仪表内部参数，可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号，进一步提高了仪表的多用性与可靠性。

★ 智能液晶手动操作器可同时显示外给定信号及阀位反馈信号的测量值。

★ 智能液晶手动操作器可有二路模拟量输出（可任意设定），四路开关量控制输出（上、下限报警、继电器正／反转），可适用于各种测量控制场合。

★ 智能液晶手动操作器可带串行通讯输出，可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通讯，配用坤瑞工控组态平台软件，可方便地实现仪表与上位机进行联网监控管理。

★ 智能液晶手动操作器采用40*70mm带背光的点阵式液晶图型显示板。

★ 通过ISO9001国际质量体系认证，品质可靠。

二、仪表主要特点

1、多功能的显示画面：

HR-LCD仪表带背光的液晶图型显示板，可集中显示中文菜单，测量数据，曲线图表，数据涵义，工程单位，百分比棒图，报警状况等。

2、便捷的操作界面：

快捷的中文菜单，提示用户逐级完成参数设定。

明确的中文信息，标识显示数据的工程涵义。

丰富的图形画面，提供需要显示的参数组合。

轻触式面板按键，方便用户进行各种的操作。

3、高容量的存储空间：

内置大容量存储器满足最长达220天的记录数据存储需求。

4、快速的通讯速率：

设有标准双向串行通讯口，能以高达19.2kbps的速率与上位机或其它相关的设备进行信息交换。

5、灵活的附加功能：

通过附加的模块与相应的参数设定，仪表可提供模拟变送信号输出，报警控制输出，打印机接口信号输出，直流馈电输出，标准双向串行通讯接口等。

6、标准的外型尺寸：

HR-LCD 仪表的外形为80×160×140mm（竖式）或160×80×140mm（横式），可方便和替换功能简单的同类仪表，满足控制系统的升级需求。

三、技术指标

输入信号   热电偶：标准热电偶--B、E、J、K、S、T、WRe3-25、F2

电  阻：标准热电阻--Pt100、Pt100.、Cu50、Cu100、BA1、BA2

远传热电阻--0～350Ω（电阻范围可根据用户要求更改）

电  流：0～10mA、4～20mA、√0～10mA、√4～20mA、、0～20mA 输入阻抗≤250Ω

电  压：0～5V、1～5V、√0～5V、√1～5V、±5V、±0.1V     输入阻抗≥250KΩ

输出信号   模似量输出：电流   0——10mA（负载≤750Ω）；4——20mA（负载≤500Ω）

电压   0——5V  （负载≥250KΩ）；1——5V  （负载≥250KΩ）

开关量输出：继电器触点容量：AC220V/3A，DC24V/6A（阻性负载）

SSR输出——5-24V/30mA；SCR输出——400V/0.5A

馈电输出：  DC24V/30mA

精    度   0.5%FS±1字或0.2%FS±1字

采样周期   1秒

记录间隔   1秒——4分钟之间分着1，2，4，6，15，30，60，120，240秒九档可供选择

存储长度   22小时（间隔1秒时）——220天（间隔4分钟时）

显示方式   -1999——9999字

背光式大屏幕液晶（LCD）图形显示板

显示内容可由汉字，西文，数字，过程曲线，光柱等组成

通过面板按键可完成画面翻页，历史数据前后搜索，曲线时标变更等

控制方式   手动/自动无扰切换

PID 参数   P：0—99999   I：0—9999秒   D：0—9999秒

通讯输出   RS232/485，波特率1200bps——19.2Kbps（可设置）

参数设定   中文菜单提示，面板按键设定或上位机通过通讯口设定，设定参数密码锁定

保护方式   设定参数永久保存，记录数据断电保存，内置WATCHING DOG电路

使用环境   环境温度0～50℃

相对湿度≤85%RH

避免强腐蚀性气体

电源电压   AC220V  %   50±2Hz

AC90V～265V   （开关电源）

DC24V±2V     （开关电源）

功    耗   ≤6W

仪表尺寸   外形尺寸：80×160×140mm

开孔尺寸：152×76mm

安    装   安装：标准卡入式

重    量   约950g

四、开孔尺寸

五、仪表工作原理

本仪表原理框图如上，仪表以单片机微处理器为基础，通过输入电路把模拟信号经A/D转换器转换成数字信号微处理器根据采样的结果与设定内容进行计算，比较后显示结果及输出控制信号。

六、仪表参数的设定

1.仪表面板配置（以横式仪表为例）

| 名 称 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 操作键 | 确认键 | 选择菜单时，用于确认菜单中的选择项 修改参数时，用于确认新设定的参数值 画面显示时，配合“”键可进入组态菜单页 显示历史数据时，用于确认下一步要修改追忆时间 |
|  | 光标下移键 | 选择菜单时，用于光标下移 修改参数时，用于减少光标指定处的数值 测量显示时，用于同一通道显示画面的翻页 修改追忆时间时，用于减少光标指定处的时间值 |
|  | 光标上移键 | 选择菜单时，用于光标上移 修改参数时，用于增加光标指定处的数值 需要打印时，用于给出手动打印指令 修改追忆时，用于增加光标指定处的时间值 |
|  | 光标左移键 | 选择菜单时，用于光标左移 设定参数时，用于光标左移 修改追忆时间时，用于光标左移 显示历史数据时，用于从当前时间向后搜索追忆时段 向前搜索追忆时段过程中，用于停止搜索 |
|  | 光标右移键 | 选择菜单时，用于光标右移 设定参数时，用于光标右移 修改追忆时间时，用于光标右移 追忆历史数据时，用于从当前时间向前搜索追忆时段 向后搜索追忆时段过程中，用于停止搜索 |
|  | 小数点/返回键 | 设定参数时，用于移动小数点的位置 设定结束时，用于进入测量显示画面 测量显示时，配合“”键可进入组态菜单页 在手动画面下按压小数点键可切换到原先“实时曲线”测量画面， 但输出仍保持手动状态。 |
|  |  | 测量显示时，按该键可实现不通道间画面自动切换 |
|  |  | 手动调节控制时，用于手动/自动操作和切换 |
| 显示器 | LCD图形显示板 | 中文菜单，测量数据，工程单位，过程曲线 历史记录，光柱棒图，状态指示，特殊图表 |

2.操作方法

1）正确的接线

仪表卡入表盘后，请参照仪表随机接线图接妥输入，输出及电源线，并请确认无误.

2）仪表的上电

本仪表无电源开关，接入电源即进入工作状态.

3）仪表开锁

4）参数设定（已开锁）

3.仪表参数：

1）“通道”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入通道 | 01 | 设置第一输入通道的通道号（不可修改） | 01 |
| 输入类型 | 见输入类型表 | 输入信号类型 | 4～20mA |
| 输入单位 | 见工程单位表 | 显示值的工程单位（见注2） | % |
| 量程下限 | -9999～99999字 | 量程下限值（小数点设置见注1） | 0 |
| 量程上限 | -9999～99999字 | 量程上限值（小数点设置见注1） | 100.0 |
| 信号切除 | 全量程 | 小信号切除百分比值（见注4） | 0 |
| 滤波系数 | 0～19 | 单位秒 | 0 |
| 输入通道 | 02 | 设置第二输入通道的通道号（不可修改） | 01 |
| 输入类型 | 见输入类型表 | 输入信号类型 | 4～20mA |
| 输入单位 | 见工程单位表 | 显示值的工程单位 | % |
| 量程下限 | -9999～99999字 | 量程下限值 | 0 |
| 量程上限 | -9999～99999字 | 量程上限值 | 100.0 |
| 信号切除 | 全量程 | 小信号切除百分比值 | 0 |
| 滤波系数 | 0～19 | 单位秒 | 0 |

注2：工程量显示小数点设置：当设置量程时需要小数点显示时，按“”键小数点依次从左向右移动。

当小数点移到第三位时，仪表显示带一位小数点。如量程上限设置为“100.000”，仪表显示为“100.0”。

当小数点移到第四位时，仪表显示带二位小数点。如量程上限设置为“10.0000”，仪表显示为“10.00”。

注2：工程量单位（如用户需特殊单位时，在订货时需注明）。

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | Kgf | Pa | KPa | mmHg | mmH2O | bar | Kg/h | t/h | l/h | m/h | m3/h | Nm3/h | MJ/h | GJ/h | Kg/m | t/m |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 单位 | t/m | l/m | m/m | m/m | Nm3/m | MJ/m | GJ/m | Kg/s | t/s | l/s | m/s | m3/s | Nm3/s | MJ/s | GJ/s | Kg |
| 序号 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 单位 | t | L | m | m3 | Nm3 | MJ | GJ | V | KV | A | KA | KW | HZ | % | PH | ℃ |

注3：负量程设：在通道量程设置时将光标移至左边第一位，按“”键，使显示为“0”，再按一下减键就会出现“-”号。

注4：通道信号小信号切除功能：测量值＜量程上限值×小信号百分比值时，测量值显示为零。

2）“报警”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预设值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警通道 | 01 | 设置第一报警通道 | 01 |
| 输入通道 | 01 | 该报警对应的输入通道 | 01 |
| 报警类型 | NO：无，AL下限， AH：上限 PWN：反转 PWP：正转 STO：手自动态输出 | 报警类型选择 | AH |
| 报警值 | -1999-9999字 | 报警点设定值 | 50 |
| 报警回差 | 0-9999字 | 报警点回差值 | 00 |
| 报警通道 | 02 | 设置第二报警通道 | 02 |
| 输入通道 | 01 | 该报警对应的输入通道 | 01 |
| 报警类型 | （同上） | 报警类型选择 | AL |
| 报警值 | -1999-9999字 | 报警点设定值 | 50 |
| 报警回差 | 0-9999字 | 报警点回差值 | 00 |
| 报警通道 | 03 | 设置第三报警通道 | 03 |
| 输入通道 | 1 | 该报警对应的输入通道 | 01 |
| 报警类型 | （同上） | 报警类型 | NO |
| 报警值 | -1999-9999字 | 报警点设定值 | 00 |
| 报警回差 | 0-9999字 | 报警点回差值 | 00 |

3）“输出”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预设值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出通道 | 01 | 设置第一输出通道 | 01 |
| 输入通道 | 01，02，03 | 01：对应于第一通道变送输出 02：对应于第二通道变送输出 03：对应于控制输出 | 03 |
| 输出类型 | 电流：0～20mA，4～20mA 电压：0～5V，1～5V | 变送输出的信号类型 （特殊要求请另说明） | 4～20mA |
| 输出下限 | -1999-9999字 0-100% | 变送输出时为下限量程值 手动控制输出时的下限值（0%） | 00 00 |
| 输出上限 | -1999-9999字 0-100% | 变送输出时为上限量程值 手动控制输出时的上限值（100%） | 1000 100 |
| 输出通道 | 02 | 设置第二输出通道 | 02 |
| 输入通道 | 01，02，03 | 同上 | 01 |
| 输出类型 | 电流：0～20mA，4～20mA 电压：0～5V，1～5V | 变送输出的信号类型 （特殊要求请另说明） | 4～20mA |
| 输出下限 | -1999-9999字 0-100% | 变送输出时为下限量程值 手动控制输出时的下限值（0%） | 00 00 |
| 输出上限 | -1999-9999字 0-100% | 变送输出时为上限量程值 手动控制输出时的上限值（100%） | 1000 100 |

4）“设定”参数——内部参数（不开放）

5）“手操”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预设值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出类型 | mA/V：电压/电流输出 FW0：无阀位反馈正反转控制输出 FW1：带阀位反馈正反转控制输出 | 控制输出信号类型 | m/A |
| 手动方式 | COUT：触点输出 DOUT：点动输出 | 当输出类型是FW1，即带阀位反馈 正反转控制输出时，此选项有效。 | 0 |
| 限位方式 | NRES：阀门无限位开关 RES：阀门带限位开关 | 当输出类型是FW0或FW1时，此参数有效。 | RES |
| 切换限幅 | 0.0-100.0% | 手动转自动的切换限幅值，等于100.0％时，表示不限幅。当手动输出值和自动输出值的差的绝对值大于切换限幅时，不能从手动切换到自动状态。 | 0.0 |
| 输出下限 | 输出下限0.0-100.0% | 输出功率限制下限值 | 0 |
| 输出上限 | 输出上限0.0-100.0% | 输出功率限制上限值 | 100 |
| 积分时间 | 积分时间0-200秒 | 手动转自动积分时间 | 0 |
| 行程时间 | 行程时间10-200秒 | 阀位控制时阀门全行程时间 | 50 |
| 输出回差 | 输出回差0.5-10.0% | 阀门控制死区（%） | 0.5 |
| 上电模式 | MAN：上电为手动状态 AUTO：上电为自动状态； REC：上电状态为断电前的状态，即断电前如果是手动状态，那么上电后也为手动状态；反之，就为自动状态。 | 上电后的手自动状态 | MAN |

6）“补偿”参数——内部参数（不开放）

7）“校对”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入通道 | 01 | 要校对的输入通道1 | 01 |
| 零点 | -1999-9999字 | 该通道的零点值 | 出厂调试值 |
| 比例 | 0-9.999字 | 该通道增益比例值 | 出厂调试值 |
| 输入通道 | 02 | 要校对的输入通道2（此通道无效） | 02 |
| 零点 | -1999-9999字 | 该通道的零点值 | 出厂调试值 |
| 比例 | 0-9.999字 | 该通道增益比例值 | 出厂调试值 |
| 输出通道 | 01 | 要校对的输出通道1 | 01 |
| 零点 | -1999-9999字 | 该通道的零点值 | 出厂调试值 |
| 比例 | 0-9.999字 | 该通道增益比例值 | 出厂调试值 |
| 输出通道 | 02 | 要校对的输出通道2 | 02 |
| 零点 | -1999-9999字 | 该通道的零点值 | 出厂调试值 |
| 比例 | 0-9.999字 | 该通道增益比例值 | 出厂调试值 |

8）“系统”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密码 | 0-999999字 | 仪表的参数锁定密码 | 00 |
| 日期 | （公元）年，月，日 | 实时日期 | 实时日期 |
| 时间 | 时，分，秒 | 实时时间 | 实时时间 |
| 冷补零点 | -1999-9999字 | 冷端补偿的实际零点值 | 00 |
| 冷补比例 | -1999-9999字 | 冷端补偿电路的斜率 | 01 |
| 设备地址 | 1-255 | 仪表通讯时的地址编号 | 01 |
| 波特率 | 1200-19200bps | 通讯口数据传送的速率 | 9600 |
| 打印机 | AS AS-D TS AS-D | 打印机类型 | AS |
| 定时打印 | 1-2000分钟 | 定时打印时间间隔 | 00 |
| 报警打印 | ON/OFF | ON：报警打印 OFF：不打印 | OFF |
| 记录间隔 | 1-240秒 | 数据记录时间间隔 | 6秒 |
| 路1名称 | 00：1路 01：温度 02：压力 03：流量 04：液位 05：其它 06：给定 07：阀位 08：输出 | 第一输入通道测量值的工程名称 | 按订货要求 |
| 路2名称 | 00：1路 01：温度 02：压力 03：流量 04：液位 05：其它 06：给定 07：阀位 08：输出 | 第二输入通道测量值的工程名称 | 按订货要求 |

七、显示画面说明

1.时实曲线过程画面：

⑴上电显示第一通道动态测量过程画面

[注] 画面中，标尺的比例会自动根据过程曲线的波动幅度而调整，使得仪表在有限的分辨率下达到尽可能高的显示精度。

⑵在第一通道动态测量过程画面按“F1”键进入第二通道动态测量过程画面

2.单通道测量棒图显示画面：

⑴在时实曲线过程画面按“”显示双通道显示画面

⑵在双通道画面按“F1”显示第一通道棒图画面

⑶在第一通道棒图画面按“F1 ”显示第二通道棒图画面

3.在棒图画面按“”显示历史记录数据追忆画面：

[注] 关于历史数据追忆操作说明：（在显示上图画面时）

①按“ ”键，可从现在画面向前搜索已记录的数据，再按“”键，则停止搜索。

按“”键，可从现在画面向后搜索已记录的数据，再按“ ”键，则停止搜索。

②按“”键，可依次改变画面的时标，以扩展或压缩要观察的历史数据曲线范围。

③按“”键，可令光标移到右上角时间显示区，利用“”和“ ”键移动光标，用“”和“”键，可减/增光标处的“年月日，时分秒”值，以追忆需要的历史数据曲线画面。

④历史曲线与历史数据的对应关系如下：历史曲线与显示屏右边框的交点

⑤在历史记录数据追忆画面可按“F1”来切换“1路”、“2路”的历史画面。

4.运行操作画面：

⑴在追忆画面按“”键进入手动操作画面

[注]本画面为仪表运行画面，同时又是操作画面，用户按下说明，可在必要时介入：

①关于手/自动无扰切换操作：

自动运行：上图为仪表自动运行画面，仪表按照已设置的参数完成控制的全过程。用户可从画面上依次读到外给定目标值，阀位反馈值，输出百分比值。

手动操作：按“F2”键，仪表无扰切换手动操作状态（光标出现在输出百分比值的末位），用面板上的“”、“”、“ ”、“”可人为改变仪表控制输出值。再按“F2”键即无扰地再切换回自动运行状态。

八、接线图

备注：以上为基本接线图，如有误差以随机接线图为准。

输入信号的切换方式

输入信号切换，在通道组中选择输入信号，还必须对输入板DIP开关进行设置后还能正确输入信号。

仪表输入板拨码开关、仪表输入板外形如下：

| 第一通道 电阻或电偶 | 第一通道 电压 | 第一通道 电流 | 第二通道 电阻或电偶 | 第二通道 电压 | 第二通道 电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依照上图，拨码开关1，2，3，4位置组合可选择仪表第一路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  |  | 依照上图，拨码开关5，6，7，8位置组合可选择仪表第二路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  |  |

九、HR-LCD手动操作器型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-LCD- | □- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 液晶手动操作器 |
| 外形尺寸 | XD835 XS835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） |
| 通讯方式 或 打印方式 |  | 0 2 8 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无通讯输出 RS-232C通讯口 RS-485通讯口 RS-232C打印口 |
| 控制输出方式 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 见“控制输出方式”表 |
| 变送输出方式 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 见“变送输出方式”表 |
| 外给定输入 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 阀位反馈输入 |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  | 无报警（可省略） 上限报警 下限报警 |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  | 无报警（可省略） 上限报警 下限报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T W A | AC90～265V（开关电源）供电 DC24V供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5%FS±1字（可省略） 0.2%FS±1字（请注明） |

输入类型：（量程可任意设置）

| 代码 | 分度号 | 测量范围 | 代码 | 分度号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | B | 0～1800℃ | 15 | ±0.1V | -1999～9999字 |
| 01 | S | 0～1600℃ | 16 | 0～350Ω | -1999～9999字 |
| 02 | K | 0～1300℃ | 17 | 0～20mA | -1999～9999字 |
| 03 | E | 0～1000℃ | 18 | 0～10mA | -1999～9999字 |
| 04 | T | -199.9～400.0℃ | 19 | 4～20mA | -1999～9999字 |
| 05 | J | 0～1200℃ | 20 | 0～5V | -1999～9999字 |
| 06 | F2 | 0～2000℃ | 21 | 1～5V | -1999～9999字 |
| 07 | 保留参数 | 保留参数 | 22 | 0～10mA开方 | -1999～9999字 |
| 08 | Wre3～25 | 0～2300℃ | 23 | 4～20mA开方 | -1999～9999字 |
| 09 | Cu50 | -50.0～150.0℃ | 24 | 0～5V开方 | -1999～9999字 |
| 10 | Cu100 | -50.0～150.0℃ | 25 | 1～5V开方 | -1999～9999字 |
| 11 | Pt100 | -199.9～650℃ | 26 | ±5V | -1999～9999字 |
| 12 | Pt100.1 | -199.9～650.0℃ | 27 | 保留 | 保留 |
| 13 | BA1 | -199.9～600.0℃ | 28 | 特殊信号 | -1999～9999字 |
| 14 | BA2 | -199.9～600.0℃ | 36 | 信号全切换 |  |

变送输出方式：输出方式4种可切换（4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V）

| 代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 特殊规格 |

控制输出方式：输出方式4种可切换（4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V）

| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 继电器输出 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | SCR输出 | SSR输出 | STO输出 |

SCR－可控硅过零触发脉冲输出，可触发400V/0.5A外接可控硅。

SSR－固态继电器控制电压输出，光电隔离，6-24V/30mA。

STO－双相可控硅触点输出，光电隔离，400V/7A。