目  录

一、概述………………………………………………………………………………………………………………1

二、仪表主要特点……………………………………………………………………………………………………1

三、技术指标…………………………………………………………………………………………………………1

四、仪表工作原理……………………………………………………………………………………………………2

五、仪表参数设定……………………………………………………………………………………………………2

六、显示画面说明……………………………………………………………………………………………………7

七、接线图……………………………………………………………………………………………………………8

八、仪表型谱表………………………………………………………………………………………………………9

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、概述

HR-LCD容积仪是一种智能化的多功能二次仪表，适合于对各种过程参量进行监测，控制，记录与远传。

HR-LCD容积仪在设计上吸纳了当今电脑结构思路：硬件上采用内带快闪存储器的新型微处理器，扩充了大容量的数据存储区，显示器采用大屏幕液晶图形显示板，软件上引入中文WINDOWS的框架思路，并采用了数据压缩技术。准电脑化的结构，高度地体现了微处理器化仪表的优越性，成功地在体积仅80×160×140 mm 的壳体中集成了能存储最长达220天测量数据的多功能无纸记录仪表。

HR-LCD容积仪在人机操作与观察界面上都对传统的二次仪表做了挑战性的改革，以中文菜单引导组态操作，以丰富的图文数据显示测量结果，以明确的中文信息标识画面内容的工程涵义，简洁直观地给人以“智能”的感受。

HR-LCD容积仪可接1路被测信号，根据用户设定要求完成从信号采集，控制，记录到传送的全过程。

HR-LCD容积仪的打印接口可直接与带有RS232串行口的打印机连接，完成定时打印，即时打印或报警打印。

HR-LCD容积仪的串行通讯接口可与上位机进行数据传输，实现记录数据集中管理。

二、仪表主要特点

1. 多功能的显示画面：

HR-LCD仪表的外形尺寸为80×160×140 mm，配以40×70 mm带背光的液晶图型显示板，可集中示中文菜单，测量数据，曲线图表，数据涵义。

2. 便捷的操作界面：

快捷的中文菜单，提示用户逐级完成参数设定。

明确的中文信息，标识显示数据的工程涵义。

丰富的图形画面，提供需要显示的参数组合。

轻触式面板按键，方便用户进行各种的操作。

3. 高容量的存储空间：内置大容量存储器满足最长达220天的记录数据存储需求。

4. 快速的通讯速率：

设有标准双向串行通讯口，能以高达成28.8 kpbs的速率与上位机或其它相关的设备进行信息交换。

5. 灵活的附加功能：

通过附加的模块与相应的参数设定，仪表可提供模拟变送信号输出，打印机接口信号输出，直流馈电电源输出，标准双向串行通讯接口等。

6. 标准的外型尺寸：

HR-LCD仪表的外形为80×160×140 mm（横式）或160×80×140（竖式），可方便的替换功能简单的同类仪表，满足控制系统的升级需要。

三、技术指标

输入信号    模拟量输入： 电压 0—5V    1—5V

电流 0—10mA  4—20mA

输出信号    模拟量输出： 电流 0—10mA（负载≤750Ω）    4—20mA（负载≤500Ω）

电压 0—5V  （负载≥250KΩ）   1—5V  （负载≥250KΩ）

开关量输出： 继电器触点容量：AC 220V/3A，DC 24V/5A （阻性负载）

馈电输出    DC24±1V，负载电流≤30mA

精    度    0.5%FS±1字或0.2%FS±1字

采样周期    1秒

记录间隔    1秒—4分钟之间分着1，2，4，6，15，30，60，120，240秒九档供选择

存储长度    22小时（间隔1秒时）——220天（间隔4分钟时）

测量范围    -9999——999999字

显示方式    背光式大屏幕液晶（LCD）图形显示板 显示内容可由汉字，西文，数字，过程曲线

光柱等组成通过面板按键可完成画面翻页，历史数据前后搜索，曲线时标变更等

控制方式    可选择带回差的ON/OFF

通讯输出    RS232/485，波特率1200pbs——28.8kpbs （可设置）

参数设定    中文菜单提示，面板按键设定或上位机通过通讯口设定，设参数密码锁定

保护方式    设定参数永久保存，记录数据断电保存，内置 WATCHING DOG 电路

使用环境    环境温度 0—50 ℃   相对湿度 ≤85%RH   避免强腐蚀性气体

电源电压 AC 220V  %   50—60Hz

AC 90V—260V （开关电源）

DC 24V±2V （开关电源）

功    耗    ≤ 5W

安    装    标准卡入式

四、仪表工作原理

本仪表原理框图如上，仪表以单片微处理器为基础，通过输入电路把模拟信号经A/D转换器转换成数字信号（频率信号直接由微处理器进行计数），微处理器根据采样的结果与设定内容进行计算，比较后显示结果及输出控制信号。

五、仪表参数设定

1、仪表面板配置（以横式仪表为例）

| 名 称 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 操作键 | 确认键 | 选择菜单时，用于确认菜单中的选择项 修改参数时，用于确认新设定的参数值 画面显示时，配合 ⊙ 键可进入组态菜单页 显示历史数据时，用于确认下一步要修改追忆时间 |
|  | ▼ 光标下移键 | 选择菜单时，用于光标下移 修改参数时，用于减少光标指定处的数值 测量显示时，用于不同类型的通道切换 修改追忆时间时，用于减少光标指定处的时间值 |
|  | ▼ 光标上移键 | 选择菜单时，用于光标上移 修改参数时，用于增加光标指定处的数值 需要打印时，用于给出手动打印指令 修改追忆时间时，用于增加光标指定处的时间值 |
|  | 光标左移键 | 选择菜单时，用于光标左移 设定参数时，用于光标左移 修改追忆时间时，用光标左移 显示历史数据时，用于从当前时间向后搜索追忆时段 向前搜索追忆时段过程中，用于停止搜索 |
|  | 光标右移键 | 选择菜单时，用于光标右移 设定参数时，用于光标右移 修改追忆时间时，用光标右移 追忆历史数据时，用于从当前时间向前搜索追忆时段 向后搜索追忆时段过程中，用于停止搜索 |
|  | 小数点/返回键 | 设定参数时，用于移动小数点的位置 设定结束时，用于进入测量显示画面 测量显示时，配合“”键可进入组态菜单页 |

2.操作方法

1）仪表的上电

2）仪表开锁

3）参数设定（已开锁）

3.仪表参数：

1）“通道”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入通道 | 01 | 设置第一输入通道的通道号（不可修改） | 01 |
| 输入类型 | 见输入类型表 | 输入信号类型 | 4～20mA |
| 输入单位 | 见工程单位表 | 显示值的工程单位（见注1） | cm |
| 量程下限 | -9999～99999字 | 量程下限值（小数点设置见注2） | 0 |
| 呈程上限 | -9999～99999字 | 量程上限值（小数点设置见注2） | 1000 |
| 信号切除 | 全量程 | 小信号切除百分比值（见注3） | 0 |
| 滤波系数 | 0～19 | 单位秒 | 0 |
| 输入通道 | 02 | 设置第二输入通道的通道号（内部保留） | 02 |
| 输入通道 | 03 | 设置第三输入通道的通道号（内部保留） | 03 |

注1：工程量单位（如用户需特殊单位时，在订货时需注明）。

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | Kgf | Pa | KPa | MPa | mmHg | mmH2O | bar | Kg/h | t/h | l/h | m/h | m3/h | Nm3/h | MJ/h | GJ/h | Kg/m |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 单位 | t/m | l/m | m/m | m3/m | Nm3/m | MJ/m | GJ/m | Kg/s | t/s | l/s | m/s | m3/s | Nm3/s | MJ/s | GJ/s | Kg |
| 序号 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 单位 | t | L | m | m3 | Nm3 | MJ | GJ | V | KV | A | KA | KW | HZ | % | PH | ℃ |

注2：工程量显示小数点设置：当设置量程时需要小数点显示时，按“”键小数点依次从左向右移动。

当小数点移到第三位时，仪表显示带一位小数点。如量程上限设置为“100.000”，仪表显示为“100.0”。

当小数点移到第四位时，仪表显示带二位小数点。如量程上限设置为“10.0000”，仪表显示为“10.00”。

负量程设：在通道量程设置时将光标移至左边第一位，按“▼”键，使显示为“0”，再按一下减键就会出现“-”号。

注3：通道信号小信号切除功能：测量值＜量程上限值×小信号百分比值时，测量值显示为零。

2）“报警”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警通道 | 01 | 设置第一报警通道的通道号（不可修改） | 01 |
| 输入通道 | 1-第一通道 2-第二通道（内部保留） 3-第三通道（内部保留） 4-容积 5-质量 | 该报警对应的输入通道（1～5） | 04 |
| 报警类型 | NO：无报警 AL：通道下限报警 AH：通道上限报警 | 报警类型 | AH |
| 报警值 | -9999～99999字 | 报警点设定值（见注4） | 50 |
| 报警回差 | -9999～99999字 | 报警点回差值（见注4） | 00 |
| 报警通道 | 02 | 设置第二报警通道的通道号（内部保留） | 02 |
| 报警通道 | 03 | 设置第三报警通道的通道号（内部保留） | 03 |

3）“输出”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出通道 | 01 | 设置第一输出通道的通道号（不可修改） | 01 |
| 输入通道 | 1-第一输入通道 2-第二输入通道 3-第三输入通道 4-容积 5-质量 | 该输出对应的输入通道（1～5） | 04 |
| 输出类型 | NO：无输出 电流：0～20mA，4～20mA 电压：0～5V，1～5V | 变送输出的信号类型 （特殊要求请另说明） | 4～20mA |
| 输出下限 | -9999～99999字 | 输出值下限对应的显示数值 | 0 |
| 输出上限 | -9999～99999字 | 输出值上限对应的显示数值 | 1000 |

4）“设定”（★）：作为流量仪表，本项参数不开放，用户在参数设置时可跳过。

5）“控制”（★）：作为流量仪表，本项参数不开放，用户在参数设置时可跳过。

6）“补偿”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公式选择 | NO | 保留参数 |  |
| 容积系数 | -9999.9～999999 | 容积仪的比例值 | 1.000 |
| 容积零点 | -9999.9～999999 | 容积仪的零点值 | 0.0 |
| 质量系数 | -9999.9～999999 | 质量的比例值 | 1.000 |
| 质量零点 | -9999.9～999999 | 质量的零点值 | 0.0 |

7）“校对”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入通道 | 01 | 要校对的输入通道1（不可修改） | 01 |
| 零点 | -9999.9～999999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999.9～999999字 | 该通道增益比例值 | 1 |
| 输入通道 | 02 | 要校对的输入通道2（内部保留） | 02 |
| 零点 | -9999.9～999999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999.9～999999字 | 该通道增益比例值 | 1 |
| 输入通道 | 03 | 要校对的输入通道3（内部保留） | 03 |
| 零点 | -9999.9～999999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999.9～999999字 | 该通道增益比例值 | 1 |
| 输出通道 | 01 | 要校对的输出通道1（不可修改） | 01 |
| 零点 | -9999.9～999999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999.9～999999字 | 该通道增益比例值 | 1 |

8）“系统”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密码 | -99999～999999字 | 仪表的参数锁定密码 | 0 |
| 日期 | （公元）年，月，日 | 实时日期 | 实时日期 |
| 时间 | 时，分，秒 | 实时时间 | 实时时间 |
| 冷补零点 | -99999～999999字 | 冷端补偿的实际零点值 | 0 |
| 冷补比例 | -99999～999999字 | 冷端补偿电路的斜率 | 1 |
| 设备地址 | 1～255 | 仪表通讯时的地址编号 | 1 |
| 波特率 | 1200～19200bps | 通讯口数据传送的速率 | 9600 |
| 打印机 | NO，AS，AS-D | 见注视 | AS |
| 定时打印 | 1～2000分钟 | 定时打印时间间隔 | 1（分钟） |
| 报警打印 | ON/OFF | ON：报警打印 OFF：不打印 | OFF |
| 记录间隔 | 1～240秒（九档） | 数据记录时间间隔 | 1秒 |
| 路1名称 | 00：1路 01：温度 02：压力 03：流量 04：液位 05：其他 | 定义第一输入通道显示主题名称 | 04 |
| 路2名称 | 00：2路 01：温度 02：压力 03：流量 04：液位 05：其他 | 定义第二输入通道显示主题名称 | 00 |
| 路3名称 | 00：3路 01：温度 02：压力 03：流量 04：液位 05：其他 | 定义第三输入通道显示主题名称 | 00 |
| 自动翻屏 | ON：自动翻屏每5秒） 0FF：手动翻屏（按▼键） | 选择显示画面自动/手动翻屏 | OFF |
| 容积单位 | 参见“工程单位表” | 设置容积显示单位 | m3 |
| 质量单位 | 参见“工程单位表” | 设置质量显示单位 | Kg |

注4：报警输出方式：（本仪控制输出带回差，以防止输出继电器在报警临界点上下波动时频繁动作）

仪表输出状态如下：

★测量值由低上升时：                      ★测量值由高下降时：

注6：关于以上“打印机”一栏的“AS  AS－D ”在仪表有打印功能时有效，此两个代号含义一样。“NO”则在仪表有通信功能时有效。

六、显示画面说明

1.画面流程图

2.主画面

3.按“▼”键切换到液位实时曲线画面

注： 标尺比例会自动根据过程曲线波动幅度而调整，保证仪表在有限的分辨率下达到尽可能高的显示精度。

4.按“▼”键切换到液位棒图画面

5.按“▼”键切换到液位历史曲线画面

注：关于历史数据追忆操作说明：（在显示上图画面时）

（1）按“”键，可从现画面向前搜索已记录的数据，再按“”键，则停止搜索。

按“”键，可从现画面向后搜索已记录的数据，再按“”键，则停止搜索。

（2）按“⊙”键，可依次改变画面的时标，以扩展或压缩要观察的历史数据曲线范围。

在时间设置可起到换行作用.

（3）按“”键，可令光标移到右上角时间显示区，利用“”和“”键移动光标，用“▲”和“▼”键，可减/增光标处的“年月日，时分秒”值按“”键确认可调出您所输入日期的历史曲线，以追忆需要的历史数据曲线画面。

（4）历史曲线与历史数据的对应关系如下：历史曲线与显示屏右边框的交点。

七、接线图

1.输入信号的切换（通过仪表输入板拨码开关）

|  | 直流电流输入 | 直流电压输入 |
| --- | --- | --- |
| 拨码开关状态 |  |  |

2.输出信号的切换（通过仪表输出板短路环）

变送输出（中间板）外形

|  | 直流电流输出 | 直流电压输出 |
| --- | --- | --- |
| 短路环状态 |  |  |

八、仪表型谱表

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-LCD-X | □□ | □□ | -□ | □- | □ | -□ | □ | □ | □- | □- | □ | 新一代大屏幕带背光显示仪表 |
| 仪表功能 | H HR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (液位<=>容积控制仪) 带记录(液位<=>容积控制仪) |
| 外形尺寸 |  | D8 S8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160×80mm(横式) 80×160mm(竖式) |
| 控制作用 |  |  | 01 03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无控制(或报警)输出 带控制(或报警)输出 |
| 通讯方式 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 参见“通讯方式” |
| 变送输出 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 参见“输出方式” |
| 输入类型 |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 参见“输入类型” |
| 第一报警方式 |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 参见“报警方式” |
| 第二报警方式 |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  | 参见“报警方式” |
| 第三报警方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  | 参见“报警方式” |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N P |  | 无馈电输出(可省略) DC24V馈电输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W T A | DC24V供电 AC90～265V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源，可省略) |

★ 输入类型：

| 代码 | A | B | C | D | M | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 0～20mA | 特殊规格 |

★ 变送/报警输出方式：

| 代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 特殊规格 |

★ 报警输出方式：

| 代码 | N | H | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无报警 | 上限报警 | 下限报警 |