目  录

一．概述………………………………………………………………………………………………………………1

二．仪表特点…………………………………………………………………………………………………………1

三．技术指标…………………………………………………………………………………………………………2

四．工作原理…………………………………………………………………………………………………………3

五．参数的设定………………………………………………………………………………………………………3

1．面板配置…………………………………………………………………………………………………………3

2．操作方法…………………………………………………………………………………………………………4

3．仪表参数…………………………………………………………………………………………………………5

六．显示画面说明 …………………………………………………………………………………………………10

七．接线图 …………………………………………………………………………………………………………14

八．仪表型谱表 ……………………………………………………………………………………………………15

附录：流量数学模型 ………………………………………………………………………………………………17

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、概   述

HR-LCD-XLTR天然汽流量积算无纸记录仪集流量/热能积算与记录于一体，具有防盗用功能，是一种智能化的多功能二次仪表，适合对天然汽进行过程监测，总量累积量控制；借助其记录与通信功能，还可随时调阅过程量变化的历史曲线或相关的历史数据。新增加的掉电记录功能可记录仪表工作其间掉电发生的实时时间、掉电次数及掉电时间累积值，及记忆最末次掉电时间、瞬时流量和流量累积值，防止人为或意外掉电造成累计值的偏差；新增加的流量抄录功能可记录用户指定时刻的流量累积值供随时抄录，新增的防盗用功能可记录下非法输入密码的次数。

HR-LCD-XLTR天然汽流量积算无纸记录仪在设计上吸纳了当今电脑结构思路：硬件上采用内带快闪存储器的新型微处理器，扩充了大容量的数据存储区，显示器采用大屏幕液晶图形显示板，软件上引入中文WINDOWS的框架思路，并采用了数据压缩技术。准电脑化的结构，高度地体现了微处理器化仪表的优越性，累积值在软件上进行双重备份永不丢失，成功地在体积仅80×160×140 mm的壳体中集成了具有天然汽积算及可存储最长达220天测量数据的多功能仪表。

HR-LCD-XTLR天然汽流量积算无纸记录仪在人机操作与观察界面上都对传统二次表做了挑战性的改革，以中文菜单引导组态操作，以丰富的图文数据显示测量结果，以明确的中文信息标识画面内容的工程涵义，简洁直观地给人“智能”的感受。

HR-LCD-XLTR天然汽流量积算无纸记录仪可接3路被测信号，满足温度补偿；压力补偿；温压全补偿的积算要求。

HR-LCD-XLTR天然汽流量积算无纸记录仪表打印接口可直接与带有RS232串行口的打印机连接，完成定时打印，即时打印或报警打印。仪表的串行通讯接口还可与上位机进行数据传输，实现记录数据的集中管理。

二、仪表主要特点

1.丰富的流量积算软件：

适配各种不同类型的流量、温度、压力传感器

可精确地对质量流量、体积流量等进行实时值测量与累积积算

可自动完成瞬时工程量值小信号切除和通道输入信号带开方信号工程量百分比值小信号切除

可完成流量系数的自动演算与设置

2.强化管理的防盗及防掉电记录功能：

可记录仪表工作其间发生掉电的实时时间，掉电次数及掉电时间累计值，防止人为或意外掉电造成流量累计偏差。

可记录用户指定时刻的流量累积值供随时抄录登记，可记录下非法输入密码的次数。

3.多功能的显示画面：

HR-LCD仪表的外形尺寸为80×160×140 mm，配以40×70 mm带背光的点阵式液晶图型显示板，可集中显示中文菜单，测量数据，曲线图表，数据涵义，工程单位，百分比棒图，报警状况等。

4.便捷的操作界面：

快捷的中文菜单，提示用户逐级完成参数设定。

明确的中文信息，标识显示数据的工程涵义。

丰富的图形画面，提供需要显示的参数组合。

轻触式面板按键，方便用户进行各种的操作。

5.高容量的存储空间：

可选择内置大容量存储器满足最长达220天的记录数据存储需求。

6.快速的通讯速率：

可选择标准双向串行通讯口，能以高达成19.2 kpbs的速率与上位机或其它相关的设备进行信息交换。

7.灵活的附加功能：

通过附加的模块与相应的参数设定，仪表可提供模拟变送信号输出，打印机接口信号输出，直流馈电电源输出，标准双向串行通讯接口等。

8.标准的外型尺寸：

HR-LCD仪表的外形为80×160×140 mm（竖式）或160×80×140（横式），可方便的替换功能简单的同类仪表，满足控制系统的升级需要。

三、技术指标

输入信号   热电偶：标准热电偶--B、E、J、K、S、T、WRe3-25、F2

电  阻：标准热电阻--Pt100、Pt100.、Cu50、Cu100、BA1、BA2

远传热电阻--0～350Ω（电阻范围可根据用户要求更改）

电  流：0～10mA、4～20mA、0～20mA，输入阻抗≤250Ω

电  压：0～5V、1～5V，输入阻抗≥250KΩ

脉冲量：波  形：矩形或正弦波

幅  度：大于等于4V

频  率：0～10KHz（或根据用户要求）

变送输出   DC 0～10mA（负载电阻≤500Ω）、DC0～20mA、DC 4～20mA（负载电阻≤250Ω）

DC 0～5V、DC 1～5V（负载电阻≥250KΩ）

报警输出   带回差ON/OFF继电器触点输出继电器触点容量：AC 220V/3A，DC 24V/5A（阻性负载）

馈电输出   DC 24V/30mA

精    度   0.5 %FS±1字

采样周期   0.5秒

记录间隔   1秒——4分钟之间分着1，2，4，6，15，30，60，120，240秒九档可供选择

存储长度   22小时/3笔（间隔1秒时）——220天/3笔（间隔4分钟时）

掉电记录   可记录掉电次数≤79次；可记录掉电时间累积值≤999999秒

测量范围   -9999～99999字

显示方式   背光式大屏幕液晶（LCD）图形显示板

显示内容可由汉字，西文，数字，过程曲线，光柱等组成

通过面板按键可完成画面翻页，历史数据前后搜索，曲线时标变更

瞬时流量显示：0～99999

累积流量显示：0～99999999.999

温度补偿显示：-9999～99999

压力补偿显示：-9999～99999

通讯输出   RS232/485，波特率 1200pbs～19.2kpbs（可设置），采用标准MODBUS RTU通信协议

参数设定   中文菜单提示，面板按键设定或上位机通过通讯口设定，设定参数密码锁定

保护方式   设定参数永久保存，记录数据断电保存，内置WATCHING DOG电路

使用环境   环境温度   0～50℃

相对湿度   ≤85%RH

避免强腐蚀性气体

电源电压   AC  220V  %   50～60Hz

AC  90V～265V（开关电源）

DC  24V±2V（开关电源）

功    耗   ≤5W

安    装   仪表尺寸：160×80×140、80×160×140 mm

开孔尺寸：152×76 mm

安    装：标准卡入式。

重    量   约900g

四、仪表工作原理

五、仪表参数的设定

1.仪表面板配置

| 名 称 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 操作键 | 确认键 | 选择菜单时，用于确认菜单中的选择项 修改参数时，用于确认新设定的参数值 画面显示时，配合“”键可组态菜单页 显示历史数据时，用于确认下一步要修改追忆时间 配合“”键可对累积量、掉电累积时间清零 |
|  | ▼ 光标下移键 | 选择菜单时，用于光标下移 修改参数时，用于减少光标指定处的数值 测量显示时，用于同一通道显示画面的翻页 修改追忆时间时，用于减少光标指定处的时间值 |
|  | ▲ 光标上移键 | 选择菜单时，用于光标上移 修改参数时，用于增加光标指定处的数值 需要打印时，用于给出手动打印指令 修改追忆时间时，用于增加光标指定处的时间值 |
|  | 光标左移键 | 选择菜单时，用于光标左移 设定参数时，用于光标左移 修改追忆时间时，用光标左移 显示历史数据时，用于从当前时间向后搜索追忆时段 向前搜索追忆时段过程中，用于停止搜索 |
|  | 光标右移键 | 选择菜单时，用于光标右移 设定参数时，用于光标右移 修改追忆时间时，用光标右移 追忆历史数据时，用于从当前时间向前搜索追忆时段 向后搜索追忆时段过程中，用于停止搜索 |
|  | 小数点/返回键 | 设定参数时，用于移动小数点的位置 设定结束时，用于进入测量显示画面 测量显示时，配合“”键可进入组态菜单页 |
|  |  | 测量显示时，用于不同通道之间显示画面的切换 |

2.操作方法

1）仪表的上电

2）仪表开锁

3）参数设定（已开锁）

3.仪表参数：

1）“通道”参数——计算带温压补偿的流量时，输入通道01为温度信号；02为压力信号；03为流量信号。

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入通道 | 01 | 设置第一输入通道的通道号（不可修改） | 01 |
| 输入类型 | 见输入类型表 | 输入信号类型 | Pt100 |
| 输入单位 | 见工程单位表 | 显示值的工程单位（见注1） | ℃ |
| 量程下限 | -9999～99999字 | 量程下限值（小数点设置见注2） | 0 |
| 量程上限 | -9999～99999字 | 量程上限值（小数点设置见注2） | 650 |
| 信号切除 | 全量程 | 小信号切除百分比值（见注2） | 0 |
| 滤波系数 | 0～19 | 单位秒 | 0 |
| 输入通道 | 02 | 设置第二输入通道的通道号（不可修改） | 02 |
| 输入类型 | 见输入类型表 | 输入信号类型 | 4～20mA |
| 输入单位 | 见工程单位表 | 显示值的工程单位（见注1） | MPa |
| 量程下限 | -9999～99999字 | 量程下限值（小数点设置见注2） | 0 |
| 量程上限 | -9999～99999字 | 量程上限值（小数点设置见注2） | 1.000 |
| 信号切除 | 全量程 | 小信号切除百分比值（见注2） | 0 |
| 滤波系数 | 0～19 | 单位秒 | 0 |
| 输入通道 | 03 | 设置第三输入通道的通道号（不可修改） | 03 |
| 输入类型 | 见输入类型表 | 输入信号类型 | 4～20mA |
| 输入单位 | 见工程单位表 | 显示值的工程单位 | KPa |
| 量程下限 | -9999～99999字 | 量程下限值 | 0 |
| 量程上限 | -9999～99999字 | 量程上限值 | 1000 |
| 信号切除 | 全量程 | 小信号切除百分比值 | 0 |
| 滤波系数 | 0～19 | 单位秒 | 0 |

注1：工程量单位（如用户需特殊单位时，在订货时需注明）。

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | Kgf | Pa | KPa | MPa | mmHg | mmH2O | bar | Kg/h | t/h | l/h | m/h | m3/h | Nm3/h | MJ/h | GJ/h | Kg/m |
| 序号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 单位 | t/m | l/m | m/m | m3/m | Nm3/m | MJ/m | GJ/m | Kg/s | t/s | l/s | m/s | m3/s | Nm3/s | MJ/s | GJ/s | Kg |
| 序号 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 单位 | t | L | m | m3 | Nm3 | MJ | GJ | V | KV | A | KA | KW | HZ | % | PH | ℃ |

注2：工程量显示小数点设置：当设置量程时需要小数点显示时，按“”键小数点依次从左向右移动。

当小数点移到第三位时，仪表显示带一位小数点。如量程上限设置为“100.000”，仪表显示为“100.0”。

当小数点移到第四位时，仪表显示带二位小数点。如量程上限设置为“10.0000”，仪表显示为“10.00”。

负量程设：在通道量程设置时将光标移至左边第一位，按“▼”键，使显示为“0”，再按一下减键就会出现“-”号。

注3：通道信号小信号切除功能：测量值＜量程上限值×小信号百分比值时，测量值显示为零。

2）“报警”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警通道 | 01 | 设置第一报警通道的通道号（不可修改） | 01 |
| 输入通道 | 1-第一通道 2-第二通道 3-第三通道 4-瞬时 5-瞬热 | 该报警对应的输入通道（1～5） | 04 |
| 报警类型 | NO：无报警 AL：通道下限报警 AH：通道上限报警 SAL：瞬时流量下限报警 SAH：瞬时流量上限报警 LAL：累积下限报警 LAH：累积上限报警 LALC：累积下限报警并清零 LAHC：累积上限报警并清零 | 报警类型 （当要设置为“LAL\LAH或LALC\LAHC”时还要把“输入通道”设置为4或5） | SAH |
| 报警值 | -9999～99999字 | 报警点设定值（见注4） | 50 |
| 报警回差 | -9999～99999字 | 报警点回差值（见注4） | 00 |
| 报警通道 | 02 | 设置第二报警通道的通道号 | 02 |
| 输入通道 | 1～5（同上） | 该报警对应的输入通道（1～5） | 01 |
| 报警类型 | （同上） | 报警类型 | SAL |
| 报警值 | -9999～99999字 | 报警点设定值 | 50 |
| 报警回差 | -9999～99999字 | 报警点回差值 | 0 |
| 报警通道 | 03 | 设置第三报警通道的通道号 | 03 |
| 输入通道 | 1～5（同上） | 该报警对应的输入通道（1～5） | 01 |
| 报警类型 | （同上） | 报警类型 | AH |
| 报警值 | -9999～99999字 | 报警点设定值 | 50 |
| 报警回差 | -9999～99999字 | 报警点回差值 | 0 |

注4：报警输出方式：（本仪控制输出带回差，以防止输出继电器在报警临界点上下波动时频繁动作）

仪表输出状态如下：

★测量值由低上升时：                      ★测量值由高下降时：

★上限报警输出：                          ★下限报警输出：

3）“输出”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出通道 | 01 | 设置第一输出通道的通道号（不可修改） | 01 |
| 输入通道 | 1 — 第一输入通道 2 — 第二输入通道 3 — 第三输入通道 4 — 瞬时 5 — 瞬热 | 该输出对应的输入通道（1—5） | 04 |
| 输出类型 | NO：无输出 电流：0～20mA，4～20mA 电压：0～5V，1～5V | 变送输出的信号类型 （特殊要求请另说明） | 4～20mA |
| 输出下限 | -9999～99999字 | 输出值下限对应的显示数值 | 0 |
| 输出上限 | -9999～99999字 | 输出值上限对应的显示数值 | 1000 |

4）“设定”（★）：作为流量仪表，本项参数不开放，用户在参数设置时可跳过。

5）“控制”（★）：作为流量仪表，本项参数不开放，用户在参数设置时可跳过。

6）“补偿”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公式选择 | 0——8 1——8 2——8 | 0－8：按线性流量信号计算； 1－8：按孔板差压信号计算； 2－8：按频率信号计算； | 0——8 即选择算法：线性流量信号 |
| 大气压力 | 0～999999 | 当地大气压力 | 0.10133（MPa） |
| 信号切除 | 0～999999 | 设定瞬时流量小信号切除的值 | 0 |
| 瞬时K0 | 0～999999 | 第0段折线补偿系数 | 1 |
| 瞬时K1 | 0～999999 | 第1段折线补偿系数 | 1 |
| 瞬时K2 | 0～999999 | 第2段折线补偿系数 | 1 |
| 瞬时K3 | 0～999999 | 第3段折线补偿系数 | 1 |
| 瞬时K4 | 0～999999 | 第4段折线补偿系数 | 1 |
| 瞬时K5 | 0～999999 | 第5段折线补偿系数 | 1 |
| 瞬时K6 | 0～999999 | 第6段折线补偿系数 | 1 |
| 瞬时K7 | 0～999999 | 第7段折线补偿系数 | 1 |
| 瞬时K8 | 0～999999 | 第8段折线补偿系数 | 1 |
| 开孔直径 | 0～999999 | 孔板开孔直径d，单位：mm | 按订货 |
| 管道内径 | 0～999999 | 测量管内径，单位：mm | 按订货 |
| 孔板膨系 | 0～999999 | 孔板材料的线膨胀系数Ad，单位：10-6mm/（mm.℃） | 按订货 |
| 管道膨系 | 0～999999 | 孔板材料的线膨胀系数Ad，单位：10-6mm/（mm.℃） | 按订货 |
| 真相密度 | 0～999999 | 被测天然气的真实相对密度Gr | 按订货 |
| 二氧化碳 | 0～999999 | 被测天然气中二氧化碳含量的摩尔分数 | 按订货 |
| 氮气摩尔 | 0～999999 | 被测天然气中氮气含量的摩尔分数 | 按订货 |
| 体积热量 | 0～999999 | 天然气标准参比条件下真实体积发热量Hs | 按订货 |
| 取压方式 | FL：法兰取压 Jj：角接取压 | 孔板取压方式 | FL |
| 自动演算 | On： 自动演算 OFF：关闭自动演算 | 选择是否由仪表自动演算补偿系数K （选OFF时，以下栏目将不显示） | OFF |
| 瞬时流量 | 0～999999 | 填入自动演算K值需要的瞬时流量参数 | 0 |
| 工作流量 | 0～999999 | 填入自动演算K值需要的通道流量参数 | 0 |
| 工作温度 | 0～999999 | 填入自动演算K值需要的工作温度参数 | 0 |
| 工作压力 | 0～999999 | 填入自动演算K值需要的工作压力参数 | 0 |
| 演算结果 | ****** | 根据以上参数自动计算出的热能补偿系K | 0 |
| 写K系数 | ALL、K8——K0： 演算结果采用 OFF：演算结果供参考 | 选择是否采用自动演算的结果 | OFF |

注5：流量系数Kx的说明

1）计算流量系数K的单位：

时间：设定时以小时为单位

温度：设定时以℃为单位

压力：设定时同仪表二级参数DP——压力补偿单位设定，常用单位为MPa

累积流量：单位由瞬时流量单位决定（以秒为时间单位进行累积）

2）系数K的补偿曲线示意图如下：

以上的量程上限与量程下限是指流量（差压）通道的量程上下限

7）“校对”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入通道 | 01 | 要校对的输入通道1（不可修改） | 01 |
| 零点 | -9999～99999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999～99999字 | 该通道增益比例值 | 1 |
| 输入通道 | 02 | 要校对的输入通道2（不可修改） | 02 |
| 零点 | -9999～99999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999～99999字 | 该通道增益比例值 | 1 |
| 输入通道 | 03 | 要校对的输入通道3（不可修改） | 03 |
| 零点 | -9999～99999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999～99999字 | 该通道增益比例值 | 1 |
| 输出通道 | 01 | 要校对的输出通道1（不可修改） | 01 |
| 零点 | -9999～99999字 | 该通道的零点值 | 0 |
| 比例 | -9999～99999字 | 该通道增益比例值 | 1 |

8）“系统”参数

| 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂预置值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密码 | -99999～999999字 | 仪表的参数锁定密码 | 0 |
| 日期 | （公元）年，月，日 | 实时日期 | 实时日期 |
| 时间 | 时，分，秒 | 实时时间 | 实时时间 |
| 冷补零点 | -99999～999999字 | 冷端补偿的实际零点值 | 0 |
| 冷补比例 | -99999～999999字 | 冷端补偿电路的斜率 | 1 |
| 设备地址 | 1～255 | 仪表通讯时的地址编号 | 1 |
| 波特率 | 1200～19200 bps | 通讯口数据传送的速率 | 9600 |
| 打印机 | NO，AS，AS-D | 见注视 | AS |
| 定时打印 | 1～2000分钟 | 定时打印时间间隔 | 1（分钟） |
| 报警打印 | ON/OFF | ON：报警打印 OFF：不打印 | OFF |
| 记录间隔 | 1～240秒（九档） | 数据记录时间间隔 | 1秒 |
| 路1名称 | 00：1路 01：温度 02：压力 03：流量 04：液位 05：其他 | 定义第一输入通道显示主题名称 | 1 |
| 路2名称 | 00：2路 01：温度 02：压力 03：流量 04：液位 05：其他 | 定义第二输入通道显示主题名称 | 2 |
| 路3名称 | 00：3路 01：温度 02：压力 03：流量 04：液位 05：其他 | 定义第三输入通道显示主题名称 | 3 |
| 自动翻屏 | ON：自动翻屏每5秒） 0FF：手动翻屏（按▼键） | 选择显示画面自动/手动翻屏定义“流量显示”画面1显示内容 | OFF |
| 显示1屏 | 每屏可显示4行内容。 由1 0 X1 X2 X3 X4的后4位数值（X i）选择相应行的显示内容： X1：定义第一行显示内容 X2：定义第二行显示内容 X3：定义第三行显示内容 X4：定义第四行显示内容 | Xi=0 本行显示温度值 Xi=1 本行显示压力值 Xi=2 本行显示流量值 Xi=3 本行显示仪表停电次数与时间 Xi=4 本行显示瞬时流量值 Xi=5 本行显示瞬时热能值 Xi=6 本行显示流量累积值 Xi=7 本行显示热量累积值 | 按订货要求 （见例1） |
| 显示2屏 | 应行的显示内容： Y1：定义第一行显示内容 Y2：定义第二行显示内容 Y3：定义第三行显示内容 Y4：定义第四行显示内容 | 定义“流量显示”画面2显示内容Yi的取值及含义与Xi相同。 | 按订货要求 （见例2） |
| 掉电时间 | ON：显示“掉电实时时间”屏 OFF：不显示该屏 | “掉电实时时间”屏可记录仪表最近8次发生掉电的实时时间供用户查阅 | OFF |
| 流量抄录 | ON：显示“定时流量抄录”屏 OFF：不显示该屏 | “流量抄录”屏显显示并保存某定时时刻流量累积值（最多8个）供抄录 | OFF |
| 抄录间隔 | 以1小时为单位，最多24小时 | 设定“流量抄录”定时间隔的时间。如：“2”表示从0点开始每隔2小时，“流量抄录”屏显示该时刻累积值 | 00 |
| 瞬时单位 | 见工程单位表 | 选择瞬时流量单位 | 按订货要求 |
| 瞬热单位 | 见工程单位表 | 选择瞬时热量单位 | 按订货要求 |

注6：关于以上“打印机”一栏的“AS  AS－D ”在仪表有打印功能时有效，此两个代号含义一样。“NO”则在仪表有通信功能时有效。

六、显示画面说明

1.画面流程图

2.流量热能画面：仪表自检完毕出现的第一个画面－－“显示一屏”画面”

①流量及相关参数显示画面：

流量及相关参数显示画面共有2屏，可显示的项目有：温度补偿值、压力补偿值、差压或流量通道测量值、流量瞬时值、瞬时热能、流量积算值、热能积算值及掉电时间累积值和掉电次数累计。用户可通过“系统”菜单中对“显示1屏”，“ 显示2屏”的设置，定义每一画面的显示项目及其排序。

②按“F1” 显示二屏画面

③再按“F1”键进入掉电记忆显示画面：

本画面显示：最末一次掉电的年月日、时分秒；仪表的掉电次数及总掉电时间（以秒为单位）；最末一次掉电时刻的瞬时流量值及累积流量值。

④再按“F1”键进入掉电时间显示画面：

在系统祖态中“掉电时间”设为“ON”时才有此画面，否则没有此画面。掉电时间显示画面记录仪表运行其间掉电发生的实时时间，本画面可记录最近发生掉电的8个时刻。

⑤再按“F1”键进入流量报表画面：

当用户需要定时抄录指定时刻流量值时，在“系统”参数中的“流量抄表”设为“ON”，再通过“系统”参数中的“抄录间隔”以小时为单位１～24小时参数，设定需要的抄录的时间，仪表将自动通过本画面提供该时刻的流量累积值供用户抄录。

⑥再按“F1”键进入报表抄录热量累积画面，如不是过热蒸汽或饱和蒸汽将不会有以下的画面。

注：以上的“参数序列号”1表示为流量抄录，2表示为热量抄录

3.动态测量过程画面：

①再按“F1”键进入动态测量过程画面

②再按“F1”键进入动态测量过程画面

③在"第1显示屏”按“▼”键出现动态测量过程画面如下

注： 标尺比例会自动根据过程曲线波动幅度而调整，保证仪表在有限的分辨率下达到尽可能高的显示精度。

4.在测量过程显示画面下按“▼”键进入三通道测量显示画面

①测量数值显示画面包括：“温度+压力+流量”数值显示画面或单一参数的数值显示画面如：“温度”画面和“压力”画面，“流量” 画面。在显示其中之一画面时，按“F１”键可依次切换到单通道画面。“温度+压力+流量”画面：

②再按“F1” 键进入测量数值显示画面：

③再按“F1” 键进入测量数值显示画面：

④再按“F1” 键进入测量数值显示画面：

5.在三通道显示画面按“▼”键出现历史记录数据追忆画面：

注：关于历史数据追忆操作说明：（在显示上图画面时）

（1）按“”键，可从现画面向前搜索已记录的数据，再按“”键，则停止搜索。

按“”键，可从现画面向后搜索已记录的数据，再按“”键，则停止搜索。

（2）按“⊙”键，可依次改变画面的时标，以扩展或压缩要观察的历史数据曲线范围。

（3）按“”键，可令光标移到右上角时间显示区，按“”和“”键左右移动光标，按“”键上下移动光标。用“▼”和“▲”键，可减/增光标处的“年月日，时分秒”值，按“”键确认可调出您所输入日期的历史曲线，以追忆需要的历史数据曲线画面。

（4）历史曲线与历史数据的对应关系如下：历史曲线与显示屏右边框的交点

（5）在历史记录数据追忆画面可按“F1”来切换“温度”、“压力”、“流量”的历史画面。

注：流量清零功能

ａ：按键＋键进入组态画面的开锁密码设置（参见P4）

ｂ：密码设置如下：

| 用户设定系充密码 | ****** | 出厂默认值为00 |
| --- | --- | --- |
| 开锁密码=* * * * * *+1 | 允许流量累积值、热量累积值和掉电次数、时间清零 | 设定密码后（如：初始密码为100132，则密码为100133时清零），按退到测量画面操作按 + 清零。 |
| 开锁密码=* * * * * *+2 | 允许掉电次数、时间清零 | 清零操作同上 |
| 开锁密码=* * * * * *+3 | 允许流量累积值、热量累积值清零 | 清零操作同上 |

七、接线图

输入信号的切换方式

输入信号切换，在通道组中选择输入信号，还必须对输入板DIP开关进行设置后还能正确输入信号。仪表输入板拨码开关、仪表输入板外形如下：

| 温度补偿 电阻或电偶 | 温度补偿 电压 | 温度补偿 电流 | 压力补偿 电压 | 压力补偿 电流 | 流量通道 电压 | 流量通道 电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依照上图，拨码开关1，2，3，4位置组合可选择仪表第一路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  |  | 依照上图，拨码开关5，6，7，8位置组合可选择仪表第二路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  | 依照上图，拨码开关9位置选择仪表第三路输入信号。（其余拨码开关位置与本路信号选择无关） |  |

八、型谱表

HR-LCD系列天然汽流量积算无纸记录仪表型谱表（不带温、压补偿）

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-LCD-XLTR | □- | □ | □- | □ | □□ | -□ | -□ | -□ | 液晶显示天然汽流量积算无纸记录仪 |
| 外形尺寸 | D801 S801 |  |  |  |  |  |  |  | 单路无补偿输入160×80mm（横式） 单路无补偿输入80×160mm（竖式） |
| 通讯方式 或 打印方式 |  | 0 2 8 3 |  |  |  |  |  |  | 无通讯输出 RS－232C通讯口 RS-485通讯口 RS-232C打印口 |
| 变送输出 |  |  | □ |  |  |  |  |  | 见“输出方式”表 |
| 流量信号输入 |  |  |  | □ |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 报警方式 |  |  |  |  | N H L |  |  |  | 无报警 上限报警 （在报警组态时可任意设） 下限报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  | P |  |  | 一路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  | T W A |  | AC90～265V（开关电源）供电 DC24V供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5%FS±1字（可省略） 0.2%FS±1字（请注明） |

★ 输入类型：

| 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4～20mA | -19999～99999d | B2 | BA2 | -199.9～600.0℃ |
| B | 0～10mA | -19999～99999d | B | 热电偶B型 | 400～1800℃ |
| C | 1～5V | -19999～99999d | S | 热电偶S型 | 0～1600℃ |
| D | 0～5V | -19999～99999d | K | 热电偶K型 | 0～1300℃ |
| M | 0～20mA | -19999～99999d | E | 热电偶E型 | 0～1000℃ |
| F | 频率 | 0～10KHz | T | 热电偶T型 | -199.9～400.0 |
| C1 | Cu50 | -50.0～150.0 | J | 热电偶J型 | 0～1200 |
| C2 | Cu100 | -50.0～150.0 | W | Wre3-25 | 0～2300 |
| G | Pt100 | -199.9～850.0 | F2 | 高温辐射热电偶 | 0～2000 |
| B1 | BA1 | -199.9～600.0℃ | R | 特定 | -19999～99999d |

★ 变送/报警输出方式：

| 代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4～20mA | 0～10mA | 1～5V | 0～5V | 特殊规格 |

HR-LCD系列天然汽流量积算无纸记录控制仪型谱表（带温、压补偿）

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-LCD-XLTR | □- | □ | □- | □ | □- | □ | □ | □- | □ | □ | 液晶显示天然汽流量积算无纸记录仪 |
| 外形尺寸 | C802 S802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 带补偿输入160×80mm（横式） 带补偿输入80×160mm（竖式） |
| 通讯方式 或 打印方式 |  | 0 2 8 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无通讯输出 RS－232C通讯口 RS-485通讯口 RS-232C打印口 |
| 变送输出 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  | 见“输出方式”表 |
| 流量信号输入 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 压力补偿输入类型 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 温度补偿输入类型 |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 见“输入类型”表 |
| 报警方式 |  |  |  |  |  |  | N H L |  |  |  | 无报警 上限报警 （在报警组态时可任意设） 下限报警 |
| 馈电输出 |  |  |  |  |  |  |  | P 2P |  |  | 一路DC24V输出 二路DC24V输出 |
| 供电方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | T W A |  | AC90～265V（开关电源）供电 DC24V供电 AC220V供电（线性电源） |
| 测量精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 0.5%FS±1字（可省略） 0.2%FS±1字（请注明） |

★ 输入类型：

| 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4～20mA | -19999～99999d | B2 | BA2 | -199.9～600.0℃ |
| B | 0～10mA | -19999～99999d | B | 热电偶B型 | 400～1800℃ |
| C | 1～5V | -19999～99999d | S | 热电偶S型 | 0～1600℃ |
| D | 0～5V | -19999～99999d | K | 热电偶K型 | 0～1300℃ |
| M | 0～20mA | -19999～99999d | E | 热电偶E型 | 0～1000℃ |
| F | 频率 | 0～10KHz | T | 热电偶T型 | -199.9～400.0 |
| C1 | Cu50 | -50.0～150.0 | J | 热电偶J型 | 0～1200 |
| C2 | Cu100 | -50.0～150.0 | W | Wre3-25 | 0～2300 |
| G | Pt100 | -199.9～850.0 | F2 | 高温辐射热电偶 | 0～2000 |
| B1 | BA1 | -199.9～600.0℃ | R | 特定 | -19999～99999d |

附录：数学模型

一、天然气标准体积流量计算有关公式：

1．线性流量测量的天然气流量补偿计算公式（公式选择代码：0——8）

2．孔板测量的天然气流量补偿计算公式（公式选择代码：1——8）

3．频率流量测量的天然气流量补偿计算公式（公式选择代码：2——8）

其中：Q20：标准状态（20℃、绝压0.101325MPa）的天然气体积流量（Nm3/h）

Q0：未经补偿的体积流量（m3/h），仪表测量

K：流量系数，用户输入

FZ：天然气超压缩系数

P：工作状态下的表压（MPa），仪表测量

注意：表压通道的单位必须选择MPa。

P0：标准状态下绝对压力，0.101325

T0：常数，值是273.15

T1：工作状态下的温度（℃），仪表测量

Avn：常数，值是0.011446（小时计量系数）

C：流出系数

E：渐进速度系数

d：孔板开孔直径（mm）

FG：相对密度系数

FT：流动温度系数

孔板差压（Pa），仪表测量

仪表参数E、C、FG、FT、FZ的公式如下仅供参考。

注意：差压通道的单位可以选择Pa、KPa、MPa三种，选择不同单位会影响计算结果，公式运算都是已Pa为单位计算。所以如果单位是MPa，测量值是0.098MPa，那么运算的时候，△Ρ=0.098*1000000=98000；如果单位是KPa，测量值是930.1KPa，那么运算的时候，△Ρ=930.1*1000=930100。

：频率，仪表测量

二、天然气能量流量计算有关公式：

其中：

QE：能量流量（MJ/h）

Q20：标准状态（20℃、绝压0.101325MPa）的天然气体积流量（Nm3/h）

HS：标准状态（20℃、绝压0.101325MPa）的天然气真实体积发热量（MJ/m3）