目  录

一、概述………………………………………………………………………………………………………………1

二、功能特点…………………………………………………………………………………………………………1

三、主要技术指标……………………………………………………………………………………………………2

四、功能和操作………………………………………………………………………………………………………2

1、按键功能操作说明……………………………………………………………………………………………2

2、键盘操作………………………………………………………………………………………………………3

3、状态显示………………………………………………………………………………………………………3

4、总貌画面………………………………………………………………………………………………………3

5、棒图画面………………………………………………………………………………………………………4

6、实时曲线画面…………………………………………………………………………………………………5

7、历史曲线追忆画面……………………………………………………………………………………………5

8、报警列表画面…………………………………………………………………………………………………6

9、历史数据打印画面……………………………………………………………………………………………7

10、数据备份………………………………………………………………………………………………………8

11、组态画面………………………………………………………………………………………………………9

12、参数输入方法…………………………………………………………………………………………………9

13、系统组态画面………………………………………………………………………………………………12

14、显示组态画面………………………………………………………………………………………………13

15、模拟输入画面………………………………………………………………………………………………14

16、模拟输出画面………………………………………………………………………………………………16

17、温压补偿组态画面…………………………………………………………………………………………16

18、历史数据备份画面…………………………………………………………………………………………16

五、安装与接线……………………………………………………………………………………………………17

六、通讯……………………………………………………………………………………………………………18

承蒙惠购本控制器不胜感激。敬请事先详阅本《操作手册》，以便于准确使用。 注：记载内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅解。如有不详之处，请与本公司技术服务部联系。本控制器虽然经过严格的品质管理、制造、出厂，但万一遇有发生不正常事项或意外之处，敬请通知本公司营业经办人、技术服务部或附近本公司代理商为感。

一、概述

随着微电子技术、计算机技术和通信技术的飞速发展，在工业上使用的显示记录控制仪表的技术更新越来越快，旧的控制室仪表不断被新的、性能更可靠、功能更强大、使用更方便的控制室仪表取代。在广泛应用的化工、炼油、冶金、制药、造纸、建材等各行业中，随着企业规模的扩大、自动化程度的提高，对控制室仪表也提出了更高的要求。在征求广大用户的各种需求的基础上，我公司经过近两年的连续开发和生产，已经成功推出HR-CSR彩色无纸记录仪，能够满足各类用户的各种不同使用场合的需求。HR系列仪表具有日常维护工作量小、运行费用低、可靠性好、应用灵活等与现代自动控制相适应的特点。

二、功能特点

HR-CSR彩色无纸记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好，下面是HR-CSR彩色无纸记录仪的主要功能特点：

◆无笔、无纸记录，日常维护工作量非常小，运行费用低；

◆采用进口5.4英寸TFT彩色液晶屏、320*240点阵CCFL背光，画面清晰、宽视角，屏幕亮度自由调节；

◆采用高速、高性能32位ARM微处理器，画面响应时间小于0.2秒，可以同时实现对12路信号的检测、记录、显示和报警；

◆采用32M大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据；根据记录间隔的不同，可存储72个小时至720天的数据；

◆全隔离万能输入，可同时输入多种信号，无需更换模块，通过软件组态即可；

（1）标准Ⅱ型、Ⅲ型电流、电压信号：0～10ｍＡDC，0～5ＶDC，1～5ＶDC，4～20ｍＡDC；

（2）热电偶：包括常用的S、B、K、T、E、J、R、N 八种型号；

（3）热电阻：包括PT100、Cu50、BA1、BA2 四种型号；

（4）毫伏信号：0～20mV，0～100mV；

（5）电阻信号：0～350Ω；

（6）根据用户要求定制各种特殊信号；

（7）提供标准4-20mA输出；

◆显示工程量数据的数值范围更宽，可显示5位数值：-9999～19999；

◆可以组态、显示工程位号，工程单位，流量累积；

◆具有闪光报警显示，同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警；12路继电器报警输出；

◆显示精度高，数字、曲线及棒图显示基本误差为±0.2%FS ；

◆12路温压补偿，支持补偿信号输入、常数可选，提供多种补偿模型，如过热蒸汽，饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型；

◆支持真空度科学计数法显示；

◆横竖两种曲线走纸模式；

◆4组曲线显示组合，自由曲线搭配，自定义曲线颜色；

◆内置GB2312二级汉字字库，包含6500个汉字；

◆全新输入法，操作方便。支持汉字拼音输入，数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入，采用国际标准编码，解决特殊单位及汉字位号的输入问题。汉字位号、单位自定义组合输入；

◆支持外接微型打印机，手动打印数据、曲线，自动定时打印数据，满足用户现场打印的需求；

◆配备标准USB接口，支持USB1.1、2.0闪存盘，支持FAT16/FAT32文件系统。历史数据转存快捷方便；

◆标准串行通讯接口，RS485和 RS232C；

◆10M Ethernet标准RJ45接口。支持标准ModBus RTU通讯协议，标准ModBus TCP通讯协议，提供多种数据类型，如百分量、工程量、累积量等，除支持本公司数据管理软件外，还支持iFix、组态王、MCGS、PCAuto等流行组态软件，无需专用驱动；

◆采用新型开关电源，能在交流电源90VAC～265VAC范围内正常工作；

◆提供变送器+24VDC隔离配电，简化了系统，节约了费用；

◆集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行，仪表硬件时钟方便了企业计量管理；

◆全铝密封外壳及内部屏蔽板，保证仪表在恶劣的环境中正常工作。

三、主要技术指标

显示器：5.4英寸TFT彩色图形液晶显示屏、320*240点阵、CCFL背光，宽视角。

基本误差：0.2%F.S

输入规格：全隔离万能输入,1～12通道信号输入，通道间全隔离，隔离电压大于400V；

输入阻抗：电流：250Ω； 电压>1MΩ； 热电阻：要求三线电阻平衡，引线电阻<10Ω；

| 万能输入量程表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入类型 |  | 量程范围 | 热电偶 | 输入类型 | 量程范围（℃） |
| II型：0～10mA，0～5V |  | -9999～19999 |  | B | 500～1800 |
| III型：4～20mA，1～5V |  | -9999～19999 |  | S | -100～1600 |
| 20mV |  | 0～20mV |  | K | -100～1300 |
| 100mV |  | 0～100mV |  | E | -100～1000 |
| 热电阻 | Cu50 | -50～140 |  | J | -100～1000 |
|  | BA1 | -100～600 |  | R | -50～1600 |
|  | BA2 | -100～600 |  | N | -200～1300 |
|  | Pt100 | -200～650 |  | T | -100～380 |
| 电阻0～350Ω |  | -9999～19999 |  |  |  |

输出规格：传感器配电：24VDC，负载能力≤700Ω；公共配电端子≤100mA/ 路，最多12 路配电；单独隔离配电≤25mA/ 路，最多4 路隔离配电；

模拟输出：4-20mA输出；

报警输出：12路可组态继电器报警触点输出：触点容量为3A、250VAC（阻性负载）；上上限、上限、下限、下下限；

累积范围：0～99999999

通讯接口：RS232C或RS485；波特率：1200、2400、9600、57600。

打印接口：RS232C直接连接微型打印机。

记录间隔：1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选。记录间隔可根据对象的不同而不同：对于变化缓慢的信号如温度，其记录间隔可取得大些，如30秒；而对于变化比较快的信号如流量，其记录间隔可取1～5秒；其他如液位信号，其记录间隔可取1～10秒。

记录长度：十二笔记录，72小时/笔（记录间隔1秒）～720天/笔（记录间隔4分）。

| 记录间隔 | 1秒 | 2秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 1分 | 2分 | 4分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录长度 | 72小时 | 6天 | 15天 | 30天 | 45天 | 90天 | 180天 | 360天 | 720天 |

数据备份和转存：128M、256M 、512M、1G U盘可选。

热电偶冷端补偿误差：±1℃

断电保护时间：内置FLASH存储器保护参数和历史数据，断电后可永久保存。集成硬件时钟，掉电后也能准确运行。

时钟误差：±1分/月

供电电源：开关电源 90VAC-265VAC，50Hz±5%

环境温度：0-50℃

环境湿度：0-85%RH

四、功能和操作

1、按键功能操作说明

如图下所示，操作键盘的各个键在实时显示画面和组态画面具有不同的功能。

◆翻页键：按照下图的顺序，按翻页键可以切换到不同的实时显示画面；

2、键盘操作

●显示操作功能

◆追忆左键：历史数据向前追忆或向前移动光标；

◆追忆右键：历史数据向后追忆或向后移动光标；

◆通道键：切换通道，选择或调整数据；

◆时标键：切换时标，选择或调整数据；

◆确认键：确认输入；

◆组合键：同时按翻页和确认键进入组态区；

●组态操作功能

◆翻页键：不起作用；

◆追忆左键：光标位置向左依次移动；

◆追忆右键：光标位置向右依次移动；

◆通道键：数据增加；

◆时标键：数据减小；

◆确认键：跳出“T6输入法”菜单（见P11）；

3、状态显示部份

运行模式，组态模式时在状态显示部份显示下列信息。

①画面名称：显示画面名称，当是显示全通道数显画面时显示设备名称。在“系统组态”里可以设置。

②板卡状态标志：A——仪表内部所有板卡不工作

B——槽1所在板卡不工作

C——槽2所在板卡不工作

③报警状态标志，显示此标志有继电器输出报警，无显示则无继电器输出。

④USB设备标志：显示此标志有USB设备与仪表连接，无显示则无USB设备与仪表连接。

⑤循环显示标志（时实曲线画面）：有此标志循环显示各个组通道画面，无显示则为固定画面，不循环显示。

⑥追忆状态标志（追忆画面）：D——连续追忆状态，E——定点追忆状态

⑦当前日期和时间

4、总貌画面

4.1功能介绍

如下图所示，同时显示多个通道实时数据和报警状态，画面介绍如下：

①：位号：表示显示通道对应的工程位号，可以是汉字、字母和数字，可自由组态；

②：通道测量/运算数据：当测量数据异常时，画面显示测量值为####；如：4-20mA

测量信号小于2mA时，热电偶热电阻断偶并且用户组态“断偶组态”为“错误标志”

③：累积量：当用户在组态里设置流量功能，在这里显示该通道的累积量；

④：单位：显示该通道的工程单位，可自由组态；

⑤：报警状态由上至下分别表示：

上上限报警指示，变红表示超限报警；上限报警指示，变红表示超限报警；

下限报警指示，变红表示超限报警；下下限报警指示，变红表示超限报警。

4.2操作

◆按“翻页键”切换到多通道棒图画面。

◆同时按住“翻页键”和“确认”两秒钟，进入组态画面。

5、棒图画面

5.1 功能介绍

如下图所示，同时显示多通道数据和百分比棒图，画面介绍如下：

①：位号：表示显示通道对应的工程位号，可以是汉字、字母和数字，可自由组态；

②：棒图：棒图标尺的长度为10格，色块填充长部目前数据在量程中占的百分量；

③：单位：显示该通道的工程单位，可自由组态；

④：工程量数据：为该通道的当前工程量数据；

⑤：本通道报警：上上限指示标志，变红表示超限报警限；

上限指示标志，变红表示超限报警限；

下限指示标志，变红表示超限报警限；

下下限指示标志，变红表示超限报警限；。

5.2 操作

◆按“翻页键”切换到实时曲线画面。

◆同时按住“翻页键”和“确认”两秒钟，进入组态画面。

6、实时曲线画面

6.1功能介绍

如下图所示，根据曲线组合设置，同时显示四个通道的实时曲线和数据：

①：曲线周期：每栅格代表的时间长度；此周期与记录间隔有关，每栅格的时间长度=记录间隔×30

②：数据曲线：同屏最多同时显示4条曲线，可设定曲线颜色（显示组态）；

③：栅格：方便用户估计时间和数据值；

④：当前栅格所代表的时间；

⑤：曲线组合：显示当前曲线组合名称（每个曲线组合可以包括4条曲线，用户可以根据自己的需要将有关联的通道放在一个曲线组合，便于通道组之间数据的比较。）；

⑥：标尺：显示曲线的百分比标尺；

⑦：通道名称：可设定（输入组态）；

⑧：通道测量/运算数据；

⑨：超限报警指示：从上至下每个方块依次为上上限、上限、下限、下下限的超

限报警标志，红色表示报警；

⑩：单位：显示该通道数据单位；

：曲线序号；

：曲线显示/隐藏标志，“√”显示曲线，“×”隐藏标志；

6.2操作

在该画面中，

◆按“通道键”切换曲线组合；

◆按“确认键”打开或关闭循环显示功能；

◆按“追忆键”移动光标；

◆按“时标键”显示或消隐曲线；

◆按“翻页键”切换到曲线追忆画面；

◆同时按住“翻页键”和“确认键”两秒钟，进入组态画面。

7、历史曲线追忆画面

7.1功能介绍

如下图所示，根据曲线组合设置，同时显示各通道的历史数据和曲线：

①：曲线周期：每栅格代表的时间长度；此周期与记录间隔有关，每栅格的时间长度=记录间隔×曲线缩放倍数×30；

②：数据曲线：同屏最多同时显示4条曲线，可设定曲线颜色（显示组态）；

③：栅格：方便用户估计时间和数据值；

④：光标时间：当前曲线光标所在的时间点；

⑤：曲线组合：显示当前曲线组合名称；

⑥：标尺：显示曲线的百分比标尺；

⑦：通道名称：可设定（输入组态）；

⑧：通道测量/运算数据；

⑨：单位：显示该通道数据单位；

⑩：曲线序号；

：曲线显示/隐藏标志，“√”显示曲线，“×”隐藏标志；

：追忆游标：指示画面上任意点的追忆时间，移动追忆游标可以阅读屏幕上任意点数据。

7.1.1连续追忆状态（显示  标志时）

以当前追忆时间为标准，追忆左键向前追忆数据，追忆右键向后追忆数据。在连续追忆状态下，连续按“追忆键”，加速追忆；当光标移至屏幕边缘时，向前或向后更新1/3屏幕的历史数据；

7.1.2 定点追忆状态（显示  标志时）

◆用“追忆键”移动光标，“通道键”、“功能键”可以任意选择追忆的时间；

◆按“确认键”，数据追忆至指定时间，并自动将追忆状态切换回连续时间追忆状态；

7.2操作

◆按“通道键”切换曲线组合；

◆按“时标键”（显示  标志时）切换时标，可以按1、2、4、8、16、32倍记录间隔缩放曲线；

◆按“确认键”切换连续追忆状态和定点追忆状态；

◆按“翻页键”进入报警列表画面；

◆同时按住“翻页键”和“确认键”两秒钟，进入组态画面。

8、报警列表画面

8.1功能介绍

如右图所示，显示15条各个通道的报警记录，画面介绍如下：

①：通道：此列用来显示产生报警信息的通道号；

②：通道序号：此列显示产生当前这条报警信息的通道号；

③：报警时间：此列显示产生报警的时间；

④：消报时间：此列显示报警状态消除的时间；

⑤：报警类型：此列用来显示报警的类型；

⑥：本条报警的时间，显示本条报警信息产生的时间；

⑦：本条消报的时间，显示本条报警状态消除的时间；

⑧：本条报警类型：显示本条报警产生的类型；

上上限报警“HH”，上限报警“H”，下限报警“L”，下下限报警“LL”。

⑨：继电器状态，从左到右依次表示1～12个继电器的当前状态，绿色表示继电器触点断开，红色表示继电器触点闭合。

注：此列表一屏显示15条报警记录。

8.2操作

◆按“翻页键”进入历史数据打印画面；

◆同时按住“翻页键”和“确认键”两秒钟，进入组态画面。

9、历史数据打印画面（本功能可选）

9.1功能介绍

无纸记录仪通过RS-232接口连接串行微型打印机，打印历史数据和曲线。打印机波特率为“9600”。数据位：8，奇偶校验：无。

①：时间范围：仪表内部存储数据的时间范围；

②：起始时间：打印数据段的开始时间；

结束时间：打印数据段的结束时间；

③：通道：选择要打印的通道；

间隔：选择数据打印之间的时间间隔，单位为记录间隔（只对数据打印有效）；

④：打印机状态：当没有连接打印机或打印机连接不正确时显示红字“打印机不在线”；

9.2 接线

打印机接线图如图：

9.3操作

在该画面中，

◆按“翻页键”切换显示画面；

◆按“追忆键”移动光标；

◆按“通道键”，“时标键”调整数值；

◆同时按住“翻页键”和“确认键”两秒钟，进入组态画面。

注：如打印机未通电或脱机、离线时，执行打印功能仪表不响应，并显示红字“打印机不在线”。此时用户应检查打印机电源，状态指示灯，缺纸指示灯，各状态是否正确、打印纸安装是否到位。如还不能正常打印请检查打印机连线、打印机设置（波特率9600bps，数据位：8，奇偶校验：无）。

曲线打印记录格式                     数字打印记录格式

10、数据备份

①文件名：修改数据备份在U盘中的文件的文件名。

②备份数据：光标移动到“备份”按钮上，按“确认”键执行备份数据操作。

③状态兰：状态栏信息含义如下，

“请插入存储盘”——仪表在USB接口上未检测到U盘；

“初始化文件系统，请稍后...”——仪表正在检测U盘信息及可用空间；

“文件系统初始化成功”——完成U盘检测，可以备份；

“开始备份文件（蓝色进度条）”——正在备份，请等待；

“文件备份完成”——文件备份完成，可以拔出U盘；

“建立失败，该文件已经存在！”——同名文件已经存在，请换文件名重新备份；

“备份文件失败”——将U盘到电脑上进行格式化后重新备份；

11、组态画面

11.1功能介绍

如下图所示：密码，该部分由6位数字和“*”组成。

注意：若密码校验没通过，用户将不能进入各组态画面。初始密码为“000000”。

11.2操作

◆按“追忆键”移动光标；

◆按“通道键”，“时标键”调整数值；

◆按“确认键”进入相应组态画面；

12、参数输入方法

◆直接输入法：直接使用“通道键”，“时标键”调整参数。

◆T6输入法是全新开发的类手机键盘输入法，它通过很少的键盘操作即可完成汉字、数字、英文、特殊符号等选择输入，操作简单，易学易用，采用国际编码，解决特殊单位及汉字位号的输入问题。在输入栏按进入输入界面，如下图：

◆“翻页键”的作用：将光标移到⑥输入法选择栏进行输入法的切换。在拼音输入法时按该键将光标移到⑤文字选择栏选择你需要的文字。

◆“追忆键”的作用：左右移动光标选择所需字符。实现第②与第③栏的切换。

◆“通道键”，“时标键”的作用：选择参数，调整数值。

注：在参数设定时，将光标移至需更改的参数上按“确认键”将进入T6输入法更改参数。

①：输入显示栏：显示输入字符。

②：软键盘：在数字输入时显示数字（0～9）及小数点、短横线；

大写字母输入时显示26个大写字母；

小写字母输入时显示26个小写字母；

特殊符号输入时显示31个特殊符号；

拼音输入时显示26个拼音字母。

③：：删除输入显示栏中被光标选中的字符，同时光标向前移一个字符（在拼音输入状态下，先删除的是拼音字母）；

：取消输入，退出输入菜单；：确认输入，退出输入菜单；

④：拼音组合显示栏（仅使用拼音输入时出现）；

⑤：文字备选栏（仅使用拼音输入时出现）；

⑥：输入法选择栏，在此选择所需输入法。

12.1输入数字

如图所示：输入数字“4.00”

1、按“确认键”进入输入面板；

2、按“翻页键”进入输入法选择栏；

3、按“追忆键”移动光标选择；

4、按“确认键”进入数字界面；

5、按“追忆键”移动光标选择数字“4”；

6、按“确认键”确认输入，在输入显示栏中显示“4”；

7、按“追忆键”移动光标选择“.”；

8、按“确认键”确认输入，在输入显示栏中显示“4.”；

9、按“追忆键”移动光标选择“0”；

10、按“确认键”确认输入，在输入显示栏中显示“4.0”；

11、按“追忆键”移动光标选择“0”；

12、按“确认键”确认输入，在输入显示栏中显示“4.00”；

13、按“追忆键”移动光标至；

14、按“确认键”退出。

12.2输入大写英文

如图所示，输入大写字母“A”：

1、按“确认键”进入输入面板；

2、按“翻页键”进入输入法选择栏；

3、按“追忆键”移动光标选择；

4、按“确认键”进入大写字母界面；

5、按“追忆键”移动光标选择字母“A”；

6、按“确认键”确认输入，在输入显示栏中显示“A”；

7、按“追忆键”移动光标至；

8、按“确认键”退出。

12.3输入小写英文

如图所示，输入小写字母“a”：

1、按“确认键”进入输入面板；

2、按“翻页键”进入输入法选择栏；

3、按“追忆键”移动光标选择；

4、按“确认键”进入小写字母界面；

5、按“追忆键”移动光标选择字母“a”；

6、按“确认键”确认输入，在输入显示栏中显示“a”；

7、按“追忆键”，移动光标至；

8、按“确认键”退出。

12.4输入特殊符号

如图所示，输入特殊符号“#”：

1、按“确认键”进入输入面板；

2、按“翻页键”进入输入法选择栏；

3、按“追忆键”移动光标选择；

4、按“确认键”进入特殊符号界面；

5、按“追忆键”移动光标选择特殊符号“#”；

6、按“确认键”确认输入，在输入显示栏中显示“#”；

7、按“追忆键”移动光标至；

8、按“确认键”退出。

12.5输入中文字

使用拼音输入法：拼音输入法是将中文的发音以拼音的方式代表。

如图所示，输入汉字“顿”：

1、按“确认键”进入输入面板；

2、按“翻页键”进入输入法选择栏；

3、按“追忆键”移动光标选择；

4、按“确认键”进入拼音输入界面；

5、按“追忆键”移动光标选择拼音字母“d”；

6、按“确认键”确认输入，在拼音组合显示栏显示“d”；

7、按“追忆键”移动光标选择拼音字母“u”；

8、按“确认键”确认输入，在拼音组合显示栏显示“du”；

9、按“追忆键”移动光标选择拼音字母“n”；

10、按“确认键”确认输入，在拼音组合显示栏显示“dun”，

在文字备选栏中出现预选汉字“顿”。

11、按“翻页键”移动光标至文字备选栏；

12、按“追忆键”选择汉字“顿”；

13、按“确认键”确认输入，在输入栏中显示“顿”；

14、按“追忆键”移动光标至；

15、按“确认键”退出。

注：当同音汉字超过7个时，按“通道键”，“时标键”换页

◆混合输入法

同时使用直接输入法和特殊输入法。（在系统组态中的通讯地址栏和模拟输入中的单位栏中使用该输入法输入）。

注：在组态菜单中有 上下箭头标志表示用直接输入法输入，无上下箭头标志用 T6输入法输入。

13、系统组态画面

13.1功能介绍，如图所示：

◆日期、时间：显示“年-月-日  时-分-秒”，可以修改调整时间；

◆密码：组态由6位数字组成，出厂为“000000”，设定后请自行记录，妥善保管；

◆记录间隔：参数（1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、4分）；

◆通讯地址：混合输入法输入，地址范围（0～255）；

◆波特率：参数（1200、2400、9600、19200、38400、57600）；

◆校验方式：选择项包括“无校验”、“奇校验”、“偶校验”；

◆冷端调整：调整并显示冷端温度；

◆继电器延时：为了防止继电器误动作，继电器延时可以设置0～10秒延迟触发；当报警产生后连续设定秒内信号均处于报警状态或者连续设定秒内信号均处于消报状态，继电器才会动作。

◆出厂设置：所有组态参数设置成出厂的缺省值；

◆清除报警列表：选择“是”将报警列表记录清除；

◆退出：退回到组态画面；

13.2操作

在该画面中，

◆按“追忆键”移动光标；

◆按“通道键”，“时标键”调整数值；

◆按“确认键”确认执行；

注：参数设定完后，选择“退出”，弹出一个对话框。选择“是”，保存设定内容，并退出“系统组态”画面。选择“否”取消设定内容，并退出“系统组态”画面。选择“取消”，停留在“系统组态”画面，继续设定参数。

14、显示组态画面

14.1功能介绍，如图所示：

◆选择曲线方向：“横向”或“竖向”；

◆选择液晶屏的亮度：通过调整亮度值来选择屏的亮度；

◆曲线组合：每个曲线组合可以包括4条曲线，可以根据实际的需要选择通道组成组合，并在实时曲线画面显示；

◆启用：选“是”则对应的曲线组合在实时曲线画面可以显示；

◆曲线和颜色：选择要显示的通道名称，和曲线颜色；

◆运行画面开启和关闭，在相应的画面后打“√”则仪表将在运行画面是示该画面。

14.2操作

在该画面中，

◆按“追忆键”移动光标；

◆按“通道键”，“时标键”调整数值；

◆按“确认键”退出显示组态画面；

15、模拟输入画面

15.1功能介绍，如图所示，显示各通道设置参数，画面介绍如下：

◆通道：显示组态的通道号；

◆位号：表示显示通道对应的工程位号；用直接T6输入法选择各种文字符号输入。

◆类型：按通道键和时标键可选择类型，选择顺序为：4～20mA 、0～100mA、1～5V 、0～5V 、PT100、Cu50、S、R、B、K、N、E、J、T、20mV、100mV、350Ω、FR、Cu53、BA1、BA2、WRE5-26、F1、F2。其中，各信号允许量程说明如下：

Ⅲ型：4～20mA，1～5V；

S型热电偶：-100℃～1600℃；

B型热电偶：500℃～1800℃；

K型热电偶：-100℃～1300℃；

T型热电偶：-100℃～380℃；

E型热电偶：-100℃～1000℃；

J型热电偶：-100℃～1000℃；

R型热电偶：-50℃～1600℃；

N型热电偶：-200℃～1300℃；

PT100：-200℃～650℃；

Cu50：-50℃～140℃；

Cu53：-50℃～150℃；

BA1：-100℃～600℃；

BA2：-100℃～600℃；

350Ω：0～350Ω；

20mV：0～20mV；

100mV：0～100mV；

10mA：0～10mA；

5V：0～5V；

WRE5-26：0℃～1800℃；

F1：700℃～2000℃；

F2：700℃～2000℃。

◆单位：常规单位（℃、KPa、MPa、t/h、m3/h、NM3/h、Kg/h、%、mm、Kgf/cm2、KHz）用直接输入法输入，特殊单位用T6输入法选择各种特殊符号输入。

◆量程：记录数据的上限和下限。记录曲线，棒图百分比的工程量范围。用直接输入法、T6输入法选择各种数字输入。

◆滤波：按“通道键”，“时标键”修改数字滤波时间参数，范围是0～9.9秒。设定方法如下：

◆真空：设置为“是”时，本通道以真空度科学计数法显示。（可选项）真空类型有普通算法和分段算法两种，用户可根据真空计输出信号来选用。量程上下限范围为1.0E-9～1.0E+9。

◆断偶处理：设置断偶外理方式；最大值——显示量程上限；最小值——显示量程下限；保持前值——固定为断偶前最后一次正确测量值；错误标志——####；

◆切除：小信号切除，指当该通道的数据小于该通道的切除值时，该通道数据为0；如该通道量程为0～1000，切除为5.0%，该通道数据小于50时，该通道的数据被认为是0；按“通道键”，“时标键”修改小信号切除参数，范围是0%～9.9%。

◆频率系数：频率输入时调整倍数；

◆开方：设置为“是”时，本通道进行开方运算。（可选项）

◆累积：设置为“是”时，本通道进行流量累积运算。（可选项）累积功能是对当前通道的测量值/运算进行时间积分；累积值范围为0～9999999999.9，一位小数点；当累积值超过9999999999.9时，自动清零；启动累积功能后，累积量自动在数是画面显示；

◆本通道下下限、下限、上限、上上限报警、回差数值，请注意以下几点：

下下限、下限、上限、上上限、回差数值设置范围是-9999～19999，输入方式同量程输入方式，小数点位数以量程下限为基准。实际数据在超过相应限值与回差的和或差时，才产生或消除报警信号。

例如：通道上限设置为2000，回差设置为2，当现场输入信号的数据上升超过2000时，上限报警；当现场输入信号数据从报警状态下降低于1998时，上限报警信号才消失。下限报警则相反，如下限为10，当信号下降低于10时下限报警，当从下限报警上升超过12时下限报警才消失。

触点设置，将相应的报警信号输出设置为各继电器常开触点输出。1-12对应1号到12号继电器触点输出，0表示不输出。

◆调整K值：允许用户调整显示值的放大比例。显示值=测量值×K+B。一般情况下，应将调整值组为1。

◆调整B值：允许用户调整显示值的偏差值。显示值=测量值+B。一般情况下，应将调整值组为0。

◆清除累积：带流量累积功能选此项将累积值清零。

◆复制：可以将复制按钮上的通道的参数复制到当前通道上，按“通道键”，“时标键”可以自由选择所要复制的通道。当几个通道的组态完全一样时，这个功能可以大大减少组态时间。

15.2操作

在该画面中，

◆按“追忆键”移动光标；

◆按“通道键”，“时标键”调整数值；

16、模拟输出画面

16.1功能介绍

如图所示，变送输出设置。

◆输出1～4对应4路变送输出设置，代表四个输出通道。例如，“输出2”对应的是“通道8”，则“通道8”的输入值变送为4～20mA信号由输出通道2输出。

◆输出值=当前值×K+B

16.2操作

◆按“通道键”，“时标键”修改输入通道数；

17、定时组态

如图所示：

◆使用定时打印功能，选择“启用”；反之，选择“禁用”

◆开始时间：定时打印开始时间；

◆打印间隔：两次打印之间的间隔时间。

18、功能列表：如图所示查看仪表功能信息。

五、安装与接线

在通电前，请确认仪表的接地端子（电源端子中间的端子）已经正确接地，接地电阻小于10Ω。

1.仪表外形尺寸，安装方法及开孔尺寸如图所示。

2.端子及模拟量万能输入接线

仪表背面端子功能及排列见下图

无纸记录仪允许多种类型的信号同时输入。不同类型信号按照不同的接线方式接入表内，通道组态组成对应的信号类型，就可实现灵活配置。

3.继电器触点输出接线

无纸记录仪有十二路可组态继电器触点报警输出，触点容量为3A、250VAC（阻性负载）。每路继电器触点报警输出均可通过组态对应任意通道的上上限、上限、下限、下下限报警。

4.通讯接线

RS232C通讯口为标准9针DB9接口。

注意：请不要带电插拔通讯接口，如需操作请在仪表电源关断后进行。

六、通讯

HR系列无纸记录仪为用户提供三种与上位计算机通讯的标准接口RS-232、RS-485和EtherNet。RS-232通信距离最长12米，其主要用于仪表与便携计算机的通信；RS-485通信距离最长1.2公里，其主要在多台仪表联网并与计算机通信时使用；EtherNet通讯速率为10M，适用于大量数据高速交换的场合。具体选用哪一种通讯方式由用户视需要和具体情况而定。

HR系列无纸记录仪采用MODBUS（RS-232、RS-485）和TCP/IP（EtherNet）通讯协议。目前国内流行的工控软件组态王和MCGS已为HR系列仪表开发了专用的设备驱动程序，用户可直接使用。本公司提供OPC SERVER软件，国际知名的工控软件如IFIX等都可以通过OPC与HR系列仪表建立可靠的数据交换，也可使用标准的MODBUS的直接与各种工控软件连接。

1.概述

◆RS-232C方式只允许一台上位计算机挂一台记录仪。此种通讯方式适用于使用便携机的用户随机读取记录仪数据；也可连接无线数传电台进行远程无线传输或者连接串行微型打印机打印数据和曲线。

◆RS-485方式允许一台上位机同时挂多台记录仪。此种通讯方式适用于使用终端机的用户与HR系列仪表构成网络，实时接收记录仪数据和与各类控制系统相连。

◆EtherNet通讯允许多台仪表与上位机联网，以10M的通讯速率进行数据交换，适用于终端机与仪表的大量数据通讯。通讯距离超过300米时，可以采用光纤网络实现。

2. RS-232 通讯方式

◆RS-232C通讯接口（标准DB9接口），用户只需将所配备的RS-232三芯通讯线的一端接于仪表RS-232C接口，另一端与便携机（或PDA）的串行口相连，便可实现RS-232通讯连接。

◆在记录仪系统组态中，选择好通讯地址和波特率，并在计算机管理软件中作相应的设置，即可进行RS-232方式的通讯了。

◆与计算机的接线如图所示：

3.RS-485通讯方式

◆HR列无纸记录仪的RS-485通讯线采用屏敝双绞线，其一端通过RS-232/485转换模块接到计算机的串行通信口，另一端接到记录仪通讯端子，其连接方式如图所示：

◆在记录仪系统组态中，选择好通讯地址和波特率。

◆双芯屏敝线的屏敝层作为通讯地线，注意不可与设备保护地连接。当传输距离较远时，传输干线的两端需分别加一个120Ω的终端电阻，连接在RS-485通信线“+”和“-”之间。

◆当一台计算机挂多台记录仪时，网络拓扑结构为总线型，每台记录仪通过支线并接在干线上。需注意的是终端电阻要接在通讯干线的两端，分支后的传输线要尽可能的短，以减少干扰。

◆通讯距离长时可选择中继模块。

4.EtherNet 通讯方式

◆EtherNet通讯接口（标准RJ45接口）。用户只需将网络通讯线的一端接于仪表的此端口，另一端与计算机（或集线器）的EtherNet口相连，就可在计算机上实现以EtherNet通讯连接。

◆在记录仪系统组态中，选择好IP地址，并在计算机管理软件中作相应的设置，即可进行以太网通讯了。

5.无线通讯

HR系列集成记录仪可以与上位计算机实现无线通讯。HR系列无纸记录仪通过RS-232通讯接口连接无线数传电台作为从站，上位计算机连接主站无线数传电台，以主从方式，轮询各个记录仪。通讯距离可达50公里。记录仪组态同RS-232。