MODBUS RTU通信协议

本通信协议采用标准ModBus协议，采用RTU（十六进制数）传输模式。ModBus协议是一种主---从式协议。任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。由主站管理信息交换，且只有主站能发起。主站会依次对从站进行轮流查询。只有当从站地址与轮询地址相匹配，从站才能回复消息。从站之间不能进行直接通信。协议桢中不包含任何消息报头及消息结束符，消息的开始和结束依靠间隔时间来识别，当间隔时间长于或等于3.5个字符时，即作为检测到桢结束。如果网络内没有与查询地址相一致的从站或从站接收时CRC校验出错，主站将不会接收到返回桢，这时主站根据超时设定判断是否超时，如超时，作出重发或弹出异常错误窗口动作。

协议桢定义如下：

| 从站地址 | 功能代码 | 数据区 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |

从站地址：地址必须在1---247之间。

在同个主站网络中每个从站地址必须唯一。

设定仪表二级参数DE。

功能代码：包含读、写多个寄存器。

数据：    以二进制代码传输。

CRC16：  循环冗余校验，校验从从站地址到数据区最后一个字节，计算多项式码为A001(hex)。

## 通讯口设置

- 通讯方式   异步串行通讯接口，如RS-485，RS-232，RS-422等

- 波特率     1200～9600bps（可由设定仪表二级参数自由更改，设定仪表二级参数BT，默认9600）见表10

## 字节数据格式 HEX

- . 一位起始位

- . 八位数据位

- . 一位停止位

- . 无校验

| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

起始位               数据位（从低到高）                   停止位

# 消息桢格式  （读、写功能是从主站角度定义的）

读寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 03H | AddrH, AddrL | NH, NL （1---24） | CrcL, CrcH |

读寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 03H | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | CrcL, CrcH |

错误返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 错误代码 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| 1---247 | 查询功能代码+80H | 见表2 | CrcL, CrcH |

功能代码表：1

| 功能代码 | ModBus名 | 功能名 | 广播 | 一次连续的N的最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | Read Holding Registers | 读N个寄存器值 | No | 24 |
| 10H | Write Multiple Registers | 写N个寄存器值 | No | 24 |

错误代码表：2

| 错误代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 寄存器长度超限 |
| 2 | 寄存器地址超限 |
| 3 | 从站密码保护 |
| 4 | 读或写不允许 |

巡检仪表通信协议（V7.21）

寄存器地址表（只读寄存器）：3

| 编号 | 参数符号 | 参数名 | 地址 | 类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 仪表类型 | 0 | 只读 | 3 | 巡检仪表 |
| 2-17 |  | 1-16通道测量显示值 | 1-16 |  | -1999-9999 | 参考小数点位置 |
| 18-33 |  | 1-16通道变送输出值 | 17-32 |  | 0-20000 | 电流为xx.xxxmA 电压为x.xxxV |
| 34-49 |  | 1-16通道测量输入状态 | 33-48 |  | 0-2 | 见表7 |
| 50 |  | 1-16通道下限报警状态 | 49 |  | 0H-FFFFH | 见表8 0：正常，1报警 |
| 51 |  | 1-16通道上限报警状态 | 50 |  | 0H-FFFFH |  |

寄存器地址表（一级菜单寄存器）：4

| 编号 | 参数符号 | 参数名 | 地址 | 类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | CLK | 密码设置 | 51 | 读写 | 0-9999 | 见表9 |
| 53 | AT1 | 通道显示时间 | 52 |  | 1-254 | 秒 |
| 54 | AT2 | 打印间隔时间 | 53 |  | 0-254 | 2分钟以下不打印 |
| 55 | AT3 | 报警打印功能 | 54 |  | 0-1 | 1：报警打印 |
| 56 | ==== | 一级参数通道号 | 55 |  | 0-16 | 统一报警打开为0 |
| 57-73 | ALL | 0-16通道下限报警值 | 56 |  | -1999-9999 | 0：统一报警值 |
| 74-90 | ALH | 0-16通道上限报警值 | 73 |  | -1999-9999 | 0：统一报警值 |
| 91-107 | AHL | 0-16通道下限报警回差值 | 90 |  | 0-254 | 0:统一报警回差 |
| 108-124 | AHH | 0-16通道上限报警回差值 | 107 |  | 0-254 | 0:统一报警回差 |

寄存器地址表（二级菜单寄存器）：5

| 编号 | 参数符号 | 参数名 | 地址 | 类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | DE | 从站地址 | 124 | 读写 | 1-247 |  |
| 126 | BT | 波特率 | 125 |  | 0-5 | 见表10 |
| 127 | UnAL | 统一报警功能 | 126 |  | 0-1 | 1:打开 |
| 128 | OutF | 变送方式 | 127 |  | 1-5 | 见表11 |
| 129 | KK2 | 冷端温度增益修正 | 128 |  | 0.00-2.54 |  |
| 130 | ==== | 二级参数通道号 | 129 |  | 1-16 |  |
| 131 | En | 0-16通道通道开关 | 130 |  | 0-1 | 1：打开 |
| 147 | SL0 | 0-16通道分度号 | 146 |  | 0-27 | 见表12 |
| 163 | Dot | 0-16通道小数点 | 162 |  | 0-3 | 见表13 |
| 179 | SL1 | 0-16通道报警方式一 | 178 |  | 0-2 | 见表14 |
| 195 | SL2 | 0-16通道报警方式二 | 194 |  | 0-2 |  |
| 211 | SL3 | 0-16通道小信号剔除 | 210 |  | 0.0-25.4 | 见表15 |
| 227 | SL4 | 0-16通道闪烁报警 | 226 |  | 0-1 | 1：闪烁 |
| 243 | SL5 | 0-16通道滤波系数 | 242 |  | 0-9 | 见表16 |
| 259 | Unit | 0-16通道打印单位 | 258 |  | 0-29 | 见表17 |
| 275 | Out | 0-16通道变送输出类型 | 274 |  | 0-5 | 见表18 |
| 291 | PB1 | 0-16通道零点迁移 | 290 |  | -20-20 |  |
| 307 | KK1 | 0-16通道增益修正 | 306 |  | 0.980-1.020 |  |
| 323 | DSL | 0-16通道线性输入显示下限 | 322 |  | -1999-9999 |  |
| 339 | DSH | 0-16通道线性输入显示上限 | 338 |  | -1999-9999 |  |
| 355 | OUL | 0-16通道变送输出下限 | 354 |  | -1999-9999 |  |
| 371 | OUH | 0-16通道变送输出上限 | 370 |  | -1999-9999 |  |
| 387 | PVL | 0-16通道闪烁报警下限 | 386 |  | -1999-9999 |  |
| 403 | PVH | 0-16通道闪烁报警上限 | 402 |  | -1999-9999 |  |
| 419 |  |  | 418 |  |  |  |

寄存器地址表说明：1、所有数据类型为有符号整型（两字节）。

2、通信传输中带小数点的数据全部用整数代替如：1.000 代替为1000。

（即忽略小数点）                       27.9  代替为 279。

3、全部寄存器数据在传输过程中用十六进制数表示，先传高字节，再传低字节，如传送279，先传01H，再传23H。

4、读测量显示值，如果输入信号是热电阻或热电偶、小数点为1时，读到124，即为12.4度。

测量输入状态表：7

| 设定值 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 0 | 输入正常 |
| 1 | 输入超下限 |
| 2 | 输入超上限 |

报警状态表：8

| 读取值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0000 0000 0000 0000B | 全无报警 |
| 0000 0000 0000 0001B | 第1通道报警 |
| 。。。。。。 |  |
| 1111 1111 1111 1111B | 第1---16通道全部报警 |

密码设置表：9

| 设定值 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 0 | 一级菜单密码 一级参数设置 |
| 132 | 二级菜单密码 一级、二级参数设置 |

波特率表：10

| 设定值 | 对应波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 1200 |
| 1 | 1200 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 2400 |
| 4 | 4800 |
| 5 | 9600 默认值 |

变送方式表：11

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按各通道变送 |
| 2 | 按最大值变送 |
| 3 | 按最小值变送 |

输入信号类型表：12

| 设定值 | 显示 | 类型说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | B | 热电偶B分度 400—1800摄氏度 |
| 1 | S | 热电偶S分度 0---1600摄氏度 |
| 2 | K | 热电偶K分度 0---1300摄氏度 |
| 3 | E | 热电偶E分度 0---1000摄氏度 |
| 4 | T | 热电偶T分度 -199.9---400.0摄氏度 |
| 5 | J | 热电偶J分度 0---1200摄氏度 |
| 6 | R | 热电偶R分度 0---1600摄氏度 |
| 7 | N | 热电偶N分度 0---1300摄氏度 |
| 8 | L | 热电偶Wre3-25 0---2300摄氏度 |
| 9 | C | 热电阻Cu50 -50.0---150.0摄氏度 |
| 10 | C． | 热电阻Cu100 -50.0---150.0摄氏度 |
| 11 | P | 热电阻Pt100 -199.9---600.0摄氏度 |
| 12 | A | 热电阻BA1 -199.9---600.0摄氏度 |
| 13 | A． | 热电阻BA2 -199.9---600.0摄氏度 |
| 14 | 4 | 0--20mV |
| 15 | 5． | 0-100mV |
| 16 | 6 | 30-350欧姆 压力远传 |
| 17 | 7 | 0-20mA |
| 18 | 0 | 0-10mA |
| 19 | 1 | 4-20mA |
| 20 | 2 | 0-5V |
| 21 | 3 | 1-5V |
| 22 | 0． | 0-10mA开方 |
| 23 | 1． | 4-20mA开方 |
| 24 | 2． | 0-5V开方 |
| 25 | 3． | 1-5V开方 |
| 26 | 8 | -5V-5V |
| 27 | 6． | 0-400欧姆 线性电阻 |

小数点位置表：13

| 设定值 | 说明 华氏温度值=摄氏温度值*1.8+32 |
| --- | --- |
| 0 | 无小数点 (显示xxxx) 当测量温度时，摄氏温度显示，无小数点 |
| 1 | 小数点在十位（显示xxx.x） 当测量温度时，摄氏温度显示，一位小数点 |
| 2 | 小数点在百位（显示xx.xx） 当测量温度时，此时转换为华氏温度显示，无小数点 |
| 3 | 小数点在千位（显示x.xxx） 当测量温度时，此时转换为华氏温度显示，一位小数点 |

打印单位表：14

| 设定值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | Kg/cm² | Pa | KPa | MPa | mmHg | mmH2O | Bar | ℃ | % | m |
| 设定值 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 单位 | T | L | m³ | Kg | Hz | m/h | T/h | L/h | m³/h | Kg/h |
| 设定值 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 单位 | m/m | T/m | L/m | m³/m | Kg/m | m/s | T/s | L/s | m³/s | Kg/s |

小信号切除表：15

| 设定值 | 说明 仅开方输入时有用 |
| --- | --- |
| 0.0 | 无小信号切除 |
| XX.X | 切除xx.x% |
| 12.5 | 切除12.5% 输入信号12.5%以下 显示线性显示设定的下限 |
| XX.X | 切除xx.x% |
| 25.4 | 切除25.4% 输入信号25.4%以下 显示线性显示设定的下限 |

抗干扰方式表：16

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 不作任何处理 |
| 1-9 | 多次采样平均滤波处理 设定值愈大，滤波效果愈好，但速度会愈慢 |

打印单位表：17

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 无闪烁报警 |
| 1 | 带闪烁报警 测量值超闪烁报警（光柱显示）上下限时数码管闪烁显示 |

变送输出信号类型表：18

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 4-20mA |
| 1 | 0-10mA |
| 2 | 1-5V |
| 3 | 0-5V |
| 4 | 0-20mA |
| 5 | 输出0 |