MODBUS RTU通信协议

本通信协议采用标准ModBus协议，采用RTU（十六进制数）传输模式。ModBus协议是一种主---从式协议。任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。由主站管理信息交换，且只有主站能发起。主站会依次对从站进行轮流查询。只有当从站地址与轮询地址相匹配，从站才能回复消息。从站之间不能进行直接通信。协议桢中不包含任何消息报头及消息结束符，消息的开始和结束依靠间隔时间来识别，当间隔时间长于或等于3.5个字符时，即作为检测到桢结束。如果网络内没有与查询地址相一致的从站或从站接收时CRC校验出错，主站将不会接收到返回桢，这时主站根据超时设定判断是否超时，如超时，作出重发或弹出异常错误窗口动作。

协议桢定义如下：

| 从站地址 | 功能代码 | 数据区 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |

从站地址：地址必须在1---247之间。

在同个主站网络中每个从站地址必须唯一。

设定仪表二级参数DE。

功能代码：包含读、写多个寄存器。

数据：    以二进制代码传输。

CRC16：  循环冗余校验，校验从从站地址到数据区最后一个字节，计算多项式码为A001(hex)。

## 通讯口设置

- 通讯方式   异步串行通讯接口，如RS-485，RS-232，RS-422等

- 波特率     1200～9600bps（可由设定仪表二级参数自由更改，设定仪表二级参数BT，默认9600）见表10

## 字节数据格式 HEX

- . 一位起始位

- . 八位数据位

- . 一位停止位

- . 无校验

| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

起始位               数据位（从低到高）                   停止位

# 消息桢格式  （读、写功能是从主站角度定义的）

读寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 03H | AddrH, AddrL | NH, NL （1---24） | CrcL, CrcH |

读寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 03H | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | CrcL, CrcH |

错误返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 错误代码 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| 1---247 | 查询功能代码+80H | 见表2 | CrcL, CrcH |

功能代码表：1

| 功能代码 | ModBus名 | 功能名 | 广播 | 一次连续的N的最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | Read Holding Registers | 读N个寄存器值 | No | 24 |
| 10H | Write Multiple Registers | 写N个寄存器值 | No | 24 |

错误代码表：2

| 错误代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 寄存器长度超限 |
| 2 | 寄存器地址超限 |
| 3 | 从站密码保护 |
| 4 | 读或写不允许 |

转速表保持寄存器地址

仪表内部参数所对应地址

| 编号 | 参数符号 | 参 数 名 称 | 地 址 | 数据格式 | 类型 | 数 值 范 围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 仪表类型 | 0 | 双字节 | 只读 | 0，1 | 0－频率 1－计数 |
| 2 | CLK | 密码设置 | 1 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 3 | AL1 | 第一报警值 | 2 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 4 | AL2 | 第二报警值 | 3 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 5 | AL3 | 第三报警值 | 4 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 6 | AL4 | 第四报警值 | 5 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 7 | AH1 | 第一报警回差值 | 6 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 8 | AH2 | 第二报警回差值 | 7 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 9 | AH3 | 第三报警回差值 | 8 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 10 | AH4 | 第四报警回差值 | 9 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 11 | SL0 | 显示的增益倍数 | 10 | 双字节 | 读/写 | 0～250 | 计数是第一路输入运算方式 |
| 12 | SL1 | 小数点 | 11 | 双字节 | 读/写 | 0～3 | 计数是第二路输入运算方式 |
| 13 | SL2 | 报警方式1 | 12 | 双字节 | 读/写 | 0～2 |  |
| 14 | SL3 | 报警方式2 | 13 | 双字节 | 读/写 | 0～2 |  |
| 15 | SL2. | 报警方式3 | 14 | 双字节 | 读/写 | 0～2 |  |
| 16 | SL3. | 报警方式4 | 15 | 双字节 | 读/写 | 0～2 |  |
| 17 | SL4 | 光柱显示方式 | 16 | 单字节 | 读/写 | 0～3 |  |
| 18 | SL5 | 闪烁报警方式 | 17 | 单字节 | 读/写 | 0～1 |  |
| 19 | SL6 | 滤波系数 | 18 | 单字节 | 读/写 | 1～10次 |  |
| 20 | SL7 | 采样周期 | 19 | 单字节 | 读/写 | 1～20秒 |  |
| 21 | DE | 设备地址 | 20 | 单字节 | 读/写 | 0～250 |  |
| 22 | BT | 通讯波特率 | 21 | 单字节 | 读/写 | 0～5 |  |
| 23 | PB1 | 显示输入的零点迁移 | 22 | 双字节 | 读/写 | -1999～9999 |  |
| 24 | KK1 | 显示输入的量程比例 | 23 | 双字节 | 读/写 | 0～1.999 |  |
| 25 | KK2 | 分频系数 | 24 | 双字节 | 读/写 | 0～1000 |  |
| 26 | PB3 | 变送输出的零点迁移 | 25 | 双字节 | 读/写 | -100～100 |  |
| 27 | KK3 | 变送输出的量程比例 | 26 | 双字节 | 读/写 | 0～1.999倍 |  |
| 28 | OUL | 变送输出量程下限 | 27 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 29 | OUH | 变送输出量程上限 | 28 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 30 | PB4 | 标度转换的零点迁移 | 29 | 双字节 | 读/写 | -1999～9999 |  |
| 31 | KK4 | 标度转换的放大比例 | 30 | 双字节 | 读/写 | 0～2.999倍 |  |
| 32 | SLL | 测量量程下限 | 31 | 双字节 | 读/写 | 全量程 |  |
| 33 | SLH | 测量量程上限 | 32 | 双字节 | 读/写 | 全量程 |  |
| 34 | SLS | 测量小信号切除 | 33 | 双字节 | 读/写 | 0～100 |  |
| 35 | PVL | 闪烁报警下限 | 34 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 36 | PVH | 闪烁报警上限 | 35 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 37 |  | 保留 | 36 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 | 计数器为计数最大值 |
| 38 |  | 当前测量显示值 | 37 | 双字节 | 只读 | -1999～9999 |  |
| 39 |  | 当前变送输出值 | 38 | 双字节 | 只读 | 0～9999 |  |
| 40 |  | 报警状态 | 39 | 双字节 | 只读 |  |  |
| 41 | OUT | 输出类型 | 40 | 双字节 | 读/写 | 0～1 |  |