MODBUS RTU通信协议

本通信协议采用标准ModBus协议，采用RTU（十六进制数）传输模式。ModBus协议是一种主---从式协议。任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。由主站管理信息交换，且只有主站能发起。主站会依次对从站进行轮流查询。只有当从站地址与轮询地址相匹配，从站才能回复消息。从站之间不能进行直接通信。协议桢中不包含任何消息报头及消息结束符，消息的开始和结束依靠间隔时间来识别，当间隔时间长于或等于3.5个字符时，即作为检测到桢结束。如果网络内没有与查询地址相一致的从站或从站接收时CRC校验出错，主站将不会接收到返回桢，这时主站根据超时设定判断是否超时，如超时，作出重发或弹出异常错误窗口动作。

协议桢定义如下：

| 从站地址 | 功能代码 | 数据区 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |

从站地址：地址必须在1---247之间。

在同个主站网络中每个从站地址必须唯一。

设定仪表二级参数DE。

功能代码：包含读、写多个寄存器。

数据：    以二进制代码传输。

CRC16：  循环冗余校验，校验从从站地址到数据区最后一个字节，计算多项式码为A001(hex)。

## 通讯口设置

- 通讯方式   异步串行通讯接口，如RS-485，RS-232，RS-422等

- 波特率     1200～9600bps（可由设定仪表二级参数自由更改，设定仪表二级参数BT，默认9600）见表10

## 字节数据格式 HEX

- . 一位起始位

- . 八位数据位

- . 一位停止位

- . 无校验

| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

起始位               数据位（从低到高）                   停止位

# 消息桢格式  （读、写功能是从主站角度定义的）

读寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 03H | AddrH, AddrL | NH, NL （1---24） | CrcL, CrcH |

读寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 03H | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | CrcL, CrcH |

错误返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 错误代码 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| 1---247 | 查询功能代码+80H | 见表2 | CrcL, CrcH |

功能代码表：1

| 功能代码 | ModBus名 | 功能名 | 广播 | 一次连续的N的最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | Read Holding Registers | 读N个寄存器值 | No | 24 |
| 10H | Write Multiple Registers | 写N个寄存器值 | No | 24 |

错误代码表：2

| 错误代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 寄存器长度超限 |
| 2 | 寄存器地址超限 |
| 3 | 从站密码保护 |
| 4 | 读或写不允许 |

液晶PID的保持寄存器

表一	03，16命令对应的保持寄存器地址表，一共有34个参数。

| 序号 | 寄存器 地址 (DEC) | 参 数 名 称 | 数据格式 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 | 测量通道信号类型 | Char | 读写 | 最多22种信号类型，0～21 |
| 2 | 01 | 第2通道信号类型 | Char | 读写 | 外给定或阀位反馈通道，0～3 |
| 3 | 02 | 测量通道量程上限 | Float | 读写 | 全量程 |
| 4 | 04 | 测量通道量程下限 | Float | 读写 | 全量程 |
| 5 | 06 | 第2通道量程上限 | Float | 读写 | 外给定或阀位反馈通道，全量程 |
| 6 | 08 | 第2通道量程下限 | Float | 读写 | 外给定或阀位反馈通道，全量程 |
| 7 | 10 | 第一测量通道测量值 | Float | 只读 |  |
| 8 | 12 | 第2通道测量值 | Float | 只读 | 外给定或阀位反馈通道 |
| 9 | 14 | 第1路报警方式 | Char | 读写 | 0～12 |
| 10 | 15 | 第2路报警方式 | Char | 读写 | 0～12 |
| 11 | 16 | 第3路报警方式 | Char | 读写 | 0～13 |
| 12 | 17 | 第1路报警值 | Float | 读写 | 全量程 |
| 13 | 19 | 第2路报警值 | Float | 读写 | 全量程 |
| 14 | 21 | 第3路报警值 | Float | 读写 | 全量程 |
| 15 | 23 | 第1报警状态 | Char | 只读 | 0：无报警，1：有报警 |
| 16 | 24 | 第2报警状态 | Char | 只读 | 0：无报警，1：有报警 |
| 17 | 25 | 第3报警状态 | Char | 只读 | 0：无报警，1：有报警 |
| 18 | 26 | 比例带 | Float | 读写 | 0～9999全量程 |
| 19 | 28 | 积分时间 | Short | 读写 | 1～9999 |
| 20 | 29 | 微分时间 | Short | 读写 | 0～9999 |
| 21 | 30 | 运算周期 | Short | 读写 | 1～200s |
| 22 | 31 | 控制周期 | Short | 读写 | 1～200s，继电器/SSR类型输出有效 |
| 23 | 32 | PID算式选择 | Char | 读写 | 0：测量显示，1：专家模糊PID，2：微分先行专家模糊PID |
| 24 | 33 | PID设定值类型 | Char | 读写 | 0：单段PID，1：多段PID，2：外给定 |
| 25 | 34 | PID正/反作用方式 | Char | 读写 | 0：正作用，1：反作用 |
| 26 | 35 | 输出类型 | Char | 读写 | 0：继电器/SSR，1：模拟量，2：无阀位正反转输出，3：带阀位反馈正反转输出 |
| 27 | 36 | 正反转手动方式 | Char | 读写 | 0：触点输出，1：点动输出 |
| 28 | 37 | 阀位行程时间 | Short | 读写 | 10～100s |
| 29 | 38 | 输出下限 | Float | 读写 | 0.0～1.0表示0.0～100.0% |
| 30 | 40 | 输出上限 | Float | 读写 | 0.0～1.0表示0.0～100.0% |
| 31 | 42 | 输出回差 | Float | 读写 | 0.0～0.1表示0.0～10.0% |
| 32 | 44 | 手/自动状态 | Char | 读写 | 0：手动，1：自动 |
| 33 | 45 | PID当前输出值 | Float | 读写 | 0.0～1.0表示0.0～100.0%； ★ 在手动状态下，可读写；在自动状态或自整定状态下，只读 |
| 34 | 47 | PID当前设定值 | Float | 读写 | 全量程 |
| 35 | 49 | 多段PID上电后设定曲线运行模式 | Char | 读写 | 0：上电从起始段开始运行；1：上电后，从当前测量值与设定值相同点的升温段开始升温，如果没有落在任何一个升温段，测量值先控制到起始段的设定值后再开始运行设定曲线。 2：上电后，等测量值回到断电时刻的设定值后，继续运行曲线； |
| 36 | 50 | 多段PID设定曲线的时间单位 | Char | 读写 | 0：秒；1：分；2：时 |
| 37 | 51 | 多段PID设定曲线起始段号 | Char | 读写 | 0～60：表示第1～61段 |
| 38 | 52 | 多段PID设定曲线循环段号 | Char | 读写 | 0：不循环； 1～61：表示第1～61段 |
| 39 | 53 | 当前运行段 | Char | 只读 | 0～31表示第1～32段 |
| 40 | 54 | 程序段运行状态 | Char | 只读 | 0：停止，1：曲线在运行，2，曲线在等待测量值到当前设定值。 |
| 41 | 55 | 程序段运行命令 | Char | 只写 | 0：无效，1：启动，2：停止， 3：清零，4：步进。 |
| 42 | 56 | 跳转的段号 | Char | 只写 | 0～61：表示01～62段； 写入该寄存器，程序段就跳到该段运行；如果段号大于61或者该段的时间长度为0，跳转无效。 |
| 43 | 57 | 第1段控制时间 | Short | 读写 | 0～9999 |
| 44 | 58 | 第2段控制时间 | Short | 读写 | 0～9999 |
|  |  | 。。。 |  |  |  |
| 103 | 117 | 第61段控制时间 | Short | 读写 | 0～9999 |
| 104 | 118 | 第62段控制时间 | Short | 读写 | 0～9999 |
| 105 | 119 | 第1段设定值 | Float | 读写 | 全量程 |
| 106 | 121 | 第2段设定值 | Float | 读写 | 全量程 |
|  |  | 。。。 |  |  |  |
| 165 | 239 | 第61段设定值 | Float | 读写 | 全量程 |
| 166 | 241 | 第62段设定值 | Float | 读写 | 全量程 |