双回路数字（光柱）显示控制仪表通信协议（V1.21）

本通信协议采用标准ModBus协议，采用RTU（十六进制数）传输模式。ModBus协议是一种主---从式协议。任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。由主站管理信息交换，且只有主站能发起。主站会依次对从站进行轮流查询。只有当从站地址与轮询地址相匹配，从站才能回复消息。从站之间不能进行直接通信。协议桢中不包含任何消息报头及消息结束符，消息的开始和结束依靠间隔时间来识别，当间隔时间长于或等于3.5个字符时，即作为检测到桢结束。如果网络内没有与查询地址相一致的从站或从站接收时CRC校验出错，主站将不会接收到返回桢，这时主站根据超时设定判断是否超时，如超时，作出重发或弹出异常错误窗口动作。

协议桢定义如下：

| 从站地址 | 功能代码 | 数据区 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |

从站地址：地址必须在1---247之间。

在同个主站网络中每个从站地址必须唯一。

0为广播地址，从站接收消息并作相应处理，但不能回复消息。

设定仪表二级参数DE。

功能代码：包含读、写寄存器。

数据：    以二进制代码传输。

CRC16：  循环冗余校验，校验从从站地址到数据区最后一个字节，计算多项式码为A001(hex)。

## 通讯口设置

- 通讯方式   异步串行通讯接口，如RS-485，RS-232，RS-422等

- 波特率     2400～9600bps（可由设定仪表二级参数自由更改，设定仪表二级参数BT，默认9600）见表17

## 字节数据格式 HEX

- . 一位起始位

- . 八位数据位

- . 一位停止位

- . 无校验

| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

起始位               数据位（从低到高）                   停止位

# 消息桢格式  （读、写功能是从主站角度定义的）

读寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 0---247 | 03H | AddrH, AddrL | NH, NL （1---24） | CrcL, CrcH |

读寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 03H | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 0---247 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | CrcL, CrcH |

错误返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 错误代码 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| 1---247 | 查询功能代码+80H | 见表2 | CrcL, CrcH |

功能代码表：1

| 功能代码 | ModBus名 | 功能名 | 广播 | 一次连续的N的最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | Read Holding Registers | 读N个寄存器值 | No | 24 |
| 10H | Write Multiple Registers | 写N个寄存器值 | No | 24 |

错误代码表：2

| 错误代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 寄存器长度超限 |
| 2 | 寄存器地址超限 |
| 3 | 从站密码保护 |
| 4 | 读或写不允许 |

寄存器地址表（只读寄存器）：3

| 编号 | 参数符号 | 参数名 | 地址 | 类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 仪表类型 | 0 | 只读 | 2 | 双显表 |
| 2 |  | 一回路测量显示值 | 1 |  | -1999-9999 | 参考小数点位置 |
| 3 |  | 一回路变送输出值 | 2 |  | 0-20000 | 电流为xx.xxxmA 电压为x.xxxV |
| 4 |  | 一回路测量输入状态 | 3 |  | 0-2 | 见表7 |
| 5 |  | 二回路测量显示值 | 4 |  | -1999-9999 | 参考小数点位置 |
| 6 |  | 二回路变送输出值 | 5 |  | 0-20000 | 同第一回路描述 |
| 7 |  | 二回路测量输入状态 | 6 |  | 0-2 | 见表7 |
| 8 |  | 报警状态 | 7 |  | 0H-1111H | 见表8 |

寄存器地址表（一级菜单寄存器）：4

| 编号 | 参数符号 | 参数名 | 地址 | 类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | CLK | 密码设置 | 8 | 读写 | 0-9999 | 见表9 |
| 10 | AL1 | 第一报警值 | 9 |  | -1999-9999 |  |
| 11 | AL2 | 第二报警值 | 10 |  | -1999-9999 |  |
| 12 | AL3 | 第三报警值 | 11 |  | -1999-9999 |  |
| 13 | AL4 | 第四报警值 | 12 |  | -1999-9999 |  |
| 14 | AH1 | 第一报警回差值 | 13 |  | 0-9999 |  |
| 15 | AH2 | 第二报警回差值 | 14 |  | 0-9999 |  |
| 16 | AH3 | 第三报警回差值 | 15 |  | 0-9999 |  |
| 17 | AH4 | 第四报警回差值 | 16 |  | 0-9999 |  |
| 18 | DIP1 | PV/PV1显示器显示选择 | 17 |  | 0-3 | 见表10 |
| 19 | DIP2 | SV/PV2显示器显示选择 | 18 |  | 0-3 |  |

寄存器地址表说明：1、所有数据类型为有符号整型（两字节）。

2、通信传输中带小数点的数据全部用整数代替如：1.000 代替为1000。

（即忽略小数点）                       27.9  代替为 279。

3、全部寄存器数据在传输过程中用十六进制数表示，先传高字节，再传低字节，如传送279，先传01H，再传23H。

4、读测量显示值，如果输入信号是热电阻或热电偶、小数点为1时，读到124，即为12.4度。

5、峰值锁定功能用于热电偶温度测量时，功能打开后，硬件上需作改动才能实现峰值锁定功能：

A、去除线路板上热电偶信号输入的22M欧姆上拉电阻。

B、在热电偶输入的地和信号线之间并接100K欧姆电阻。

在正常显示界面下，按一下Reset键，可以重新锁定。

6、断线报警：当功能打开时，如果断线，第四路继电器输出，这时其它三路根据断线输出设置全输出或全不输出或保持；如果不断线，继电器不输出。功能关闭时，第四路受组态设置控制。

寄存器地址表（二级菜单寄存器）：5

| 编号 | 参数符号 | 参数名 | 地址 | 类型 | 数值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | SL1 | 第一报警方式 | 19 | 读写 | 0-4 | 见表11 |
| 21 | SL2 | 第二报警方式 | 20 |  | 0-4 |  |
| 22 | SL3 | 第三报警方式 | 21 |  | 0-4 |  |
| 23 | SL4 | 第四报警方式 | 22 |  | 0-4 |  |
| 24 | SL5 | 小信号切除 | 23 |  | 0.0-100.0 | 见表12 |
| 25 | SL6 | 闪烁报警功能 | 24 |  | 0-1 | 见表13 |
| 26 | SL7 | 抗干扰方式 | 25 |  | 0-30 | 见表14 |
| 27 | SL8 | 继电器报警设置 | 26 |  | 0-10 | 见表15 |
| 28 | BRO | 输入断线变送输出类型 | 27 |  | 0-2 | 见表16 |
| 29 | DE | 从站地址 | 28 |  | 1-247 |  |
| 30 | BT | 波特率 | 29 |  | 0-5 | 见表17 |
| 31 | KK2 | 冷端温度增益修正 | 30 |  | 0.000-9.999 |  |
| 32 | AB | 数学运算器模型选择 | 31 |  | 0-3 | 见表18 |
| 33 | A | 数学运算一回路输入信号系数 | 32 |  | -4.00-8.000 | 见表19 |
| 34 | B | 数学运算二回路输入信号系数 | 33 |  | -4.00-8.000 |  |
| 35 | 1Sin | 一回路输入信号类型 | 34 |  | 0-26 | 见表22 |
| 36 | 1DOT | 一回路小数点位置 | 35 |  | 0-3 | 见表20 |
| 37 | 1OUT | 一回路变送输出类型 | 36 |  | 0-3 | 见表21 |
| 38 | 1Pb1 | 一回路输入值零点迁移 | 37 |  | -20-20 | 2%保证 |
| 39 | 1KK1 | 一回路输入值增益修正 | 38 |  | 0.980-1.020 | 2%保证 |
| 40 | 1DSL | 一回路线性输入显示下限 | 39 |  | -1999-9999 |  |
| 41 | 1DSH | 一回路线性输入显示上限 | 40 |  | -1999-9999 |  |
| 42 | 1OUL | 一回路变送输出下限 | 41 |  | -1999-9999 |  |
| 43 | 1OUH | 一回路变送输出上限 | 42 |  | -1999-9999 |  |
| 44 | 1PVL | 一回路光柱(数码管闪烁报警)显示下限 | 43 |  | -1999-9999 |  |
| 45 | 1PVH | 一回路光柱(数码管闪烁报警)显示上限 | 44 |  | -1999-9999 |  |
| 46 | 2Sin | 二回路输入信号类型 | 45 |  | 0-26 | 见表22 |
| 47 | 2DOT | 二回路小数点位置 | 46 |  | 0-3 | 见表20 |
| 48 | 2OUT | 二回路变送输出类型 | 47 |  | 0-3 | 见表21 |
| 49 | 2Pb1 | 二回路输入值零点迁移 | 48 |  | -20-20 | 2%保证 |
| 50 | 2KK1 | 二回路输入值增益修正 | 49 |  | 0.980-1.020 | 2%保证 |
| 51 | 2DSL | 二回路线性输入显示下限 | 50 |  | -1999-9999 |  |
| 52 | 2DSH | 二回路线性输入显示上限 | 51 |  | -1999-9999 |  |
| 53 | 2OUL | 二回路变送输出下限 | 52 |  | -1999-9999 |  |
| 54 | 2OUH | 二回路变送输出上限 | 53 |  | -1999-9999 |  |
| 55 | 2PVL | 二回路光柱(数码管闪烁报警)显示下限 | 54 |  | -1999-9999 |  |
| 56 | 2PVH | 二回路光柱(数码管闪烁报警)显示上限 | 55 |  | -1999-9999 |  |

测量输入状态表：7

| 设定值 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 0 | 输入正常 |
| 1 | 输入超下限 |
| 2 | 输入超上限 |

报警状态表：8

| 读取值 | 说明 |
| --- | --- |
| XXX0H | 第一路无报警 |
| XXX1H | 第一路报警 |
| XX0XH | 第二路无报警 |
| XX1XH | 第二路报警 |
| X0XXH | 第三路无报警 |
| X1XXH | 第三路报警 |
| 0XXXH | 第四路无报警 |
| 1XXXH | 第四路报警 |

密码设置表：9

| 设定值 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 0 | 一级菜单密码 一级参数设置 |
| 132 | 二级菜单密码 一级、二级参数设置 |
| xxxx | 三级菜单密码 |

显示器显示选择表：10                 （此功能为带数学运算的双显表含有）

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 显示器显示第一路输入测量值 |
| 1 | 显示器显示第二路输入测量值 |
| 2 | 显示器显示两路输入的数学模型 |
| 3 | 显示器循环显示上述各值 |

报警方式表：11

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 该路无报警 |
| 1 | 该路为第一测量回路下限报警 |
| 2 | 该路为第一测量回路上限报警 |
| 3 | 该路为第二测量回路下限报警 |
| 4 | 该路为第二测量回路上限报警 |

小信号切除表：12

| 设定值 | 说明 仅开方输入时有用 |
| --- | --- |
| 0.0 | 无小信号切除 |
| XX.X | 切除xx.x% |
| 25.5 | 切除25.5% 输入信号25.5%以下 显示线性显示设定的下限 |
| XX.X | 切除xx.x% |
| 100.0 | 切除100% 全程输入信号 显示线性显示设定的下限 |

闪烁报警功能表：13

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 无闪烁报警 |
| 1 | 带闪烁报警 测量值超闪烁报警（光柱显示）上下限时数码管闪烁显示 |

抗干扰方式表：14

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 不作任何处理 |
| 1 | 快速响应且测量稳定但不能抗强脉冲干扰处理 |
| 2-10 | 滑动平均滤波 设定值愈大，滤波效果愈好，但速度会愈慢 |
| 11-30 | 抗脉冲干扰滑动平均滤波 设定值愈大，滤波效果愈好，但速度会愈慢 |

附抗干扰对照表：

| 设定值 | 滤波时间（秒） | 抗脉冲率 | 设定值 | 滤波时间（秒） | 抗脉冲率 | 设定值 | 滤波时间（秒） | 抗脉冲率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.25 | 0 | 11 | 1 | 1/2 | 20 | 4 | 4/8 |
| 1 | 0.25 | 0 | 12 | 2 | 1/4 | 21 | 4 | 4/8 |
| 2 | 0.5 | 0 | 13 | 4 | 1/8 | 22 | 4 | 5/8 |
| 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1/8 | 23 | 4 | 5/8 |
| 4 | 2 | 0 |  |  |  | 24 | 4 | 5/8 |
| 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2/4 | 25 | 4 | 5/8 |
| 6 | 4 | 0 | 16 | 4 | 2/8 | 26 | 4 | 5/8 |
| 7 | 4 | 0 | 17 | 4 | 2/8 | 27 | 4 | 5/8 |
| 8 | 4 | 0 |  |  |  | 28 | 4 | 5/8 |
| 9 | 4 | 0 | 18 | 4 | 3/8 | 29 | 4 | 5/8 |
| 10 | 4 | 0 | 19 | 4 | 3/8 | 30 | 4 | 5/8 |

继电器报警设置表：15

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 报警继电器输出 但无延迟 |
| 1 | 报警继电器输出 延迟0.5s |
| 2 | 报警继电器输出 延迟1s |
| 3 | 报警继电器输出 延迟1.5s |
| 4 | 报警继电器输出 延迟2.0s |
| 5 | 报警继电器输出 延迟2.5s |
| 6 | 报警继电器输出 延迟3.0s |
| 7 | 报警继电器输出 延迟3.5s |
| 8 | 报警继电器输出 延迟4.0s |
| 9 | 报警继电器输出 延迟4.5s |
| 10 | 报警继电器不输出 闪烁报警不变 |

输入断线变送输出类型表：16

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 保持断线前输出 |
| 1 | 输出最大值+5% |
| 2 | 输出最小值-5% 最小值为0时输出0 |

波特率表：17

| 设定值 | 对应波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 2400 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 2400 |
| 3 | 2400 |
| 4 | 4800 |
| 5 | 9600 默认值 |

数学运算器模型选择表：18       （此功能为带数学运算的双显表含有）

| 设定值 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无数学运算，只作为双回路显示表用 |  |
| 1 | 作加法运算 + | 此时，仪表工作在数学运算模式 报警和变送输出均对应运算结果 |
| 2 | 作乘法运算 * |  |
| 3 | 作除法运算 / |  |

数学运算输入信号系数表：19      （此功能为带数学运算的双显表含有）

| 条件 | 输入数值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 作加法运算时即AB=1 | -4.00-4.00 | 计算时：超上限值用上限值代替，超下限值用下限值代替 |
| 作乘法运算时即AB=2 | 0-8.000 | 计算时：超上限值用上限值代替，超下限值用下限值代替 |
| 作除法运算时即AB=3 | 0-8.000 | 计算时：超上限值用上限值代替，超下限值用下限值代替 |

小数点位置表：20

| 设定值 | 说明 华氏温度值=摄氏温度值*1.8+32 |
| --- | --- |
| 0 | 无小数点 (显示xxxx) 当测量温度时，摄氏温度显示，无小数点 |
| 1 | 小数点在十位（显示xxx.x） 当测量温度时，摄氏温度显示，一位小数点 |
| 2 | 小数点在百位（显示xx.xx） 当测量温度时，此时转换为华氏温度显示，无小数点 |
| 3 | 小数点在千位（显示x.xxx） 但测量温度时，此时转换为华氏温度显示，一位小数点 |

变送输出信号类型表：21

| 设定值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 4-20mA |
| 1 | 0-10mA |
| 2 | 1-5V |
| 3 | 0-5V |

输入信号类型表：22

| 设定值 | 显示 | 类型说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | B | 热电偶B分度 400—1800摄氏度 |
| 1 | S | 热电偶S分度 0---1600摄氏度 |
| 2 | K | 热电偶K分度 0---1300摄氏度 |
| 3 | E | 热电偶E分度 0---1000摄氏度 |
| 4 | T | 热电偶T分度 -199.9---400.0摄氏度 |
| 5 | J | 热电偶J分度 0---1200摄氏度 |
| 6 | R | 热电偶R分度 0---1600摄氏度 |
| 7 | N | 热电偶N分度 0---1300摄氏度 |
| 8 | L | 热电偶Wre3-25 0---2300摄氏度 |
| 9 | C | 热电阻Cu50 -50.0---150.0摄氏度 |
| 10 | C． | 热电阻Cu100 -50.0---150.0摄氏度 |
| 11 | P | 热电阻Pt100 -199.9---600.0摄氏度 |
| 12 | A | 热电阻BA1 -199.9---600.0摄氏度 |
| 13 | A． | 热电阻BA2 -199.9---600.0摄氏度 |
| 14 | 4 | 0--20mV |
| 15 | 5． | 0-100mV |
| 16 | 6 | 30-350欧姆 压力 |
| 17 | 7 | 0-20mA |
| 18 | 0 | 0-10mA |
| 19 | 1 | 4-20mA |
| 20 | 2 | 0-5V |
| 21 | 3 | 1-5V |
| 22 | 0． | 0-10mA开方 |
| 23 | 1． | 4-20mA开方 |
| 24 | 2． | 0-5V开方 |
| 25 | 3． | 1-5V开方 |
| 26 | 8 | -5V-5V |