MODBUS RTU通信协议

本通信协议采用标准ModBus协议，采用RTU（十六进制数）传输模式。ModBus协议是一种主---从式协议。任何时刻只有一个设备能够在线路上进行发送。由主站管理信息交换，且只有主站能发起。主站会依次对从站进行轮流查询。只有当从站地址与轮询地址相匹配，从站才能回复消息。从站之间不能进行直接通信。协议桢中不包含任何消息报头及消息结束符，消息的开始和结束依靠间隔时间来识别，当间隔时间长于或等于3.5个字符时，即作为检测到桢结束。如果网络内没有与查询地址相一致的从站或从站接收时CRC校验出错，主站将不会接收到返回桢，这时主站根据超时设定判断是否超时，如超时，作出重发或弹出异常错误窗口动作。

协议桢定义如下：

| 从站地址 | 功能代码 | 数据区 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |

从站地址：地址必须在1---247之间。

在同个主站网络中每个从站地址必须唯一。

设定仪表二级参数DE。

功能代码：包含读、写多个寄存器。

数据：    以二进制代码传输。

CRC16：  循环冗余校验，校验从从站地址到数据区最后一个字节，计算多项式码为A001(hex)。

## 通讯口设置

- 通讯方式   异步串行通讯接口，如RS-485，RS-232，RS-422等

- 波特率     1200～9600bps（可由设定仪表二级参数自由更改，设定仪表二级参数BT，默认9600）见表10

## 字节数据格式 HEX

- . 一位起始位

- . 八位数据位

- . 一位停止位

- . 无校验

| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

起始位                 数据位（从低到高）                   停止位

# 消息桢格式  （读、写功能是从主站角度定义的）

读寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 03H | AddrH, AddrL | NH, NL （1---24） | CrcL, CrcH |

读寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 03H | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写寄存器桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | 字节数 | 寄存器数据 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | N*2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | N*2 | DataH, DataL | CrcL, CrcH |

写寄存器返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 首寄存器地址 | 寄存器数N | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 1---247 | 10H | AddrH, AddrL | NH, NL 1---24 | CrcL, CrcH |

错误返回桢

| 从站地址 | 功能代码 | 错误代码 | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 |
| 1---247 | 查询功能代码+80H | 见表2 | CrcL, CrcH |

功能代码表：1

| 功能代码 | ModBus名 | 功能名 | 广播 | 一次连续的N的最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | Read Holding Registers | 读N个寄存器值 | No | 24 |
| 10H | Write Multiple Registers | 写N个寄存器值 | No | 24 |

错误代码表：2

| 错误代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 寄存器长度超限 |
| 2 | 寄存器地址超限 |
| 3 | 从站密码保护 |
| 4 | 读或写不允许 |

定时器保持寄存器地址

仪表内部参数所对应地址

| 编号 | 参数符号 | 参 数 名 称 | 地 址 | 数据格式 | 类型 | 数 值 范 围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 仪表类型 | 0 | 双字节 | 只读 | 0，1 | 2－定时 |
| 2 | CLK | 密码设置 | 1 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 3 | T1 | 设定年份 | 2 | 双字节 | 读/写 | 0～9999 |  |
| 4 | T2 | 设定月份 | 3 | 双字节 | 读/写 | 0～12 |  |
| 5 | T3 | 设定日期 | 4 | 双字节 | 读/写 | 0～31 |  |
| 6 | T4 | 设定小时 | 5 | 双字节 | 读/写 | 0～23 |  |
| 7 | T5 | 设定分钟 | 6 | 双字节 | 读/写 | 0～59 |  |
| 8 | T6 | 设定秒钟 | 7 | 双字节 | 读/写 | 0～59 |  |
| 9 | DIP | 显示方式 | 8 | 双字节 | 读/写 | 2 |  |
| 10 | DE | 设备号 | 9 | 双字节 | 读/写 | 1～247 |  |
| 11 | BT | 波特率 | 10 | 双字节 | 读/写 | 0～3 |  |
| 12 | SL0 | 工作方式 | 11 | 双字节 | 读/写 | 0～2 |  |
| 13 | SL1 | 控制方式 | 12 | 双字节 | 读/写 | 0～1 |  |
| 14 | SL2 | 节能方式 | 13 | 双字节 | 读/写 | 0～1 |  |
| 15 | SL3 | 报警方式 | 14 | 双字节 | 读/写 | 0～1 |  |
| 16 |  | 报警状态 | 15 | 双字节 | 只读 | 0～1 |  |
| 17 |  | 报警状态 | 16 | 双字节 | 只读 | 0～1 |  |
| 18 |  | 显示年份 | 17 | 双字节 | 只读 | 0～9999 |  |
| 19 |  | 显示月份 | 18 | 双字节 | 只读 | 0～12 |  |
| 20 |  | 显示日期 | 19 | 双字节 | 只读 | 0～31 |  |
| 21 |  | 显示小时 | 20 | 双字节 | 只读 | 0～23 |  |
| 22 |  | 显示分钟 | 21 | 双字节 | 只读 | 0～59 |  |